## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | name | series | operation_mode | trl_min | trl_max | trl_description | circuit | n_circuits | circuit_configuration | circuit_infos | sink | min_thermal_capacity | max_thermal_capacity | el_connection_voltage | el_connection_phase | el_connection_frequency | el_connection_power | min_flow_temperature | max_flow_temperature | min_temp_source | max_temp_source | t_hub_max | cop | compressor | n_compressor | filling_quantity | min_load | lifespan | length | width | height | weight | weight_max | weight_description | evaporator_inlet | evaporator_outlet | compressor_regulation | condenser_inlet | condenser_outlet | sound_power | sound_pressure_1m | sound_pressure_10m | installation_type | space_requirements | room_height_requirements | comment | updated | verified | information_source | information_source_archive | information_source_date | slug
884 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-10 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 10 | modulares Konzept |  |  |  | 888 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 20 | 65 |  |  | 2560 | 11000 | 2450 | 8400 | 8400 |  |  |  | 20 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 65 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-10
876 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-2 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 | modulares Konzept |  |  |  | 178 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 4 | 13 |  |  | 2560 | 2200 | 2450 | 1680 | 1680 |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 58 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-2
877 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-3 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 | modulares Konzept |  |  |  | 266 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 6 | 19.5 |  |  | 2560 | 3300 | 2450 | 2520 | 2520 |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 90.8 |  | 59.8 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-3
878 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-4 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 4 | modulares Konzept |  |  |  | 355 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 8 | 26 |  |  | 2560 | 4400 | 2450 | 3360 | 3360 |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 92 |  | 61 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-4
879 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-5 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 5 | modulares Konzept |  |  |  | 444 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 10 | 32.5 |  |  | 2560 | 5500 | 2450 | 4200 | 4200 |  |  |  | 10 Leistungsstufen |  |  | 93 |  | 62 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-5
880 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-6 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 6 | modulares Konzept |  |  |  | 533 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 12 | 39 |  |  | 2560 | 6600 | 2450 | 5040 | 5040 |  |  |  | 12 Leistungsstufen |  |  | 93.8 |  | 62.8 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-6
881 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-7 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 7 | modulares Konzept |  |  |  | 622 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 14 | 45.5 |  |  | 2560 | 7700 | 2450 | 5880 | 5880 |  |  |  | 14 Leistungsstufen |  |  | 94.5 |  | 63.5 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-7
882 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-8 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 8 | modulares Konzept |  |  |  | 710 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 16 | 52 |  |  | 2560 | 8800 | 2450 | 6720 | 6720 |  |  |  | 16 Leistungsstufen |  |  | 95 |  | 64 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-8
883 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEK-R290-9 | afilia air M-sl AEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 9 | modulares Konzept |  |  |  | 799 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 70 |  | Scrollverdichter | 18 | 58.5 |  |  | 2560 | 9900 | 2450 | 7560 | 7560 |  |  |  | 18 Leistungsstufen |  |  | 95.5 |  | 64.5 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aek-r290-9
893 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-10 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 10 | modulares Konzept |  |  |  | 882 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 20 | 65 |  |  | 2560 | 11000 | 2450 | 8400 | 8400 |  |  |  | 20 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 65 | Containerlösung möglich |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-10
885 | R290 (Propan) | Umgebungsluft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-2 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 | modulares Konzept |  |  |  | 176 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 4 | 13 |  |  | 2560 | 2200 | 2450 | 1680 | 1680 |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 58 | Containerleistung möglich |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-2
886 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-3 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 | modulares Konzept |  |  |  | 265 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 6 | 58.5 |  |  | 2560 | 3300 | 2450 | 2520 | 2520 |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 90.8 |  | 59.8 | Containerlösung möglich |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-3
887 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-4 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 4 | modulares Konzept |  |  |  | 353 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 8 | 78 |  |  | 2560 | 4400 | 2450 | 3360 | 3360 |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 92 |  | 61 | Containerlösung möglich |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-4
888 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-5 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 5 | modulares Konzept |  |  |  | 441 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 10 | 32.5 |  |  | 2560 | 5500 | 2450 | 4200 | 4200 |  |  |  | 10 Leistungsstufen |  |  | 93 |  | 62 |  |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-5
889 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-6 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 6 | modulares Konzept |  |  |  | 529 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 12 | 39 |  |  | 2560 | 6600 | 2450 | 5040 | 5040 |  |  |  | 12 Leistungsstufen |  |  | 93.8 |  | 62.8 | Containerlösung möglich |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-6
890 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-7 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 7 | modulares Konzept |  |  |  | 617 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 14 | 45.5 |  |  | 2560 | 7700 | 2450 | 5880 | 5880 |  |  |  | 14 Leistungsstufen |  |  | 94.5 |  | 63.5 | Containerlösung möglich |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-7
891 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-8 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 8 | modulares Konzept |  |  |  | 706 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 16 | 52 |  |  | 2560 | 8800 | 2450 | 6720 | 6720 |  |  |  | 16 Leistungsstufen |  |  | 95 |  | 64 | Containerlösung möglich |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-8
892 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | AEW-R290-9 | afilia air M-sl AEW-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 9 | modulares Konzept |  |  |  | 794 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 18 | 58.5 |  |  | 2560 | 9900 | 2450 | 7560 | 7560 |  |  |  | 18 Leistungsstufen |  |  | 95.5 |  | 64.5 | Containerlösung möglich |  |  | auf den Kühlbetrieb optimiert | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-aew-r290-9
922 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-50-S-r-08L | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 629 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 | 71 | 40 |  | 6300 | 1200 | 2500 | 6950 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-50-s-r-08l
921 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-50-S-r-12L | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 942 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  | 81 | 40 |  | 7300 | 1200 | 2500 | 7950 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-50-s-r-12l
920 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-50-S-r-16L | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 1255 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  | 91 | 40 |  | 7300 | 1200 | 2500 | 8330 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-50-s-r-16l
919 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-70-S-r-08 | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 946 | 400 | 3 | 50 |  |  | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 |  | 40 |  | 6300 | 1200 | 2500 | 6950 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-70-s-r-08
918 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-70-S-r-12 | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 1418 | 400 | 3 | 50 |  |  | 70 |  |  |  |  | kolbenverdichter | 1 | 88 | 40 |  | 7300 | 1200 | 2500 | 7950 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-70-s-r-12
917 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-70-S-r-16 | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 1890 | 400 | 3 | 50 |  |  |  | 70 |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 | 98 | 40 |  | 7300 | 1200 | 2500 | 8330 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-70-s-r-16
912 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-s-902-WHK-R1234ze | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 902 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 140 | 30 |  | 4000 | 2150 | 2450 | 6526 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 101 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-s-902-whk-r1234ze
913 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-1002-WHK-R1234ze | afilia water C-E-sc series R1234ze | H | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1006 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 130 | 30 |  |  |  |  | 6526 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 101.5 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-1002-whk-r1234ze
903 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-151-WHK-R1234ze | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 150 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 15 | 60 |  | 1882 | 924 | 1905 | 1555 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-151-whk-r1234ze
904 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-201-WHK-R1234z | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 194.1 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 17 | 60 |  | 1882 | 924 | 1905 | 1690 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-201-whk-r1234z
905 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-251-WHK-R1234ze | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 244 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 19 | 60 |  | 2200 | 1024 | 1905 | 2131 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-251-whk-r1234ze
906 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-301-WHK-R1234ze | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 312 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 20 | 60 |  | 2200 | 1024 | 1905 | 2118 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-301-whk-r1234ze
907 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-401-WHK-R1234ze | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 381 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 60 |  | 4000 | 1550 | 1750 | 3182 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 97 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-401-whk-r1234ze
908 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-501-WHK-R1234ze | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 60 |  | 4000 | 1550 | 1750 | 3182 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 97.5 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-501-whk-r1234ze
909 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-601-WHK-R1234 | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 587 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 80 | 60 |  | 4000 | 1550 | 1750 | 3182 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 98 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-601-whk-r1234
910 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-702-WHK-R1234ze | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 710 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 90 | 30 |  | 4000 | 2150 | 2450 | 6526 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 100.5 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-702-whk-r1234ze
911 | R1234ze(E) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-80-E-sc-802-WHK-R1234z | afilia water C-E-sc series R1234ze | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 790 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 120 | 30 |  | 4000 | 2150 | 2450 | 6526 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 99.5 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-80-e-sc-802-whk-r1234z
916 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-90-S-r-08 | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 593 | 400 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 | 71 | 40 |  | 6300 | 1200 | 2500 | 6950 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-90-s-r-08
915 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-90-S-r-12 | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 890 | 400 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 | 78 | 40 |  | 7300 | 1200 | 2500 | 7950 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-90-s-r-12
914 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-90-S-r-16 | afilia water C-S-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 1186 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 | 88 | 40 |  | 7300 | 1200 | 2500 | 8330 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 107 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-90-s-r-16
925 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-95-G-r-550 | afilia water C-G-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 1833 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 | 48 | 40 |  | 7500 | 1524 | 2726 | 8130 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-95-g-r-550
924 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-95-G-r-750 | afilia water C-G-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 2455 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 | 64 | 40 |  | 7750 | 1524 | 2726 | 1524 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-95-g-r-750
923 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | 2G Energy AG | C-95-G-r-950 | afilia water C-G-r series VSD-R717 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  | Kaskade möglich |  |  | 3057 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 1 | 98 | 40 |  | 8000 | 1524 | 2726 | 8900 |  | Transportgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 |  |  | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-c-95-g-r-950
902 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-10 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 10 | modulares Konzept |  |  |  | 866 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 20 | 65 |  |  | 2560 | 11000 | 2450 | 8400 |  |  |  |  | 20 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 65 | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-10
894 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-2 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 | modulares Konzept |  |  |  | 173 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 4 | 13 |  |  | 2560 | 2200 | 2450 | 1680 | 1680 |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 58 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-2
895 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-3 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 | modulares Konzept |  |  |  | 260 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 6 | 19.5 |  |  | 2560 | 3300 | 2450 | 2520 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 90.8 |  | 59.8 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-3
896 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-4 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 4 | modulares Konzept |  |  |  | 346 |  | 400 | 3 | 50 | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 8 | 26 |  |  | 2560 | 4400 | 2450 | 3360 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 92 |  | 61 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-4
897 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-5 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 5 | modulares Konzept |  |  |  | 433 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 10 | 32.5 |  |  | 2560 | 5500 | 2450 | 4200 |  |  |  |  | 10 Leistungsstufen |  |  | 93 |  | 62 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-5
898 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-6 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 6 | modulares Konzept |  |  |  | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 12 | 39 |  |  | 2560 | 6600 | 2450 | 5040 |  |  |  |  | 12 Leistungsstufen |  |  | 93.8 |  | 62.8 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-6
899 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-7 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 7 | modulares Konzept |  |  |  | 606 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 14 | 45.5 |  |  | 2560 | 7700 | 2450 | 5880 |  |  |  |  | 14 Leistungsstufen |  |  | 94.5 |  | 63.5 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-7
900 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-8 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 8 | modulares Konzept |  |  |  | 693 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 16 | 52 |  |  | 2560 | 8800 | 2450 | 6720 |  |  |  |  | 16 Leistungsstufen |  |  | 95 |  | 64 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-8
901 | R290 (Propan) | Luft (Luft) | 2G Energy AG | PEK-R290-9 | afilia air M-sl PEK-R290 | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 9 | modulares Konzept |  |  |  | 779 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 40 | 78 |  | Scrollverdichter | 18 | 58.5 |  |  | 2560 | 9900 | 2450 | 7560 |  |  |  |  | 18 Leistungsstufen |  |  | 95.5 |  | 64.5 | Containerlösung möglich |  |  |  | 2025-01-08 | FALSE | https://2-g.com/de |  |  | 2g-energy-ag-pek-r290-9
1360 | R744 (CO2) | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Advansor A/S | CuBig II | Konfigurierbare Wärmepumpen | H | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 98 | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -15 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 4-8 |  | 15 |  | 6000 | 800 | 2000 | 4000 |  | Leergewicht | DN 65 | DN 65 | Drehzahlgeregelt | DN 65 | DN 65 |  |  |  | Anlagenbau, Wetterschutzgehäuse möglich |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-cubig-ii
1421 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Advansor A/S | SteelXL L | SteelXL | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Warmwasser, GEbäudewärme, Nah- und Fernwärme, Prozesswärme | 2400 | 4800 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 | -14 | 45 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 18000 | 1600 | 2258 |  | 33000 |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | >50 MW im Parallelbetrieb möglich. | 2026-03-18 | TRUE |  |  | 2026-03-18 | advansor-as-steelxl-l
1362 | R744 (CO2) | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Advansor A/S | SteelXL M | SteelXL | H | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 1200 | 2400 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 | -14 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 8-13 |  |  |  | 18000 | 1600 | 2258 | 20000 | 33000 |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Anlagenbau |  |  | >50 MW im Parallelbetrieb möglich. | 2026-03-18 | TRUE |  |  | 2026-03-18 | advansor-as-steelxl-m
1361 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Advansor A/S | SteelXL S | SteelXL | H | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 600 | 1300 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 | -14 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 8-13 |  | 15 |  | 18000 | 1600 | 2258 |  | 33000 |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Anlagenbau, Wetterschutzgehäuse möglich |  |  | >50 MW im Parallelbetrieb möglich. | 2026-03-18 | TRUE |  |  | 2026-03-18 | advansor-as-steelxl-s
1352 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Advansor A/S | ValueBox 250 | Plug and Play Wärmepumpe | H | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 45 | 306 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -20 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 3 | 200 | 15 |  | 8700 | 2580 | 2350 | 10100 | 11900 | Betriebsgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt | DN 65 | DN 65 |  |  | 56 | Gehäuse für die Aufstellung im Freien |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-valuebox-250
1356 | R744 (CO2) | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Advansor A/S | ValueBox 250 mit Kühlfunktion | Plug and Play Wärmepumpe | H&C | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 45 | 306 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -20 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 3 | 200 | 15 |  | 8700 | 2580 | 2350 | 10100 | 11900 | Betriebsgewicht | DN 80 | DN 80 | Drehzahlgeregelt | DN 65 | DN 65 |  |  | 56 | Gehäuse für die Aufstellung im Freien |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-valuebox-250-mit-kuehlfunktion
1353 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Advansor A/S | ValueBox 400 | Plug and Play Wärmepumpe | H | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 65 | 430 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -20 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 3 | 250 | 15 |  | 8700 | 2580 | 2350 | 10150 | 13150 | Betriebsgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt | Daten | Daten |  |  | 58 | Gehäuse für die Aufstellung im Freien |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-valuebox-400
1357 | R744 (CO2) | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Advansor A/S | ValueBox 400 mit Kühlfunktion | Plug and Play Wärmepumpe | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 65 | 430 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -20 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 3 | 250 | 15 |  | 8700 | 2580 | 2350 | 10150 | 13150 | Betriebsgewicht | DN 80 | DN 80 | Drehzahlgeregelt | DN 65 | DN 65 |  |  | 58 | Gehäuse für die Aufstellung im Freien |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-valuebox-400-mit-kuehlfunktion
1354 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Advansor A/S | ValueBox 500 | Plug and Play Wärmepumpe | H | 9 | 9 | Daten werden abgerufen. Warten Sie ein paar Sekunden, und versuchen Sie noch mal, auszuschneiden ode | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 78 | 523 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -20 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 3 | 300 | 15 |  | 8700 | 2580 | 2350 | 10300 | 13300 | Betriebsgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt | DN 65 | DN 65 |  |  | 58 | Gehäuse für die Aufstellung im Freien |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-valuebox-500
1358 | R744 (CO2) | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Advansor A/S | ValueBox 500 mit Kühlfunktion | Plug and Play Wärmepumpe | H&C | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 78 | 523 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -20 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 3 | 300 | 15 |  | 8700 | 2580 | 2350 | 10300 | 13300 | Betriebsgewicht | DN 80 | DN 80 | Drehzahlgeregelt | DN 65 | DN 65 |  |  | 58 | Gehäuse für die Aufstellung im Freien |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-valuebox-500-mit-kuehlfunktion
1355 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Advansor A/S | ValueBox 600 | Plug and Play Wärmepumpe | H | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 107 | 717 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -20 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 4 | 350 | 10 |  | 8700 | 2580 | 2350 | 10750 | 13750 | Betriebsgewicht |  |  | Drehzahlgeregelt | DN 65 | DN 65 |  |  | 58 | Gehäuse für die Aufstellung im Freien |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-valuebox-600
1359 | R744 (CO2) | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Advansor A/S | ValueBox 600 mit Kühlfunktion | Plug and Play Wärmepumpe | H&C | 9 | 9 | Serienmodel | CLO | 1 | Verbund |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 107 | 717 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -15 | 45 | 70 |  | Kolbenverdichter | 4 | 350 | 10 |  | 8700 | 2580 | 2350 | 10750 | 13750 | Betriebsgewicht | DN 80 | DN 80 | Drehzahlgeregelt | DN 65 | DN 65 |  |  | 58 | Gehäuse für die Aufstellung im Freien |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | advansor-as-valuebox-600-mit-kuehlfunktion
973 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0503H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 125.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 3 | 13 |  |  | 1795 | 800 | 1835 | 578 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 78 |  | 46.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0503h
974 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0553H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 135.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 3 | 13 |  |  | 1795 | 800 | 1835 | 582 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 79 |  | 47.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0553h
986 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0601 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 164.9 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 18 |  |  | 2960 | 810 | 1775 | 1101 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 86.1 |  | 54.3 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0601
1241 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0601 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 163.9 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2960 | 810 | 1775 | 1101 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 85 |  | 53.2 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-0601-1241
975 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0604H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 165.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 17 |  |  | 1795 | 800 | 1835 | 682 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 79 |  | 47.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0604h
976 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0654H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 187.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 17 |  |  | 1795 | 800 | 1835 | 690 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 80 |  | 48.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0654h
987 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0701 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 208.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 22 |  |  | 2960 | 810 | 1775 | 1251 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 86.8 |  | 55 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0701
1242 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0701 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 199.3 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2960 | 810 | 1775 | 1251 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 86 |  | 54.2 |  |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-0701-1242
1254 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0701 | WFN | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 204.8 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 41 |  |  | 3480 | 1450 | 1720 | 1610 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 87.7 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-0701-1254
1301 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0701 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 153.1 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 41 |  |  | 3480 | 1450 | 1720 | 1610 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 87.7 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-0701-1301
977 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0704H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 210.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 20 |  |  | 1795 | 800 | 1835 | 727 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 82 |  | 50.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0704h
978 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0754H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 269.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -18 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 22 |  |  | 2420 | 800 | 1775 | 882 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 86 |  | 54.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0754h
927 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 0800 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 215 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 44 |  |  | 2780 | 2200 | 2450 | 2520 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89.5 |  | 57.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0800
955 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 0800H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 212.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 33 |  |  | 2780 | 2200 | 2450 | 2397 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.5 |  | 58.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0800h
988 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0801 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 237.3 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 22 |  |  | 2960 | 810 | 1775 | 1301 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 87.1 |  | 55.3 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0801
1243 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0801 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 234.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2960 | 810 | 1775 | 1301 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 86 |  | 54.2 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-0801-1243
1255 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0801 | WFN | H&C |  |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 230.6 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 41 |  |  | 3480 | 1450 | 1720 | 1630 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 88 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-0801-1255
1302 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0801 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 172.4 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 41 |  |  | 3480 | 1450 | 1720 | 1630 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 88 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-0801-1302
979 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0804H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 310.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 26 |  |  | 2420 | 800 | 1775 | 989 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 88 |  | 56.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0804h
928 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 0900 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 237.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 44 |  |  | 2780 | 2200 | 2450 | 2580 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89.5 |  | 57.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0900
956 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 0900H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 235.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 33 |  |  | 2780 | 2200 | 2450 | 2427 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.5 |  | 58.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0900h
989 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0901 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 261.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 25 |  |  | 2960 | 810 | 1775 | 1357 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 87.8 |  | 55.3 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0901
1244 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0901 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 260.1 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3360 | 810 | 1775 | 1357 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 86 |  | 54.2 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0901-1244
1256 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0901 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 262.5 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 38 |  |  | 3480 | 1450 | 1720 | 1630 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 87.7 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-0901-1256
1303 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0901 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 196.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 38 |  |  | 3480 | 1450 | 1720 | 1630 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 87.7 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-0901-1303
980 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 0904H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 325.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 36 |  |  | 2420 | 800 | 1820 | 1180 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 88 |  | 56.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-0904h
929 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1000 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 275 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 54 |  |  | 3970 | 2200 | 2450 | 3160 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.6 |  | 59.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1000
957 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1000H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 256.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 45 |  |  | 2780 | 2200 | 2450 | 2427 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.5 |  | 58.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1000h
981 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1004H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 365.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 54 |  |  | 2420 | 800 | 1820 | 1417 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 88 |  | 56.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1004h
930 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1100 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 306 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 62 |  |  | 3970 | 2200 | 2450 | 3210 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.6 |  | 59.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1100
958 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1100H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 310.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 46.6 |  |  | 3970 | 2200 | 2450 | 3090 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 92.4 |  | 60 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1100h
990 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1101 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 334 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 38 |  |  | 3360 | 810 | 1775 | 1788 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 87.1 |  | 55.3 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1101
1006 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1101 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 243.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 94 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1101-1006
1245 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1101 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 324 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3360 | 810 | 1775 | 1788 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 92 |  | 60.2 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-1101-1245
1257 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1101 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 327.5 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 59 |  |  | 3470 | 1510 | 1720 | 2120 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89.1 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1101-1257
1278 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1101 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 325.5 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 59 |  |  | 3460 | 1510 | 1720 | 2020 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 94 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1101-1278
1304 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1101 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 245.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 59 |  |  | 3470 | 1510 | 1720 | 2120 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89.1 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-1101-1304
931 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1200 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 343.9 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 62 |  |  | 3970 | 2200 | 2450 | 3250 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.6 |  | 59.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1200
959 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1200H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 348.1 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 46.6 |  |  | 3970 | 2200 | 2450 | 3244 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 92.4 |  | 60.1 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1200h
991 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1202 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 343.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 36 |  |  | 2960 | 810 | 1975 | 1738 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89.1 |  | 57.2 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1202
1246 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1202 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 327.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 2960 | 810 | 1975 | 1738 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 88 |  | 56.2 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-1202-1246
938 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1251 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 281.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 |  |  | 3780 | 2200 | 2450 | 3340 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 93.5 | 73.8 | 61.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1251
1007 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1251 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 292.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 95.8 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1251-1007
1258 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1251 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 358.1 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 57 |  |  | 3445 | 1550 | 1790 | 2130 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.3 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1251-1258
1279 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1251 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 376.9 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 57 |  |  | 3463 | 1560 | 1790 | 2190 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 95.8 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1251-1279
1281 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1251 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 376.9 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 57 |  |  | 3463 | 1560 | 1790 | 2190 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 95.8 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1251-1281
1305 | R1233zd(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1251 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 267.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 57 |  |  | 3445 | 1550 | 1790 | 2130 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.3 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-1251-1305
982 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1254H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 399.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter |  | 54 |  |  | 2420 | 800 | 1820 | 1461 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90 |  | 58.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1254h
932 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1400 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 366.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 60 |  |  | 3970 | 2200 | 2450 | 3310 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.6 |  | 59.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1400
960 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1400H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 384 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 45 |  |  | 3970 | 2200 | 2450 | 3396 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 92.5 |  | 60.2 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-02-12 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1400h
939 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1401 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 297.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 92 |  |  | 3780 | 2200 | 2450 | 3380 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 93.5 | 73.8 | 61.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1401
1008 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1401 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 321.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 96.1 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1401-1008
1259 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1401 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 410.4 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 72 |  |  | 3560 | 1610 | 1865 | 2350 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.3 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1401-1259
1280 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1401 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 434.9 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 72 |  |  | 3585 | 1610 | 1865 | 2390 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 72 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1401-1280
1282 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1401 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 434.9 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 72 |  |  | 3585 | 1610 | 1865 | 2390 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 96.1 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-1401-1282
1306 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1401 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 303.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 72 |  |  | 3560 | 1610 | 1865 | 2350 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.3 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-1401-1306
940 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1402 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 | 2 |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 281.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 88 |  |  | 3780 | 2200 | 2450 | 3570 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 94 | 74.3 | 61.8 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1402
992 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1402 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 412.1 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 42 |  |  | 2960 | 810 | 1975 | 2071 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89.8 |  | 57.9 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1402-992
1247 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1402 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 397.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 2960 | 810 | 1975 | 2028 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89 |  | 57.2 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-1402-1247
983 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1404H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 434 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 58 |  |  | 2420 | 800 | 1820 | 1539 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90 |  | 58.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1404h
984 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1504H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 500.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 60 |  |  | 2420 | 800 | 1820 | 1613 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 93 |  | 61.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1504h
933 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1600 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 412.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 60 |  |  | 91.6 | 2200 | 2450 | 3340 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.6 |  | 59.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1600
961 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1600H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 416.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 45 |  |  | 3970 | 2200 | 2450 | 3688 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 92.6 |  | 60.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1600h
941 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1601 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 332.3 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 |  |  | 3780 | 2200 | 2450 | 3535 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.5 | 74.8 | 62.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1601
1009 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1601 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 365.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 97 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1601-1009
1260 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1601 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 494.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 66 |  |  | 4100 | 1610 | 1865 | 2940 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1601-1260
1283 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1601 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 486.7 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 66 |  |  | 4100 | 1610 | 1865 | 2570 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 97 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-1601-1283
1307 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1601 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 369.1 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 66 |  |  | 4100 | 1610 | 1865 | 2940 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-1601-1307
942 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1602 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 342.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 114 |  |  | 3780 | 2200 | 2450 | 3535 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 95 | 75.3 | 62.8 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1602
993 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1602 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 470.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 44 |  |  | 2960 | 810 | 1975 | 2140 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.1 |  | 58.3 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1602-993
1248 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1602 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 465.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 2960 | 810 | 1975 | 2097 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89 |  | 57.2 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-1602-1248
985 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1654H | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 565.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -8 | 18 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 62 |  |  | 2420 | 800 | 1820 | 1721 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 95 |  | 63.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1654h
962 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1800H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 492.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 5 | 60.8 |  |  | 5160 | 2200 | 2450 | 4533 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 93.8 |  | 61.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1800h
943 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1801 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 393.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 138 |  |  | 4770 | 2200 | 2450 | 4115 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 96 | 75.8 | 63.6 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1801
1010 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1801 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 419.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 97.1 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1801-1010
1261 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1801 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 556.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 61 |  |  | 4100 | 1610 | 1865 | 2980 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.7 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-1801-1261
1284 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1801 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 538.4 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 61 |  |  | 4100 | 1610 | 1865 | 2610 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 97.1 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-1801-1284
1308 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1801 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 408.3 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 61 |  |  | 4100 | 1610 | 1865 | 2980 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.7 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-1801-1308
944 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1802 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 395.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 114 |  |  | 4770 | 2200 | 2450 | 4140 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 96 | 75.8 | 63.6 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1802
994 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1802 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 524.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 50 |  |  | 2960 | 810 | 2005 | 2212 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.8 |  | 59 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1802-994
1249 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 1802 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 522.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 2960 | 810 | 2005 |  |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 89 |  | 57.2 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-1802-1249
934 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 1805 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 478.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 5 | 81 |  |  | 5160 | 2200 | 2450 | 4200 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 93.1 |  | 60.7 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-1805
963 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2000H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 568.3 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 61.6 |  |  | 6350 | 2200 | 2450 | 5321 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.7 |  | 62.1 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-02-12 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2000h
945 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2002 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 412.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 130 |  |  | 5750 | 2200 | 2450 | 4520 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 96.5 | 75.9 | 64 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2002
995 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2002 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 607.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 59 |  |  | 3360 | 810 | 1985 | 2648 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.5 |  | 58.6 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2002-995
1250 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2002 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 584.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 3360 | 810 | 1985 | 2598 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 93 |  | 61.1 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-2002-1250
935 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2006 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 527.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 82 |  |  | 5160 | 2200 | 2450 | 4370 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 93.1 |  | 60.7 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2006
1011 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2101 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 467.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 97.2 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2101
1262 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2101 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 639.5 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 |  |  | 4140 | 1610 | 1887 | 3220 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 93.2 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-2101-1262
1285 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2101 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 604 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 |  |  | 4140 | 1615 | 1887 | 2830 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 97.2 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2101-1285
1309 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2101 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 478.4 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 |  |  | 4140 | 1610 | 1887 | 3260 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 93.2 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2101-1309
964 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2200H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 603.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 72 |  |  | 6350 | 2200 | 2450 | 5577 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.7 |  | 62.2 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2200h
946 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2202 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 450.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 182 |  |  | 5750 | 2200 | 2450 | 4730 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 96.5 | 75.9 | 64 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2202
996 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2202 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 667.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 68 |  |  | 3360 | 810 | 2065 | 3050 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 90.1 |  | 58.2 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2202-996
1251 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2202 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 646.9 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 3360 | 810 | 2065 | 3000 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 95 |  | 63.1 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-2202-1251
936 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2206 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 592 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 100 |  |  | 6350 | 2200 | 2450 | 4990 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.2 |  | 61.7 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2206
947 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2352 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 502.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 165 |  |  | 5750 | 2200 | 2450 | 5100 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 96.5 | 75.9 | 64 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2352
965 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2400H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 638.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | 15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 72 |  |  | 6350 | 2200 | 2450 | 5697 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.8 |  | 62.2 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2400h
966 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2400H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 638.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | 15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 72 |  |  | 6350 | 2200 | 2450 | 5697 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.8 |  | 62.2 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2400h-966
1012 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2401 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 540 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 97.3 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2401
1263 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2401 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 733.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 81 |  |  | 4252 | 1610 | 1887 | 3320 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 92.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-2401-1263
1286 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2401 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | GEbäudewärme |  | 709.5 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 81 |  |  | 4240 | 1615 | 1887 | 3280 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 97.3 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2401-1286
1310 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2401 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 547.5 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 81 |  |  | 4252 | 1610 | 1887 | 3320 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 92.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2401-1310
937 | R410A (R32/R125) | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2406 | NRB | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 643.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -15 | 50 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 95 |  |  | 6350 | 2200 | 2450 | 5030 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.2 |  | 61.7 |  |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version sind weitere Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft L: Standard, Schallgedämpft Lieferbar auch mit Rohrbündelwärmetauscher | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17769 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2406
948 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2502 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 541.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 170 |  |  | 5750 | 2200 | 2450 | 5415 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97 | 76.4 | 64 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2502
997 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2502 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 727.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 70 |  |  | 3360 | 810 | 2065 | 3131 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.3 |  | 59.3 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2502-997
1013 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2502 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 564.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 100 | [13 empty] | 97.3 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2502-1013
1252 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2502 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 730.9 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 3360 | 810 | 2065 | 3095 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 95 |  | 63.1 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-2502-1252
1266 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2502 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 726.4 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 100 |  |  | 4320 | 1500 | 2000 | 3810 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 81 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-2502-1266
1289 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2502 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 741.6 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 100 |  |  | 4320 | 1645 | 2131 | 4020 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 96.9 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2502-1289
1313 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2502 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 535.1 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 100 |  |  | 4320 | 1500 | 2000 | 3810 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 93.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2502-1313
999 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2512 | HWF | H | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 697.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -8 |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 13 |  | 3690 | 1470 | 2100 | 3570 |  | Leergewicht |  |  | stufenlos |  |  | 97.3 |  | 65.1 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17645 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2512
967 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2600H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 729.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 7 | 103.2 |  |  | 8730 | 2200 | 2450 | 7114 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 96.5 |  | 63.7 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2600h
949 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2652 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 563.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5750 | 2200 | 2450 | 5690 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97 | 76.4 | 64.5 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2652
968 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2800H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 782.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 105.3 |  |  | 8730 | 2200 | 2450 | 7392 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 96.6 |  | 63.7 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2800h
1014 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2801 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 606.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 97.7 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2801
1264 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2801 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme |  | 796.8 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 110 |  |  | 4290 | 1630 | 1920 | 3820 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 87.4 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-2801-1264
1287 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2801 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 783.3 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 110 |  |  | 4290 | 1630 | 1920 | 3720 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 97.3 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2801-1287
1311 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2801 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 601 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 110 |  |  | 4290 | 1630 | 1920 | 3820 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.8 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2801-1311
950 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 2802 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 585.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 194 |  |  | 5750 | 2200 | 2450 | 5830 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97 | 76.4 | 64.5 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2802
998 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2802 | WS | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Klimatisierungsbedürfnisse in Wohnkomplexen und Geschäftszentren |  | 778 | 400 | 3 | 50 |  |  | 50 | -6 | 16 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 80 |  |  | 3360 | 810 | 2065 | 3131 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 91.8 |  | 59.9 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16305 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2802-998
1015 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2802 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 631.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [14 empty] | 97.7 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2802-1015
1253 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2802 | HWS | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 799.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 3360 | 810 | 2065 | 3095 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 95 |  | 63.1 | geschlossener Rahmen |  |  | Weitere Version: L - Standard silenced | 2025-02-10 | FALSE | https://global.aermec.com/en/data-centres/products/product-sheet/?Code=HWS_1603_CO |  | 2025-02-10 | aermec-deutschland-gmbh-2802-1253
1267 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2802 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 828.1 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 106 |  |  | 4345 | 1500 | 2075 | 4100 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-2802-1267
1290 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2802 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 852.1 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 106 |  |  | 4345 | 1600 | 2131 | 4290 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 97.4 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2802-1290
1314 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2802 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 618.4 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 106 |  |  | 4345 | 1500 | 2075 | 4100 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-2802-1314
1000 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 2812 | HWF | H | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 792.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -8 |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 13 |  | 3690 | 1470 | 2100 | 3650 |  | Leergewicht |  |  | stufenlos |  |  | 95.5 |  | 63.4 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17645 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-2812
969 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 3000H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 858.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 9 | 106.2 |  |  | 9920 | 2200 | 2450 | 8160 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.1 |  | 64.1 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3000h
951 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 3002 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 629.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 192 |  |  | 7160 | 2200 | 2450 |  | 6740 | Transportgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97 | 75.8 | 64.4 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3002
970 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 3200H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 896.3 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 9 | 106.2 |  |  | 9920 | 2200 | 2450 | 8278 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.1 |  | 64.2 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3200h
1016 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3201 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 655.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | [14 empty] | 98 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3201
1265 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3201 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 879.7 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 104 |  |  | 4290 | 1630 | 1920 | 3870 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 84.9 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-3201-1265
1288 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3201 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | GEbäudewärme |  | 871.3 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 104 |  |  | 4290 | 1630 | 1920 | 3760 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter |  |  | 98 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-3201-1288
1312 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3201 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 663 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 104 |  |  | 4290 | 1630 | 1920 | 3870 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.2 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-3201-1312
952 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 3202 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 664.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 236 |  |  | 7160 | 2200 | 2450 | 6940 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.5 | 76.3 | 65.6 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3202
1017 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3202 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 731.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [14 empty] | 98.8 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3202-1017
1268 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3202 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1001.4 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 162 |  |  | 4380 | 1575 | 2195 | 5690 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-3202-1268
1291 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3202 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 975.8 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 162 |  |  | 4290 | 1630 | 1920 | 3760 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 97.9 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-3202-1291
1315 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3202 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | gebäudewärme |  | 747.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 162 |  |  | 4380 | 1575 | 2195 | 5690 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-3202-1315
1001 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3212 | HWF | H | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 934.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -8 |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 4030 | 1470 | 2050 | 4470 |  | Leergewicht |  |  | stufenlos |  |  | 94.6 |  | 62.5 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17645 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3212
971 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 3400H | NRG | H&C |  |  |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 931.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 9 | 116.7 |  |  | 9920 | 2200 | 2450 | 8514 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.2 |  | 64.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3400h
953 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 3402 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 725.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 155 |  |  | 8150 | 2200 | 2450 | 7655 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 98.3 | 76.8 | 65.6 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3402
972 | R32 | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 3600H | NRG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 969.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -15 | 49 |  |  | Scrollverdichter | 9 | 116.7 |  |  | 11110 | 2200 | 2450 | 8627 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.3 |  | 64.3 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version sind zusätzliche Versionen verfügbar: A: Hoher Wirkungsgrad E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer L: Standard, Schallgedämpft | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=18561 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3600h
954 | R134a | Luft (Luft) | AERMEC Deutschland GmbH | 3602 | NSH | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 786.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 | 48 |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 276 |  |  | 9140 | 2200 | 2450 | 8370 |  | Betriebsgewicht |  |  | On-Off |  |  | 99 | 77.2 | 66.2 |  |  |  | Neben aufgeführter "Hoher Wirkungsgrad"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: E: Hoher Wirkungsgrad, Schalldämpfer | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16221 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3602
1018 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3602 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 821 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [14 empty] | 98.8 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3602-1018
1269 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3602 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1138.6 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 142 |  |  | 4380 | 1575 | 2195 | 5750 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-3602-1269
1292 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3602 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1106.1 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 142 |  |  | 4630 | 1675 | 2195 | 5560 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 98 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-3602-1292
1316 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3602 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 833.5 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 142 |  |  | 4380 | 1575 | 2195 | 5750 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 94.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-3602-1316
1002 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 3612 | HWF | H | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1050.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -8 |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 4030 | 1520 | 2120 | 4750 |  | Leergewicht |  |  | stufenlos |  |  | 93.7 |  | 61.6 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17645 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-3612
1019 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4202 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 966.2 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [14 empty] | 98.9 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-4202
1270 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4202 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1283.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 140 |  |  | 4394 | 1585 | 2340 | 6300 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 95 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-4202-1270
1293 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4202 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1267.8 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 140 |  |  | 4600 | 1685 | 2340 | 6050 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 98.8 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-4202-1293
1317 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4202 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 967 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 140 |  |  | 4395 | 1585 | 2340 | 6300 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 95 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-4202-1317
1003 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4212 | HWF | H | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1211.3 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -8 |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 13 |  | 4370 | 1550 | 2140 | 5050 |  | Leergewicht |  |  | stufenlos |  |  | 93.5 |  | 61.4 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17645 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-4212
1020 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4802 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1093.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [14 empty] | 98.9 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-4802
1271 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4802 | WFN |  |  |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1459.8 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 246 |  |  | 4535 | 1845 | 2432 | 6670 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 85.6 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-4802-1271
1294 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4802 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1441.2 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 246 |  |  | 5015 | 1875 | 2455 | 6810 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 98.8 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-4802-1294
1318 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4802 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1093.6 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 246 |  |  | 4535 | 1775 | 2432 | 6670 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 95.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-4802-1318
1004 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 4812 | HWF | H | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1393.4 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -8 |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 13 |  | 4370 | 1550 | 21240 | 5180 |  | Leergewicht |  |  | stufenlos |  |  | 94 |  | 57.7 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-02-12 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17645 |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-4812
1021 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 5602 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1212.3 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [14 empty] | 99.3 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-5602
1272 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 5602 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1589.2 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 248 |  |  | 4605 | 1800 | 2440 | 6970 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-5602-1272
1295 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 5602 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1611.1 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 248 |  |  | 5060 | 1900 | 2440 | 7080 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 98.6 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-5602-1295
1319 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 5602 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1204.7 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 248 |  |  | 4605 | 1775 | 2440 | 6970 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-5602-1319
1005 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 5612 | HWF | H | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1572.5 | 400 | 3 | 50 |  |  | 60 | -8 |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 13 |  | 4610 | 1600 | 2210 | 6030 |  | Leergewicht |  |  | stufenlos |  |  | 93.6 |  | 61.6 | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-02-12 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=17645 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-5612
1022 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 6402 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1370.1 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [14 empty] | 100 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-6402
1273 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 6402 | WFN | H | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme |  | 1809.3 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 242 |  |  | 4605 | 1800 | 2432 | 7070 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 98 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-6402-1273
1296 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 6402 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1842.1 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 242 |  |  | 5060 | 1950 | 2432 | 7170 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 98.9 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-6402-1296
1320 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 6402 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | GEbäudewärme |  | 1333.7 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | 242 |  |  | 4605 | 1820 | 2432 | 7070 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 98 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-6402-1320
1023 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 6703 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1454.7 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 321 |  |  | 5650 | 2200 | 2250 | 8740 |  | Leergewicht | [5 empty] | 99.5 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-6703
1274 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 6703 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 1911.8 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 318 |  |  | 6840 | 2200 | 2250 | 10320 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 97 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-6703-1274
1297 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 6703 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 1948.7 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 318 |  |  | 5650 | 2200 | 2250 | 10260 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 99.2 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-6703-1297
1321 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 6703 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 1457 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 318 |  |  | 6840 | 2200 | 2250 | 10320 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 97 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-6703-1321
1024 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 7203 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1611.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 345 |  |  | 5650 | 2200 | 2250 | 9680 |  | Leergewicht | [5 empty] | 100.6 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-7203
1275 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 7203 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 2159.8 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 312 |  |  | 6840 | 2200 | 2250 | 11670 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.2 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-7203-1275
1298 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 7203 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 2138.6 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 312 |  |  | 5650 | 2200 | 2250 | 12000 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 98.9 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-7203-1298
1322 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 7203 | WFGN | H | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 1601.3 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 312 |  |  | 6840 | 2200 | 2250 | 11670 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 97.2 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-7203-1322
1025 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 8403 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1770 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 408 |  |  | 5650 | 2200 | 2250 | 9900 |  | Leergewicht | [5 empty] | 101 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-8403
1276 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 8403 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  |  |  | 2376.5 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 330 |  |  | 6840 | 2200 | 2250 | 12270 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 99.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-8403-1276
1299 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 8403 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 2398.1 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 330 |  |  | 5650 | 2200 | 2250 | 12590 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 100 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-8403-1299
1323 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 8403 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 1761.4 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Gebäudewärme | 3 | 330 |  |  | 6840 | 2200 | 2250 | 12270 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 99.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-8403-1323
1026 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 9603 | WFGI | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Raumwärme, industrielle Anwendungen |  | 1960.8 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 471 |  |  | 5650 | 2200 | 2250 | 10000 |  | Leergewicht | [5 empty] | 102 |  |  | Inneninstallation |  |  | Neben aufgeführter "Standard"-Version ist zusätzliche Version verfügbar: A: Hocher Wirkungsgrad | 2025-01-09 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16655 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-9603
1277 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 9603 | WFN | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 2610 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 360 |  |  | 6840 | 2200 | 2250 | 12360 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 100 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich. | 2025-02-11 | FALSE | https://global.aermec.com/en/products/product-sheet/?t=Water-cooled%20chillers%20and%20heat%20pumps&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFN_2007_CO |  | 2025-02-11 | aermec-deutschland-gmbh-9603-1277
1300 | R134a, R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 9603 | WFI | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 2642.8 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 360 |  |  | 5650 | 2200 | 2250 | 12670 |  | Leergewicht |  |  | Inverter-Verdichter/On-Off |  |  | 100.5 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; Standartausführung bis 50 °C/H-Ausführung bis 60 °C; geräuscharme und extra-schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFI_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-9603-1300
1324 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | 9603 | WFGN | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 1921 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 3 | 360 |  |  | 6840 | 2200 | 2250 | 12360 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 100 |  |  | geschlossener Rahmen |  |  | Ausführungen: ° Standart/A Hoher Wirkungsgrad; schallgedämpfte Ausstattung ebenfalls erhältlich | 2025-02-12 | FALSE | https://global.aermec.com/de/products/product-sheet/?t=Wassergek%C3%BChlte%20Kaltwassers%C3%A4tze%20und%20W%C3%A4rmepumpen&c=CAT_50HZ_UE&f=chiller_water&Code=WFGN_2011_CO |  | 2025-02-12 | aermec-deutschland-gmbh-9603-1324
926 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AERMEC Deutschland GmbH | NXW 0503 Standart | NXW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Wohnkomplexe, Industriekomplexe, Geschäftszentren |  | 127.6 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 | -10 |  |  |  | Scrollverdichter | 3 | 13.2 |  |  | 1795 | 800 | 1835 | 578 |  | Leergewicht |  |  | On-Off |  |  | 78 |  | 46.4 |  |  |  | schallgedämpfte Ausführung möglich | 2025-01-08 | FALSE | https://www.aermec.com/download/?id=16300 |  |  | aermec-deutschland-gmbh-nxw-0503-standart
1 | R717 (Ammoniak), R718 (Wasser) | Abwärme (Luft), Abwärme (Sole/Wasser), Abwärme (Dampf), Geothermie (Sole/Wasser), Gewässer (Sole/Wasser), Solarthermie (Sole/Wasser), Umgebungsluft (Luft) | AGO GmbH Energie und Anlagen | Calora | Calora | H&C | 8 | 9 |  | CLO | 1 |  | Hybrid (Kompression + Absorption) | Fernwärme, Prozesswärme, Prozessdampf | 500 | 13000 |  |  |  |  | 50 | 150 | -10 | 100 | 110 |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter | 1-3 |  | 25 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | offener Stahlrahmen, Containerausführung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | ago-gmbh-energie-und-anlagen-calora
1349 | R717 (Ammoniak), R718 (Wasser) | feuchte Heißluft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Aneo Industry | FRIGG 1,5 | FRIGG | H | 8 | 8 | Standardized heat pump solution | MIX | 2 | Kaskade |  | Prozessdampf | 200 | 600 | 400 | 3 | 50 |  | 105 | 120 | 20 | 40 | 110 |  | Kolbenverdichter + Schraubenverdichter | 6 |  | 40 | 15 |  |  |  | 35000 | [11 empty] | 70 |  | Standardisierte Wärmepumpen-Lösung für 2 ton/h Prozessdampf. | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-19 | aneo-industry-frigg-15
1350 | R717 (Ammoniak), R718 (Wasser) | Dampf (Dampf), Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Aneo Industry | FRIGG 4,5 | FRIGG | H | 8 | 8 |  | MIX | 2 | Kaskade |  | Prozesswärme | 300 | 1200 | 400 | 3 | 50 |  | 110 | 145 | 35 | 85 | 110 |  | Kolbenverdichter + Schraubenverdichter | 8 |  | 40 | 20 |  |  |  | 45000 | [11 empty] | 100 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau/tailor-made engineering Höhere Heizleistungen sind möglich. | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-19 | aneo-industry-frigg-45
1029 | R134a | Abwasser (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Araner Global DMCC | Large scale centrifugal heat pump - Waste heat | Centrifugal compressor |  | 7 | 8 |  | CLO | 2 | 1 stream of 2 heat pumps in series-counter flow |  | Nah- und Fernwärme | 1565 | 5000 |  | 3 | 50 | 1909.5 | 63.1 | 82 | 4.5 | 17.6 | 75.5 |  | Turboverdichter | 2 | 3000 | 70 | 25 | 8400 | 4430 | 3520 | 47200 |  |  |  |  | IGV / VSD | [5 empty] | Vollständig montierte Einheit (fully assembled unit) |  |  | Es handelt sich nicht um ein Unternehmen, das einen Katalog von Wärmepumpen anbietet, sondern um ein EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement und Construction), das komplette, maßgeschneiderte Lösungen bereitstellt. Die Leistungen gehen über die bloße Lieferung einer Wärmepumpe hinaus; es werden individuell gestaltete Lösungen entwickelt, die für jeden Kunden unterschiedlich sind. Das Leistungsspektrum umfasst Prozess-, Mess- und Regeltechnik, Elektrotechnik sowie Bauingenieurwesen und schließt die Inbetriebnahme und den Start-up der Anlagen ein. Daher finden sich im Abschnitt „Produktinformationen“ Details zu maßgeschneiderten Projekten, die entwickelt wurden und Daten zu den vollständigen Wärmepumpensystemen liefern. | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | araner-global-dmcc-large-scale-centrifugal-heat-pump-waste-heat
1027 | R1234ze(E) | Rauchgasabwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Araner Global DMCC | Large scale magnetic bearing centrifugal heat - Flue gas pump | Centrifugal compressor |  | 7 | 7 |  | CLO | 3 | 1 stream of 3 heat pumps in series-counter flow |  | Fernwärme | 25413 | 44553 |  | 3 | 50 | 8200.2 | 62 | 95 | 30 | 35 | 56 |  | Turboverdichter | 6 | 27000 | 70 | 25 | 9500 | 4500 | 4700 | 100000 |  |  |  |  | IGV / VSD | [5 empty] | Vollständig montierte Einheit (fully assembled unit) |  |  | Es handelt sich nicht um ein Unternehmen, das einen Katalog von Wärmepumpen anbietet, sondern um ein EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement und Construction), das komplette, maßgeschneiderte Lösungen bereitstellt. Die Leistungen gehen über die bloße Lieferung einer Wärmepumpe hinaus; es werden individuell gestaltete Lösungen entwickelt, die für jeden Kunden unterschiedlich sind. Das Leistungsspektrum umfasst Prozess-, Mess- und Regeltechnik, Elektrotechnik sowie Bauingenieurwesen und schließt die Inbetriebnahme und den Start-up der Anlagen ein. Daher finden sich im Abschnitt „Produktinformationen“ Details zu maßgeschneiderten Projekten, die entwickelt wurden und Daten zu den vollständigen Wärmepumpensystemen liefern. | 2025-08-04 | TRUE |  |  |  | araner-global-dmcc-large-scale-magnetic-bearing-centrifugal-heat-flue-gas-pump
1386 | R717 (Ammoniak) | Rauchgasabwärme (Sole/Wasser) | Araner Global DMCC | Large scale screw heat pump - Flue gas | Screw compressor |  | 4 |  |  | CLO | 3 | 3 streams of 2 heat pumps in series-counter flow |  | Fernwärme | 11500 | 23000 |  | 3 | 50 | 5070 | 72.5 | 87 | 19.8 | 27.5 | 61.1 |  | Schraubenverdichter | 6 | 2400 | 20 | 25 | 7740 | 6440 | 2620 | 48000 |  |  |  |  | Slide valve / VSD | [5 empty] | Vollständig montierte Einheit (fully assembled unit) |  |  | Es handelt sich nicht um ein Unternehmen, das einen Katalog von Wärmepumpen anbietet, sondern um ein EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement und Construction), das komplette, maßgeschneiderte Lösungen bereitstellt. Die Leistungen gehen über die bloße Lieferung einer Wärmepumpe hinaus; es werden individuell gestaltete Lösungen entwickelt, die für jeden Kunden unterschiedlich sind. Das Leistungsspektrum umfasst Prozess-, Mess- und Regeltechnik, Elektrotechnik sowie Bauingenieurwesen und schließt die Inbetriebnahme und den Start-up der Anlagen ein. Daher finden sich im Abschnitt „Produktinformationen“ Details zu maßgeschneiderten Projekten, die entwickelt wurden und Daten zu den vollständigen Wärmepumpensystemen liefern. | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | araner-global-dmcc-large-scale-screw-heat-pump-flue-gas
1028 | R1234ze(E) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Araner Global DMCC | Large scale screw heat pump - Process water | Screw compressor |  | 7 | 7 |  | CLO | 4 | 2 streams of 2 heat pumps in series-counter flow |  | Fernwärme | 11942 | 12300 |  | 3 | 50 |  | 75 | 80 | 32 | 32 | 48 |  | Schraubenverdichter | 4 | 1800 | 20 | 25 | 8000 | 2300 | 4000 | 27395 |  |  |  |  | Slide valve / VSD | [5 empty] | Vollständig montierte Einheit (fully assembled unit) |  |  | Es handelt sich nicht um ein Unternehmen, das einen Katalog von Wärmepumpen anbietet, sondern um ein EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement und Construction), das komplette, maßgeschneiderte Lösungen bereitstellt. Die Leistungen gehen über die bloße Lieferung einer Wärmepumpe hinaus; es werden individuell gestaltete Lösungen entwickelt, die für jeden Kunden unterschiedlich sind. Das Leistungsspektrum umfasst Prozess-, Mess- und Regeltechnik, Elektrotechnik sowie Bauingenieurwesen und schließt die Inbetriebnahme und den Start-up der Anlagen ein. Daher finden sich im Abschnitt „Produktinformationen“ Details zu maßgeschneiderten Projekten, die entwickelt wurden und Daten zu den vollständigen Wärmepumpensystemen liefern. | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | araner-global-dmcc-large-scale-screw-heat-pump-process-water
1042 | HFKW, HFO, Natürlich | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Energas GmbH | Turbocompressor Driven Industrial Heat Pumps | Turbocompressor Driven Industrial Heat Pumps | H |  | 9 |  | BOT |  |  |  | Fernwärme, Prozessdampf, Prozesswärme | 10000 | 50000 |  |  |  |  | 80 | 300 |  |  |  |  | Turboverdichter | [21 empty] | Kundenspezifischer Anlagenbau | 2025-01-13 | FALSE | https://www.atlascopco.com/gas-and-process/en/campaign/cut-the-carbon/industrial-heat-pumps |  |  | atlas-copco-energas-gmbh-turbocompressor-driven-industrial-heat-pumps
3 | R1233zd(E), R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR 100 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme |  | 100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 1571 | 911 | 1200 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-100
4 | R1233zd(E), R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR 150 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme |  | 150 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 1571 | 911 | 1300 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-150
5 | R1233zd(E), R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR 220 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 220 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 1571 | 911 | 2300 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-220
6 | R1233zd(E), R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR 300 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 300 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 2723 | 911 | 2600 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-300
7 | R1233zd(E), R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR 380 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 380 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 3866 | 911 | 3100 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-380
8 | R1233zd(E), R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR 450 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 450 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 3866 | 911 | 3700 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-450
1403 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-100-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 320 | [5 empty] | 120 |  | 60 | 65 |  | Kolbenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | 1906 | 911 | 2091 | 1200 |  |  | DN50 | [11 empty] | 2025-08-04 | FALSE |  |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-100-vsd
1404 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-100-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 320 | [5 empty] | 120 |  | 60 | 65 |  | Kolbenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | 1906 | 911 | 2091 | 1200 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 | 82.1 | 71.1 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 7,6 |  | Bei den WP mit natürlichen Kältemitteln handelt es sich um custom Lösungen | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-100-vsd-1404
1402 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-150-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 480 | [5 empty] | 120 |  | 60 | 65 |  | Kolbenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | 1996 | 911 | 2091 | 1300 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | 85.6 | 74.6 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 7,8 |  | Bei den WP mit natürlichen Kältemitteln handelt es sich um custom Lösungen | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-150-vsd
1401 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-220-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 720 | [5 empty] | 120 |  | 60 | 65 |  | Kolbenverdichter | 3 |  | 20 | 10 | 3148 | 911 | 2092 | 2300 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 87.5 | 76.5 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 10,2 |  | Bei den WP mit natürlichen Kältemitteln handelt es sich um custom Lösungen | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-220-vsd
1406 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-30-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 110 | [5 empty] | 120 |  | 60 | 65 |  | Kolbenverdichter | 1 |  | 60 | 10 | 1079 | 750 | 1297 | 530 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 78.9 | 67.9 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig |  | 4.4 | Bei den WP mit natürlichen Kältemitteln handelt es sich um custom Lösungen. | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-30-vsd
1400 | R1234ze(E), R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-300-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 900 | [5 empty] | 120 |  | 60 | 65 |  | Kolbenverdichter | 4 |  | 15 | 10 | 3327 | 911 | 2092 | 2600 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 88.8 | 77.8 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 11,6 |  | Bei den WP mit natürlichen Kältemitteln handelt es sich um custom Lösungen | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-300-vsd
1399 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-380-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 1100 | [5 empty] | 95 |  | 50 | 65 |  | Kolbenverdichter | 5 |  | 12 | 10 | 4469 | 911 | 2092 | 3100 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 89.3 | 78.3 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 14,5 |  | Bei den WP mit natürlichen Kältemitteln handelt es sich um custom Lösungen | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-380-vsd
1398 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-450-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 1400 | [5 empty] | 95 |  | 50 | 65 |  | Kolbenverdichter | 6 |  | 10 | 10 | 4469 | 911 | 2092 | 3700 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 89.8 | 78.8 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 14,5 |  | Bei den WP mit natürlichen Kältemitteln handelt es sich um custom Lösungen | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-450-vsd
1405 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHR-60-VSD | EHR | H&C | 9 |  |  | CLO | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 120 |  | 60 | 65 |  | Kolbenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | 1852 | 911 | 2091 | 920 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN40 | DN40 | 79.2 | 68.2 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 7,5 |  | Bei den WP mit natürlichen Kältemitteln handelt es sich um custom Lösungen | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehr-60-vsd
20 | R410A (R32/R125) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHX 210 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme |  | 210 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 1571 | 911 | 1600 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehx-210
21 | R410A (R32/R125) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHX 330 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 330 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 2723 | 911 | 1800 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehx-330
22 | R410A (R32/R125) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHX 420 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 420 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 2723 | 911 | 2000 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehx-420
16 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 1000 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 1000 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2100 | 5000 | 2000 | 4500 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-1000
17 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 1200 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 1200 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2100 | 5000 | 2000 | 5300 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-1200
18 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 1500 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 1500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2100 | 5000 | 2000 | 6500 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-1500
9 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 180 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme |  | 180 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 2551 | 911 | 2300 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-180
19 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 2000 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 2000 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2100 | 5000 | 2000 | 7500 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-2000
10 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 280 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme |  | 280 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 2551 | 911 | 2900 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-280
11 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 380 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme |  | 380 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 2551 | 911 | 3600 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-380
12 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 490 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme |  | 490 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 2551 | 911 | 4000 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-490
13 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 580 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme |  | 580 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2091 | 2551 | 911 | 4500 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-580
14 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 600 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 600 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2100 | 5000 | 2000 | 3200 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-600
15 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ 800 | EH Serie | H |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme |  | 800 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter,Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2100 | 5000 | 2000 | 4000 | [14 empty] | 2025-01-15 | FALSE | https://www.atlascopco.com/de-de/compressors/products/energy-conversion/industrial-heat-pumps/eh-heat-pumps |  |  | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-800
1390 | R1234ze(E), R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-1000-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 2700 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | [8 empty] | Drehzahlgeregelt |  |  | 102.2 | 91.2 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig |  |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-1000-vsd
1389 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-1200-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 3100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | [8 empty] | Drehzahlgeregelt |  |  | 103.1 | 92.1 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig |  |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-1200-vsd
1388 | R1234ze(E), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-1500-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 4100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | [8 empty] | Drehzahlgeregelt |  |  | 104.6 | 93.6 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig |  |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-1500-vsd
1396 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-180-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 600 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 60 | 10 | 3045 | 911 | 2091 | 2300 | [7 empty] | 85.5 | 74.5 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 9,8 |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-180-vsd
1387 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-2000-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | BOT |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 5500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | [8 empty] | Drehzahlgeregelt |  |  | 108.7 | 97.7 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig |  |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-2000-vsd
1395 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-280-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 800 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 60 | 10 | 3070 | 911 | 2091 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 85.8 | 74.8 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 9,9 |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-280-vsd
1394 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-380-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 1100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 60 | 10 | 3439 | 911 | 2519 | 4000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 90.7 | 79.7 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 10,6 |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-380-vsd
1393 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-490-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 1300 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 60 | 10 | 3439 | 911 | 2519 | 4000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 90.7 | 79.7 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 10,6 |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-490-vsd
1392 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-580-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 1500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 60 | 10 | 3439 | 911 | 2519 | 4500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 | 81 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig | 10,6 |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-580-vsd
1391 | R1234ze(E), R134a, R290 (Propan), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600a (Isobutan), R717 (Ammoniak), R744 (CO2) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-800-VSD | EH Serie | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 2200 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  | 50 | 65 |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | [8 empty] | Drehzahlgeregelt |  |  | 99.9 | 88.9 |  | Containerlösung, Schlüsselfertig |  |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-800-vsd
1397 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | EHZ-950-VSD | EH Serie | H&C | 8 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme, Prozessdampf |  | 1000 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  | 65 | 65 |  | Schraubenverdichter |  |  | 60 | 10 | [8 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung, Schlüsselfertig |  |  |  | 2025-08-04 | TRUE |  |  | 2025-08-04 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-ehz-950-vsd
1380 | R718 (Wasser) | Abwärme (Dampf), Dampf (Dampf) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | SE/A5 | SE / SA / SR / ST | H | 8 |  |  | MVR |  |  |  | Prozessdampf, Prozesswärme |  | 4500 |  |  |  |  | 100 | 200 | 70 | 150 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 | 10 | 4065 | 2120 | 2700 |  | 4900 |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung / Schlüsselfertig | 31,5 |  | Druckverhältnis ¦ Überhitzung: 1,8 … 36 ¦ 15 … 41 K | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-sea5
1378 | R718 (Wasser) | Abwärme (Dampf), Dampf (Dampf) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | SE/A6 | SE / SA / SR / ST | H |  | 8 |  | MVR |  |  |  | Prozessdampf, Prozesswärme |  | 8000 |  |  |  |  | 100 | 200 | 70 | 150 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 | 10 | 4660 | 2120 | 2700 |  | 12400 |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung / Schlüsselfertig | 34 |  | Druckverhältnis ¦ Überhitzung: 1,8 … 36 ¦ 15 … 41 K | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-sea6
1381 | R718 (Wasser) | Abwärme (Dampf), Dampf (Dampf) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | SR/T5 | SE / SA / SR / ST | H |  | 8 |  | MVR |  |  |  | Prozessdampf, Prozesswärme |  | 2500 |  |  |  |  | 100 | 200 | 70 | 150 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | 4065 | 2120 | 2700 |  | 10500 |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung / Schlüsselfertig | 31,5 |  | Druckverhältnis ¦ Überhitzung: 1,8 … 36 ¦ 15 … 41 K | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-srt5
1379 | R718 (Wasser) | Abwärme (Dampf), Dampf (Dampf) | Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH | SR/T6 | SE / SA / SR / ST | H | 8 |  |  | MVR |  |  |  | Prozessdampf, Prozesswärme |  | 5000 |  |  |  |  | 100 | 200 | 70 | 150 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 30 | 10 | 4660 | 2120 | 2700 |  | 9500 |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung / Schlüsselfertig |  |  | Druckverhältnis ¦ Überhitzung: 1,8 … 36 ¦ 15 … 41 K | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09 | atlas-copco-kompressoren-und-drucklufttechnik-gmbh-srt6
1325 | HFO | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AtmosZero B.V. | Boiler 2.0 (150 °C) | Boiler 2.0 | H&C | 7 | 9 | 9 ab 2026 | CLO | 2 |  |  | Prozessdampf (Sattdampf) |  | 1000 | 400 | 3 | 50 |  | 120 | 150 | -10 | 40 |  |  | Turboverdichter |  |  |  |  | 6100 | 2400 | 3000 | [11 empty] | Containerlösung, steckerfertig |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-02-18 | atmoszero-bv-boiler-20-150-c
1351 | HFO | Luft (Luft), Wasser/Sole (Sole/Wasser) | AtmosZero B.V. | Boiler 2.0 (186 °C) | Boiler 2.0 | H&C | 7 | 9 | 9 ab 2026 | MIX | 2 |  |  | Prozessdampf |  | 1000 | 400 | 3 | 50 |  | 120 | 186 | -10 | 40 |  |  | Turboverdichter |  |  |  |  | 6100 | 2400 | 3000 | [11 empty] | Containerlösung, steckerfertig |  |  |  | 2025-05-20 | TRUE |  |  | 2025-05-20 | atmoszero-bv-boiler-20-186-c
1114 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-16 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 16 | 256 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1340 | 1005 | 1920 | 315 | 527 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-16
1115 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-19 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 19 | 304 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1005 | 1920 | 1920 | 315 | 527 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-19
1116 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-24 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 24 | 384 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1340 | 1005 | 1920 | 315 | 527 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-24
1117 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-31 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 31 | 496 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1750 | 1200 | 4000 | 1156 | 1919 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-31
1118 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-36 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 36 | 576 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1750 | 1200 | 4000 | 1156 | 1919 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-36
1119 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-41 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 41 | 656 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1750 | 1200 | 4000 | 1156 | 1919 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-41
1120 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-53 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 53 | 848 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1510 | 1100 | 3300 | 784 | 1176 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-53
1121 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-59 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 59 | 944 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1510 | 1100 | 3300 | 784 | 1176 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-59
1122 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-65 | Logatherm WLW276 | H&C |  |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 65 | 1040 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1750 | 1200 | 4000 | 1156 | 1919 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-65
1123 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-75 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 75 | 1200 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1750 | 1200 | 4000 | 1156 | 1919 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-75
1124 | R32 | Luft (Luft) | Buderus (Bosch Thermotechnik GmbH) | WLW276-89 | Logatherm WLW276 | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-16 | Kaskadierung von bis zu 16 Einheiten möglich |  | Gebäudewärme | 89 | 1424 | [5 empty] | 60 | -20 |  |  |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 1750 | 1200 | 4000 | 1156 | 1919 | Betriebsgewicht Basis/mit integr. Pumpe + Puffer | [11 empty] | Leistungsbereich bezieht sich auf 1-16 Module. Dimensionen und Gewicht beziehen sich auf Einzelmodul. | 2025-01-22 | FALSE | https://www.buderus.de/de/produkte/logatherm-wlw276--74138#datasheet |  |  | buderus-bosch-thermotechnik-gmbh-wlw276-89
134 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 1040 | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1052 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 16 | 140 | 6 |  | 10096 | 2253 | 2324 | 6859 |  |  |  |  | 16 Leistungsstufen |  |  | 98 |  | 65.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-1040
116 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 165R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 173 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 3 | 27 | 33 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1569 |  |  |  |  | 3 Leistungsstufen |  |  | 90.5 |  | 58 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-165r
117 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 180R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 192 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 3 | 27 | 33 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1575 |  |  |  |  | 3 Leistungsstufen |  |  | 91 |  | 58.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-180r
118 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 210R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 231 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 32 | 25 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1784 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 91.5 |  | 59.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-210r
119 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 230R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 250 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 32 | 25 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1811 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 92 |  | 60 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-230r
121 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 310R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 310 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 5 | 45 | 20 |  | 3604 | 2253 | 2324 | 22394 |  |  |  |  | 5 Leistungsstufen |  |  | 93 |  | 60.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-310r
122 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 330R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 329 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 5 | 47 | 20 |  | 3604 | 2253 | 2324 | 2452 |  |  |  |  | 5 Leistungsstufen |  |  | 93.5 |  | 61 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-330r
123 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 370R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 378 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 53 | 17 |  | 3604 | 2253 | 2324 | 2672 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 94 |  | 61.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-370r
124 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 400R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 397 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 52 | 17 |  | 3604 | 2253 | 2324 | 2678 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 94 |  | 61.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-400r
125 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 430R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 431 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 7 | 64 | 14 |  | 4798 | 2253 | 2324 | 3154 |  |  |  |  | 7 Leistungsstufen |  |  | 94.5 |  | 62 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-430r
126 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 470R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 458 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 7 | 64 | 14 |  | 4798 | 2253 | 2324 | 3180 |  |  |  |  | 7 Leistungsstufen |  |  | 94.5 |  | 62 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-470r
127 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 520R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 526 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 | 70 | 13 |  | 4798 | 2253 | 2324 | 3430 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 95 |  | 62.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-520r
1049 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 570R | AquaSnap 30RQP | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 579 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 5 | 86 | 20 |  | 5592 | 2253 | 2324 | 4105 |  |  |  |  | 10 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 64 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-570r
1050 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 610R | AquaSnap 30RQP | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 671 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 96 | 17 |  | 7186 | 2253 | 2324 | 4728 |  |  |  |  | 10 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 64.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-610r
1051 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 680R | AquaSnap 30RQP | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 671 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 96 | 17 |  | 7186 | 2253 | 2324 | 4728 | [7 empty] | 97.5 |  | 65 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-680r
130 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 740R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 757 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 12 | 104 | 8 |  | 7708 | 2253 | 2324 | 5433 |  |  |  |  | 12 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 64.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-740r
131 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 800R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 795 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 14 | 104 | 8 |  | 7708 | 2253 | 2324 | 5356 |  |  |  |  | 12 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 64.5 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-800r
132 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 860R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 863 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 14 | 127 | 7 |  | 10096 | 2253 | 2324 | 6308 |  |  |  |  | 14 Leistungsstufen |  |  | 97.5 |  | 65 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-860r
133 | R32 | Luft (Luft) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP 940R | AquaSnap 30RQP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 915 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 14 | 128 | 7 |  | 10096 | 2253 | 2324 | 6360 |  |  |  |  | 14 Leistungsstufen |  |  | 97.5 |  | 65 |  |  |  |  | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30rqp-940r
95 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1002 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1002 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4025 | 1036 | 1870 | 5370 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1002
109 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1012 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1012 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4730 | 1039 | 1997 | 6872 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 83 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1012
96 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1052 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1052 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4025 | 1036 | 1870 | 5408 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1052
97 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1154 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1154 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4025 | 1036 | 1925 | 5698 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1154
110 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1162 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1162 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4730 | 1039 | 1997 | 6950 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 83 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1162
98 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1252 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1252 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4730 | 1201 | 2071 | 7233 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1252
111 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1314 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1314 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4730 | 1202 | 2071 | 7721 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1314
99 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1352 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1352 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4730 | 1201 | 2071 | 7554 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1352
100 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1452 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1452 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4730 | 1201 | 2071 | 7622 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1452
112 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1464 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1464 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4730 | 1202 | 2071 | 8059 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1464
101 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1552 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1552 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4730 | 1201 | 2071 | 7670 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1552
113 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1612 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1612 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4832 | 2174 | 1585 | 11225 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1612
102 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1652 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1652 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4790 | 1947 | 1535 | 9006 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | FALSE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1652
103 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1702 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1702 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4790 | 1947 | 1535 | 9032 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1702
114 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 1762 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1762 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4832 | 2174 | 1585 | 11279 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 86 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-1762
84 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 254 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 254 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 15 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2017 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 78 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-254
85 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 304 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 304 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 15 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2036 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 78 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-304
86 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 354 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 354 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2072 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 78 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-354
87 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 402 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 402 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 2741 | 936 | 1692 | 2575 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 99 | 82 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-402
88 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 452 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 452 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 2741 | 936 | 1692 | 2575 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 99 | 82 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-452
104 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 512 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 512 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 3059 | 936 | 1743 | 2981 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 99 | 82 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-512
89 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 552 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 552 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 2741 | 936 | 1692 | 2613 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 99 | 82 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-552
105 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 562 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 562 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 3059 | 936 | 1743 | 3020 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 99 | 82 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-562
90 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 602 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 602 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 2741 | 936 | 1692 | 2644 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 99 | 82 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-602
91 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 652 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 652 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 15 |  | 3059 | 1090 | 1858 | 3407 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-652
92 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 702 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 702 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 15 |  | 3059 | 1090 | 1858 | 3438 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-702
106 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 712 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 712 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 15 |  | 3290 | 1105 | 1970 | 4072 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-712
93 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 802 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 802 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 3059 | 1090 | 1858 | 3462 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-802
107 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 812 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 812 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 15 |  | 3290 | 1105 | 1970 | 4117 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-812
94 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 852 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 852 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 2780 | 1090 | 1920 | 3672 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-852
108 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP 862 | AquaForce 30XWHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 862 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 3290 | 1105 | 1070 | 4145 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 102 | 84 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhp-862
64 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 1001 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1168 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1162 | 2051 | 7665 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 100 | 81 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-1001
65 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 1101 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1297 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1162 | 2051 | 7875 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 100 | 81 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-1101
56 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 301 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 322 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2724 | 928 | 1567 | 2157 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 76 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-301
57 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 401 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 448 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3059 | 936 | 1743 | 3050 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 97 | 80 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-401
58 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 451 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 509 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3059 | 936 | 1743 | 3050 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 97 | 80 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-451
59 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 551 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 657 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3290 | 1069 | 1950 | 3942 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 97 | 79 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-551
60 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 601 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 698 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3290 | 1069 | 1950 | 3977 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 97 | 79 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-601
61 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 651 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 758 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3290 | 1069 | 1950 | 3995 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 97 | 79 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-651
62 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 801 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 916 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1039 | 1997 | 6932 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 100 | 81 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-801
63 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE 901 | AquaForce 30XWHPZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1012 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1039 | 1997 | 7010 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 100 | 81 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhpze-901
79 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 1150 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1150 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1164 | 1997 | 7322 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 106 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-1150
80 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 1280 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1280 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1164 | 1997 | 7398 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 106 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-1280
81 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 1470 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1470 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1255 | 2051 | 7574 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 106 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-1470
82 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 1570 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1570 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1255 | 2051 | 7770 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 106 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-1570
83 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 1710 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1710 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  |  |  | 4730 | 1255 | 2051 | 7808 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 106 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-1710
75 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 580 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 580 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3059 | 1087 | 1743 | 3152 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-580
76 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 630 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 630 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3059 | 1087 | 1743 | 3190 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-630
77 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 810 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 810 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3290 | 1237 | 1950 | 4157 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-810
78 | R134a | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHV 880 | AquaForce 30XWHV | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 880 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3290 | 1237 | 1950 | 4161 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 105 | 87 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhv-880
71 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 1001 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1001 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4730 | 1164 | 1997 | 7553 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-1001
72 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 1101 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1101 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4730 | 1264 | 2051 | 7731 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-1101
73 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 1201 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1201 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4730 | 1264 | 2051 | 7932 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-1201
74 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 1301 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1301 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 15 |  | 4730 | 1264 | 2051 | 7970 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-1301
66 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 451 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 451 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 3059 | 1087 | 1743 | 3223 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 103 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-451
67 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 501 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 501 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 30 |  | 3059 | 1087 | 1743 | 3261 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 103 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-501
68 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 601 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 601 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 15 |  | 3290 | 1237 | 1948 | 4263 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 103 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-601
69 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 651 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 651 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 15 |  | 3290 | 1237 | 1948 | 4267 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 103 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-651
70 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE 851 | AquaForce 30XWHVZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 851 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 30 |  | 4730 | 1164 | 1997 | 7477 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 104 | 85 | [5 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-30xwhvze-851
52 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61CW-Z392 | AquaForce 61CW-Z | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | Doppelgeräte |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 45 | 92 | 8 | 29 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 4050 | 1900 | 1900 | 3200 |  |  | DN150 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61cw-z392
53 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61CW-Z472 | AquaForce 61CW-Z | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | Doppelgeräte |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 472 |  |  |  |  | 45 | 92 | 8 | 29 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 4450 | 2050 | 2000 | 3600 |  |  | DN150 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61cw-z472
54 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61CW-Z572 | AquaForce 61CW-Z | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | Doppelgeräte |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 572 |  |  |  |  | 45 | 92 | 8 | 29 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 4450 | 2000 | 2000 | 4000 |  |  | DN150 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61cw-z572
55 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61CW-Z742 | AquaForce 61CW-Z | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | Doppelgeräte |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 742 |  |  |  |  | 45 | 92 | 8 | 29 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 4650 | 2050 | 2000 | 4800 |  |  | DN150 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61cw-z742
43 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWH-ZE Modell 10 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 967 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4730 | 1125 | 2002 | 7265 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwh-ze-modell-10
44 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWH-ZE Modell 14 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 1453 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4730 | 1148 | 2070 | 8031 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwh-ze-modell-14
45 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWH-ZE Modell 15 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4790 | 1399 | 2305 | 9519 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwh-ze-modell-15
46 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWH-ZE Modell 17 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4790 | 1399 | 2305 | 9519 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwh-ze-modell-17
40 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWH-ZE Modell 3 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 300 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2724 | 981 | 1594 | 2054 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwh-ze-modell-3
41 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWH-ZE Modell 5 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 484 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 3059 | 1041 | 1745 | 2942 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwh-ze-modell-5
42 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWH-ZE Modell 7 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 727 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 3290 | 1079 | 1968 | 4147 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwh-ze-modell-7
50 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHHZE Modell 10 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 967 | [5 empty] | 85 |  | 55 | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4730 | 1125 | 2002 | 7265 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhhze-modell-10
51 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHHZE Modell 15 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 85 |  | 55 | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4790 | 1399 | 2305 | 9519 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhhze-modell-15
47 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHHZE Modell 3 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 300 | [5 empty] | 85 |  | 55 | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2724 | 981 | 1594 | 2054 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhhze-modell-3
48 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHHZE Modell 5 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 484 | [5 empty] | 85 |  | 55 | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 3059 | 1041 | 1745 | 2942 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhhze-modell-5
49 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHHZE Modell 7 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  |  |  | 727 | [5 empty] | 85 |  | 55 | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 3290 | 1079 | 1968 | 4147 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhhze-modell-7
36 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHLZE Modell 10 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  | Fernwärme |  | 967 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4730 | 1125 | 2002 | 7265 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhlze-modell-10
37 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHLZE Modell 14 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  | Fernwärme |  | 1453 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4730 | 1148 | 2070 | 8031 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhlze-modell-14
38 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHLZE Modell 15 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  | Fernwärme |  | 1468 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4790 | 1399 | 2305 | 9519 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhlze-modell-15
39 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHLZE Modell 17 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 | (2-4 Geräte) |  | Fernwärme |  | 1570 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 (pro Kreislauf) |  | 25 |  | 4790 | 1399 | 2305 | 9519 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhlze-modell-17
33 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHLZE Modell 3 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  | Fernwärme |  | 300 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2724 | 981 | 1594 | 2054 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhlze-modell-3
34 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHLZE Modell 5 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  | Fernwärme |  | 484 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 3059 | 1041 | 1745 | 2942 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhlze-modell-5
35 | R1234ze(Z) | Abwärme (Sole/Wasser), Serverabwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | 61XWHLZE Modell 7 | AquaForce 61XWHZE | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 | (2-4 Geräte) |  | Fernwärme |  | 727 | [5 empty] | 85 |  |  | 70 |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 3290 | 1079 | 1968 | 4147 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-61xwhlze-modell-7
23 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CW-D130 | AquaForce 61CW-D | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3300 | 1650 | 1800 | 2000 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cw-d130
24 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CW-D190 | AquaForce 61CW-D | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 190 |  |  |  |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3350 | 1850 | 1800 | 2200 |  |  | DN150 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cw-d190
25 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CW-D240 | AquaForce 61CW-D | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 240 |  |  |  |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3950 | 1750 | 1800 | 2500 |  |  | DN150 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cw-d240
26 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CW-D320 | AquaForce 61CW-D | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 320 |  |  |  |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 4450 | 2050 | 1900 | 3200 |  |  | DN150 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cw-d320
27 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CW-D540 | AquaForce 61CW-D | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 540 |  |  |  |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 4600 | 2050 | 2000 | 4000 |  |  | DN150 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cw-d540
28 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CWTD110 | AquaForce 61CWTD | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 110 |  |  |  |  | 75 | 120 | 35 | 60 | 73 |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3300 | 1650 | 1800 | 2000 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cwtd110
29 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CWTD160 | AquaForce 61CWTD | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 160 |  |  |  |  | 75 | 120 | 35 | 60 | 73 |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3350 | 1850 | 1800 | 2200 |  |  | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cwtd160
30 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CWTD210 | AquaForce 61CWTD | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 210 |  |  |  |  | 75 | 120 | 35 | 60 | 73 |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 3950 | 1750 | 1800 | 2500 |  |  | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cwtd210
31 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CWTD280 | AquaForce 61CWTD | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 280 |  |  |  |  | 75 | 120 | 35 | 60 | 73 |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 4450 | 2050 | 1900 | 3200 |  |  | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cwtd280
32 | R1233zd(E) | Abwärme (Sole/Wasser) | Carrier Klimatechnik GmbH | AquaForce 61CWTD430 | AquaForce 61CWTD | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 430 |  |  |  |  | 75 | 120 | 35 | 60 | 73 |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 4950 | 2050 | 2000 | 4000 |  |  | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2025-01-15 | TRUE |  |  |  | carrier-klimatechnik-gmbh-aquaforce-61cwtd430
1113 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 0602R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 178 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 3 | 26.5 | 33 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1569 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 88 |  | 55.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-0602r
1126 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 0700R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 197 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 3 | 26.5 | 33 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1575 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 88.5 |  | 56 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-0700r
1127 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 0800R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 237 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 4 | 32 | 25 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1784 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 89 |  | 56.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-0800r
1128 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 0900R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 256 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 4 | 32 | 25 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1811 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 89.5 |  | 57 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-0900r
1129 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1000R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 275 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 4 | 32 | 25 |  | 2410 | 2253 | 2324 | 1817 |  | Bertriebsgewicht | [5 empty] | 89.5 |  | 57 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1000r
1033 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1000V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 384 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 34.2 | 25 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1378 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | 4 Leistungsstufen | DN125 | DN125 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1000v
1075 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1008 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 422 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 78 | 30 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2072 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 95 | 78 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1008
1034 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1100V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 419 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 39.4 | 21 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1436 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN12 | 6 Leistungsstufen | DN12 | DN12 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1100v
1130 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1150R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 317 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 5 | 34.5 | 20 |  | 3604 | 2253 | 2324 | 2394 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 90.5 |  | 58 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1150r
1035 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1200V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 463 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 42.6 | 25 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1510 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | 4 Leistungsstufen | DN125 | DN125 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1200v
1131 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1250R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 336 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 5 | 46.5 | 20 |  | 3604 | 2253 | 2324 | 2452 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 91 |  | 58.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1250r
1076 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1300 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 11 |  |  | Gebäudewärme |  | 499 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 92 | 30 |  | 2741 | 936 | 1692 | 2575 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1300
1077 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1302 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 555 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 92 | 30 |  | 2741 | 936 | 1692 | 2575 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1302
1093 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1328 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 586 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 130 | 30 |  | 3059 | 936 | 1743 | 2981 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-20 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1328
1132 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1400R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 387 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 6 | 52 | 17 |  | 3604 | 2253 | 2324 | 2672 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 91.5 |  | 59.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1400r
1036 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1400V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 530 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 42.5 | 21 |  | 2499 | 996 | 1887 | 1713 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | 6 Leistungsstufen | DN125 | DN125 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1400v
1078 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1500 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 626 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 92 | 30 |  | 2741 | 936 | 1692 | 2613 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1500
1133 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1500R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 406 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 6 | 52 | 17 |  | 3604 | 2253 | 2324 | 2678 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 91.5 |  | 59.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1500r
1079 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1508 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 633 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 92 | 30 |  | 2741 | 936 | 1692 | 2644 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1508
1094 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1528 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 667 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 130 | 30 |  | 3059 | 936 | 1743 | 3020 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-20 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1528
1134 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1600R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 441 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 7 | 3154 | 14 |  | 4798 | 2253 | 2324 | 3154 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 92 |  | 60 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1600r
1037 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1600V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 593 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 45 | 25 |  | 2499 | 996 | 1887 | 1818 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | 4 Leistungsstufen | DN125 | DN125 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1600v
1135 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1750R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 467 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 7 | 64 | 14 |  | 4798 | 2253 | 2324 | 3180 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 92.5 |  | 60 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1750r
1038 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1800V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 687 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 62 | 16 |  | 3350 | 996 | 1970 | 2472 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 |  | DN125 | DN125 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1800v
1080 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1900 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 793 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 145 | 15 |  | 3059 | 1040 | 1848 | 3247 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1900
1095 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 1928 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 851 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 180 | 15 |  | 3290 | 1069 | 1950 | 3912 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 81 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-20 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-1928
1136 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2000R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 537 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 8 | 70 | 13 |  | 4798 | 2253 | 2324 | 3430 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 93 |  | 60.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2000r
1081 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2100 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 858 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 135 | 15 |  | 3059 | 1040 | 1848 | 3266 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2100
1039 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2100V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 795 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 67 | 15 |  |  | 3350 | 996 | 1970 | 2588 | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | 8 Leistungsstufen | DN125 | DN125 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2100v
1096 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2128 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 912 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 175 | 15 |  | 3290 | 1069 | 1950 | 3947 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 81 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-20 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2128
1137 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2200R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 590 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 5 | 86 | 20 |  | 5992 | 2253 | 2324 | 4105 |  | Betriebsgewicht | [8 empty] | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2200r
1082 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2300 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 929 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 125 | 30 |  | 3059 | 1040 | 1848 | 3282 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2300
1083 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2308 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 981 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 158 | 30 |  | 2780 | 1042 | 1898 | 3492 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 82 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2308
1097 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2328 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 995 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 177 | 30 |  | 3290 | 1069 | 1959 | 3965 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 99 | 81 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2328
1138 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2400R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 632 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 6 | 96 | 17 |  | 7186 | 2253 | 2324 | 4728 |  | Betriebsgewicht | [8 empty] | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2400r
1040 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2400V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 876 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 | 68 | 16 |  | 3350 | 996 | 1970 | 2638 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | 6 Leistungsstufen | DN125 | DN125 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2400v
1104 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2628 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1201 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 240 | 30 |  | 4730 | 1039 | 1997 | 6872 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2628
1139 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2650R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 680 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 6 | 96 | 17 |  | 7186 | 2253 | 2324 | 4728 |  | Betriebsgewicht | [8 empty] | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2650r
1084 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2800 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1185 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 170 | 30 |  | 4025 | 1036 | 1870 | 5370 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 84 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2800
1140 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 2800R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 4 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 774 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 12 | 104 | 8 |  | 7708 | 2253 | 2324 | 5344 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 94.5 |  | 62.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-2800r
1085 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3000 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1237 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 170 | 30 |  | 4025 | 1036 | 1870 | 5408 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 84 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3000
1141 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3000R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | BOT | 4 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 812 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 12 | 104 | 8 |  | 7708 | 2253 | 2324 | 5356 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 94.5 |  | 62.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3000r
1086 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3008 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1324 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 210 | 30 |  | 4025 | 1036 | 1925 | 5698 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 84 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3008
1106 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3028 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1327 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 240 | 30 |  | 4730 | 1039 | 1997 | 6950 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3028
1142 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3200R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 4 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 883 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 14 | 127 | 7 |  | 10096 | 2253 | 2324 | 6308 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 95 |  | 63 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3200r
1087 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3400 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1457 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 240 | 15 |  | 4730 | 1156 | 2051 | 7066 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3400
1109 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3428 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1522 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 280 | 15 |  | 4730 | 1162 | 2051 | 7542 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3428
1143 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3500R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 4 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 935 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 14 | 128 | 7 |  | 10096 | 2253 | 2324 | 6360 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 95.5 |  | 63 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3500r
1088 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3800 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudesenke |  | 1557 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 230 | 15 |  | 4730 | 1156 | 2051 | 7267 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3800
1110 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 3828 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1680 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 260 | 15 |  | 4730 | 1162 | 2051 | 7752 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-3828
1144 | R32 | Umweltwärme (Luft) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4000R | AQUACIAT ILD | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 4 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1075 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 | -12 | 40 |  |  | Hermetischer Scrollverdichter | 16 | 140 | 6 |  | 10096 | 2253 | 2324 | 6859 |  | Betriebsgewicht | [5 empty] | 96 |  | 63.5 | Außenaufstellung |  |  | Verfügbar in 19 Modellen, Baugrößen von 602R bis 4.000R. Ausführung in 3 Effizienzstufen: Standard, Hohe Effizienz, Hohe jahresbedingte Energieeffizienz; 3 Geräuschdämpfungsausführungen: Standard, Very Low Noise (VLN), Ultra Low Noise (ULN); 3 wasserseitige Ausführungen: Basis, mit Wasserpumpe, mit Wasserpumpe und -speicher. | 2025-01-26 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/luftgekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/aquaciatpower-ild-r-32/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-4000r
1089 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4200 | HYDROCIAT | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1689 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 220 | 15 |  | 4730 | 1156 | 2051 | 7305 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-4200
1111 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4228 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1863 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 480 | 15 |  | 4832 | 2129 | 1562 | 10910 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-4228
1091 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4408 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1913 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 53 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 390 | 30 |  | 4790 | 1902 | 1515 | 8681 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-4408
1090 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4600 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 1795 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 210 | 30 |  | 4730 | 1156 | 2051 | 7337 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-4600
1092 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4608 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 2001 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 390 | 30 |  | 4790 | 1902 | 1515 | 8699 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-4608
1112 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4628 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 2019 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 500 | 30 |  | 4832 | 2129 | 1562 | 10946 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-4628
1030 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 700V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 246 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 17.5 | 21 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1088 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 6 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-700v
1041 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 708 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 317 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 84 | 15 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2017 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 95 | 78 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-708
1031 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 800V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 293 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 20.5 | 25 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1205 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 4 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-800v
1074 | R134a | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 858 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 360 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 80 | 15 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2036 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 95 | 78 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/ |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-858
1032 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 900V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 335 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 32.8 | 21 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1246 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 6 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup |  |  | ciat-deutschlandcarrier-klimatechnik-gmbh-900v
1327 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/200 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 200 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3350.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-20 | clade-engineering-systems-ltd-maple-sn200
1328 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/300 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 300 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4750.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21 | clade-engineering-systems-ltd-maple-sn300
1329 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/400 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | MIX |  |  |  | Gebäudewärme |  | 400 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6150.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21 | clade-engineering-systems-ltd-maple-sn400
1330 | R744 (CO2) | Luft (Luft) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/500 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7550.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21 | clade-engineering-systems-ltd-maple-sn500
1366 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | CM 140WW | HEATCO2OL CM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 140 | 400 | 3 | 50 | 34 | 25 | 95 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 2 | 150 |  |  | 800 | 2940 | 1950 | 2700 |  | Betriebsgewicht | DN65 | DN65 | Drehzahlgeregelt | 35mm | 35mm |  |  | 49.5 |  |  |  |  | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-commercial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-cm-140ww
1367 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | CM 170WW | HEATCO2OL CM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 170 | 400 | 3 | 50 | 44 | 25 | 95 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 3 | 160 |  |  | 800 | 2940 | 1950 | 2700 |  | Betriebsgewicht | DN65 | DN65 | Drehzahlgeregelt | 35mm | 35mm |  |  | 54.4 |  |  |  |  | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-commercial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-cm-170ww
1368 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | CM 210WW | HEATCO2OL CM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 95 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 3 | 160 |  |  | 800 | 2940 | 1950 | 2700 |  | Betriebsgewicht | DN65 | DN65 | Drehzahlgeregelt | 35mm | 35mm |  |  | 51.3 |  |  |  |  | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-commercial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-cm-210ww
1369 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | CM 240WW | HEATCO2OL CM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 240 | 400 | 3 | 50 | 61 | 25 | 95 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 3 | 160 |  |  | 800 | 2940 | 1950 | 2700 |  | Betriebsgewicht | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | 42mm | 42mm |  |  | 51.3 |  |  |  |  | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-commercial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-cm-240ww
1370 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | CM 270WW | HEATCO2OL CM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 270 | 400 | 3 | 50 | 69 | 25 | 95 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 3 | 160 |  |  | 800 | 2940 | 1950 | 2700 |  | Betriebsgewicht | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | 42mm | 42mm |  |  | 51.8 |  |  |  |  | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-commercial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-cm-270ww
1062 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IL 1450WW | HEATCO2OL IL WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Fernwärme |  | 1470 | 400 | 3 | 50 | 423 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 1400 |  |  | 6345 | 2200 | 2200 | 14600 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 |  |  | 70.4 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-il-1450ww
1063 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IL 1600WW | HEATCO2OL IL WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Fernwärme |  | 1620 | 400 | 3 | 50 | 466 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 6 | 1900 |  |  | 8340 | 2200 | 2200 | 16100 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 |  |  | 70.1 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-il-1600ww
1064 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IL 1740WW | HEATCO2OL IL WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Fernwärme |  | 1760 | 400 | 3 | 50 | 507 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 6 | 1900 |  |  | 8340 | 2200 | 2200 | 16600 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 |  |  | 71.2 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-il-1740ww
1065 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IL 1870WW | HEATCO2OL IL WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Fernwärme |  | 1890 | 400 | 3 | 50 | 545 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 7 | 1950 |  |  | 8340 | 2200 | 2200 | 17700 |  | Betriebsgewicht | DN250 | DN250 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 |  |  | 71.8 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-il-1870ww
1066 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IL 2030WW | HEATCO2OL IL WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Fernwärme |  | 2055 | 400 | 3 | 50 | 591 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 7 | 1950 |  |  | 8340 | 2200 | 2200 | 18200 |  | Betriebsgewicht | DN250 | DN250 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 |  |  | 71.8 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-il-2030ww
1058 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Sole/Wasser) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 1070WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 1070 | 400 | 3 | 50 | 296 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 4 | 780 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 9700 |  | Betriebsgewicht | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 |  |  | 68.3 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-1070ww