## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | name | series | operation_mode | trl_min | trl_max | trl_description | circuit | n_circuits | circuit_configuration | circuit_infos | sink | min_thermal_capacity | max_thermal_capacity | el_connection_voltage | el_connection_phase | el_connection_frequency | el_connection_power | min_flow_temperature | max_flow_temperature | min_temp_source | max_temp_source | t_hub_max | cop | compressor | n_compressor | filling_quantity | min_load | lifespan | length | width | height | weight | weight_max | weight_description | evaporator_inlet | evaporator_outlet | compressor_regulation | condenser_inlet | condenser_outlet | sound_power | sound_pressure_1m | sound_pressure_10m | installation_type | space_requirements | room_height_requirements | comment | updated | verified | information_source | information_source_archive | information_source_date | slug
1344 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-1051 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5460 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-1051
1345 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-1201 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5919 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-1201
1338 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-291 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1451 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-291
1339 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-341 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1703 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-341
1340 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-451 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2403 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-451
1341 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-601 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2742 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-601
1342 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-791 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 4150 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-791
1343 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-891 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 4692 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-891