## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | name | series | operation_mode | trl_min | trl_max | trl_description | circuit | n_circuits | circuit_configuration | circuit_infos | sink | min_thermal_capacity | max_thermal_capacity | el_connection_voltage | el_connection_phase | el_connection_frequency | el_connection_power | min_flow_temperature | max_flow_temperature | min_temp_source | max_temp_source | t_hub_max | cop | compressor | n_compressor | filling_quantity | min_load | lifespan | length | width | height | weight | weight_max | weight_description | evaporator_inlet | evaporator_outlet | compressor_regulation | condenser_inlet | condenser_outlet | sound_power | sound_pressure_1m | sound_pressure_10m | installation_type | space_requirements | room_height_requirements | comment | updated | verified | information_source | information_source_archive | information_source_date | slug
1376 | R601 (Pentan) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | FC-Package | Mycom | H | 7 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme | 300 | 3500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 150 | 50 | 100 | 70 |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-fc-package
1372 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | HS-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 300 | 1100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 91 | 10 | 70 | 55 |  | Kolbenverdichter | 1-2 |  | 17 |  | 6300 | 2200 | 2500 | [5 empty] | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-hs-package
1374 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | J-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 300 | 8000 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  | 75 |  | Kolbenverdichter oder Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-j-package
1373 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | M+HS-Package | Mycom | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 500 | 3500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 91 | -5 | 30 | 105 |  | Kolbenverdichter | 2-4 |  | 25 |  | 11000 | 3249 | 3623 | [5 empty] | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-mhs-package
1371 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | NEZU | mHeat | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme | 300 | 1500 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 90 | 10 | 50 | 55 |  | Kolbenverdichter | 1 |  | 17 |  | 5100 | 1200 | 2400 | 12000 |  | Leergewicht | DN100 | DN100 | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | DN100 | DN100 |  |  |  | Plug in / Indoor / Outdoor |  |  |  | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-nezu
301 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R105 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 444 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-r105
302 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R125 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 487 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-r125
300 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R85 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 471 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-r85
298 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W105 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 444 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-w105
299 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W125 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 487 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-w125
297 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W85 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 471 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-w85
304 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R110 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme |  | 480 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3200 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06 | mayekawa-phx-r110
305 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R132 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 465 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3300 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06 | mayekawa-phx-r132
306 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R132H | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 523 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06 | mayekawa-phx-r132h
303 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R90 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 510 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3000 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06 | mayekawa-phx-r90
1375 | R600 (Butan), R600a (Isobutan) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | SCV-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Gebäudewärme, Fernwärme | 300 | 4500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 | 30 | 100 | 70 |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-scv-package
307 | R134a, R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water) | Mayekawa | Separate heat pump for air conditioning | Separate heat pump for air conditioning | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Luft | 100 | 3000 | [10 empty] | Schraubenverdichter | [18 empty] | seperate Aufstellung von Kompressor und Luftwärmeübertrager |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://mayekawa.com/products/heat_pumps/ |  |  | mayekawa-separate-heat-pump-for-air-conditioning
308 | R600 (Butan) | Abwärme (Brine/Water) | Mayekawa Europe NV | Hydrocarbon Heat Pump / HS-compressor | Hydrocarbon Heat Pump / HS-compressor | H |  | 7 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Fernwärme |  | 750 |  |  |  |  | 70 | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [7 empty] | 13750 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58hs-compressor.pdf |  |  | mayekawa-europe-nv-hydrocarbon-heat-pump-hs-compressor