## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | name | series | operation_mode | trl_min | trl_max | trl_description | circuit | n_circuits | circuit_configuration | circuit_infos | sink | min_thermal_capacity | max_thermal_capacity | el_connection_voltage | el_connection_phase | el_connection_frequency | el_connection_power | min_flow_temperature | max_flow_temperature | min_temp_source | max_temp_source | t_hub_max | cop | compressor | n_compressor | filling_quantity | min_load | lifespan | length | width | height | weight | weight_max | weight_description | evaporator_inlet | evaporator_outlet | compressor_regulation | condenser_inlet | condenser_outlet | sound_power | sound_pressure_1m | sound_pressure_10m | installation_type | space_requirements | room_height_requirements | comment | updated | verified | information_source | information_source_archive | information_source_date | slug
1423 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 1070WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 1070 | 400 | 3 | 50 | 296 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 4 | 780 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 9700 |  | Betriebsgewicht | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 |  |  | 68.3 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-1070ww-1423
1059 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 1120WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 1130 | 400 | 3 | 50 | 333 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 780 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 10300 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 |  |  | 68.2 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-1120ww
1424 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 1120WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 1120 | 400 | 3 | 50 | 320 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 780 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 10300 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN20 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 |  |  | 68.2 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-1120ww-1424
1060 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 1160WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  | 1160 | 400 | 3 | 50 | 323 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 4 | 790 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 10200 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 |  |  | 69.4 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-1160ww
1425 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 1160WW I | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 1160 | 400 | 3 | 50 | 323 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 4 | 790 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 10200 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 |  |  | 69.4 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-1160ww-i
1061 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 1340WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 1350 | 400 | 3 | 50 | 388 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 790 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 10400 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 |  |  | 69.3 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  | 2025-05-22 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-1340ww
1426 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 1340WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 1340 | 400 | 3 | 50 | 370 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 790 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 10400 |  | Betriebsgewicht | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 |  |  | 69.3 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-1340ww-1426
1057 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 900WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 900 | 400 | 3 | 50 | 256 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 4 | 750 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 9200 |  | Betriebsgewicht | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 |  |  | 67.2 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2025-05-22 | TRUE |  |  |  | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-900ww
1422 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IM 900WW | HEATCO2OL IM WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 900 | 400 | 3 | 50 | 256 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 4 | 750 |  |  | 7750 | 1200 | 2200 | 9200 |  | Betriebsgewicht | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 |  |  | 67.2 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-im-900ww-1422
1052 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IS 460WW | HEATCO2OL IS WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 460 | 400 | 3 | 50 | 121 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 4 | 510 |  |  | 5200 | 1000 | 2200 | 6400 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN50 | DN50 |  |  | 58.4 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-is-460ww
1053 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IS 580WW | HEATCO2OL IS WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 580 | 400 | 3 | 50 | 154 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 510 |  |  | 6145 | 1000 | 2200 | 6400 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 |  |  | 59.4 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-is-580ww
1054 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IS 650WW | HEATCO2OL IS WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 650 | 400 | 3 | 50 | 176 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 520 |  |  | 6145 | 1000 | 2200 | 6700 |  | Betriebsgewicht | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 |  |  | 59.2 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-is-650ww
1056 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IS 790WW | HEATCO2OL IS WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 790 | 400 | 3 | 50 | 213 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 550 |  |  | 6145 | 1000 | 2200 | 7300 |  | Betriebsgewicht | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 |  |  | 61.6 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-is-790ww
1055 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CO2OLTEC Kältetechnik Deutschland GmbH | IS 910WW | HEATCO2OL IS WW | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme |  | 910 | 400 | 3 | 50 | 249 | 25 | 90 | -40 | 40 |  |  | Kolbenverdichter | 5 | 550 |  |  | 6145 | 1000 | 2200 | 7500 |  | Betriebsgewicht | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 |  |  | 62.7 |  |  |  | Daten basieren auf Herstellerinformationen | 2026-06-16 | TRUE | https://www.ccr.com/profroid/offerings/products/all-products/heatco2ol-industrial/ |  | 2026-06-16 | co2oltec-kaeltetechnik-deutschland-gmbh-is-910ww
141 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/200 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 100 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1200 | 2100 | 1500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-2200
142 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/220 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 113 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1200 | 2100 | 1500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-2220
143 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/250 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 131 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1400 | 2100 | 1700 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-2250
144 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/300 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 151 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1800 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-2300
145 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/330 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 170 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1900 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-2330
146 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/350 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 197 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1900 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-2350
147 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/400 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 226 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 2000 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-2400
148 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/500 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 270 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 2100 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-2500
136 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/8593 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1376 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2100 | 6300 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-28593
137 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9553 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1376 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7200 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-29553
138 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9563 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1582 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7400 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-29563
139 | R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9573 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1801 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7800 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-29573
140 | R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9583 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 2071 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 8500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-hww-29583
135 | HFKW, HFO, Natürlich | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | Wärmepumpe | Wärmepumpe | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  | 30 | 5000 |  |  |  |  | 30 | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter, Kolbenverdichter | [21 empty] | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | combitherm-gmbh-waermepumpe
1344 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-1051 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5460 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-1051
1345 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-1201 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5919 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-1201
1338 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-291 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1451 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-291
1339 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-341 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1703 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-341
1340 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-451 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2403 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-451
1341 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-601 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2742 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-601
1342 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-791 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 4150 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-791
1343 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-891 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 4692 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20 | copeland-europe-gmbh-vq95-891
1067 | R702/R756 | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | K7.2.4 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 7 |  |  | CLO | 1 | Single-Stage | Geschlossener reverse Joule Cycle |  | 250 | 700 | 400 | 3 | 50 |  |  | 150 | -15 | 110 | 55 |  | Rotationsverdichtung + Radial-Ventilator | 1 |  | 30 | [9 empty] | Rotor und Fan können unabhängig drehzahlgeregelt werden. |  |  |  | 84 |  | Standard-Lösung (Sicherheitskältemittel A1) | 35 | 2800 |  | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | ecop-technologies-gmbh-k724
1068 | GEN3 | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | K7.3.2 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 6 |  |  | CLO | 1 | Single-Stage | Geschlossener reverse Joule Cycle |  | 350 | 700 | 400 | 3 | 50 |  |  | 200 | -50 | 150 | 100 |  | Rotationsverdichtung + Radial-Ventilator | 1 |  | 30 | 20 | 6000 | 1500 | 2500 | 9000 |  |  | 80 | 80 | Rotor und Fan können unabhängig drehzahlgeregelt werden. | 80 | 80 |  | 84 |  | Standard-Lösung (Sicherheitskältemittel A1) | 24 | 2800 |  | 2025-01-16 | TRUE |  |  |  | ecop-technologies-gmbh-k732
1377 | Edelgasge. | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | RHP K7.3 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 7 | 8 | 2 Pilotanlagen installiert, 3 kommerzielle Anlagen werden 2025 installiert | CLO | 1 | Kaskade möglich |  | Gebäudewärme, Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme, sehr flexibel | 280 | 700 | 400 | 3 | 50 | 497 | 5 | 200 | -20 | 135 | 100 |  | Integrale Rotationsverdichtung | 1 | 60 | 40 | 20 | 6000 | 1800 | 2300 | 10000 |  | inkl. Schaltschränke und Peripherie ohne Verrohrung zu Senke und Quelle | DN80 | DN80 | Drehzahlregelung Rotor für Hub Drehzahlregelung Ventilator für th. Leistung (unabhängig) | DN80 | DN80 | 75 | 78 |  | Aufstellung in Maschinenraum | 30 | 3 |  | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | ecop-technologies-gmbh-rhp-k73
149 | R704 (Helium) | Abwärme (Brine/Water) | Enerin AS | HoegTemp UHT heat pump | HoegTemp UHT heat pump | H |  | 7 |  | CLO |  |  | Stirling-Prozess | Prozesswärme, Prozessdampf | 300 | 10000 |  |  |  |  | 100 | 250 |  |  | 200 |  | Kolbenverdichter |  |  |  | 20 | [18 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/enerin-hoegtemp.pdf |  |  | enerin-as-hoegtemp-uht-heat-pump
161 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR1000 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 1000 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf |  |  | engie-refrigeration-gmbh-hhr1000
155 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR130 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 130 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf |  |  | engie-refrigeration-gmbh-hhr130
156 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR180 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 180 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf |  |  | engie-refrigeration-gmbh-hhr180
157 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR260 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 260 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf |  |  | engie-refrigeration-gmbh-hhr260
158 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR360 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 360 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf |  |  | engie-refrigeration-gmbh-hhr360
159 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR520 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 520 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf |  |  | engie-refrigeration-gmbh-hhr520
160 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR720 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 720 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf |  |  | engie-refrigeration-gmbh-hhr720
154 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR90 | thermeco2 HHR | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 130 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf |  |  | engie-refrigeration-gmbh-hhr90
152 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | SPECTRUM Water | SPECTRUM Water | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme | 350 | 3100 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | Turboverdichter | bis zu 6 Stufen | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/de/waermepumpen/spectrum-water-waermepumpe |  |  | engie-refrigeration-gmbh-spectrum-water
153 | R1234ze(Z), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Sole (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | SPECTRUM Water Sole-Wasser | SPECTRUM Water Sole-Wasser | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme | 170 | 1060 | [5 empty] | 50 | -10 |  |  |  | Turboverdichter | bis zu 6 Stufen | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/de/waermepumpen/spectrum-water-waermepumpe |  |  | engie-refrigeration-gmbh-spectrum-water-sole-wasser
162 | R718 (Wasser) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), feuchte Heißluft (Air), Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | EPCON Evaporation Technology AS | MVR-HP | MVR-HP | H |  | 9 |  | BOT |  |  |  | Prozessdampf, Wasser, andere Flüssigkeiten | 200 | 100000 |  |  |  |  | 60 | 210 | 50 | 200 | 120 |  | Radialventilator, Kompaktventilator, Turboverdichter, Kolbengebläse | UNBEKANNT |  | 70 | 20 | [8 empty] | Drehzahl, Anströmwinkel | [5 empty] | Container, Betonfundament, Skid |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | epcon-evaporation-technology-as-mvr-hp
1326 | Natürlich | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | EQUANS Kältetechnik GmbH | Upgrader95° | Upgrader95° | H&C |  |  | kundenspezifisch / Serie in Planung | CLO | kundenspezifisch | Kaskade |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 500 | 25000 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter, Turboverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt oder Stufenregelung | [5 empty] | Containterlösung, Split-Einheiten, Systembau verfügbar | kundenspezifisch |  | Kundenspezifischer Anlagenbau | 2025-02-20 | TRUE |  |  | 2025-02-20 | equans-kaeltetechnik-gmbh-upgrader95
1227 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 170-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 173 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2800 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 86 | 67 | 54 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-170-2-2-pv
1216 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 200-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 201 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2800 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 86 | 67 | 54 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-200-2-2-pv
1228 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 205-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 202 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2840 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 87 | 68 | 55 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-205-2-2-pv
1217 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 240-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 239 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2840 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 87 | 68 | 55 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-240-2-2-pv
1229 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 245-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 240 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3970 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 91 | 71 | 59 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-245-2-2-pv
1230 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 280-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 279 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3990 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-280-2-2-pv
1218 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 305-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 297 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3970 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 91 | 71 | 59 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-305-2-2-pv
1231 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 310-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 307 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 4180 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 73 | 61 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-310-2-2-pv
1219 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 335-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 333 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3990 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-335-2-2-pv
1232 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 365-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 360 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-365-3-3-pv
1220 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 380-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 377 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 4180 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 73 | 61 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-380-2-2-pv
1233 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 425-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 419 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-425-3-3-pv
1221 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 455-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 446 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-455-3-3-pv
1234 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 465-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 461 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-465-3-3-pv
1222 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 500-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 499 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-500-3-3-pv
1235 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 510-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 507 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6290 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-510-3-3-pv
1223 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 535-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | GEbäudewärme |  | 533 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-535-3-3-pv
1236 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 560-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 559 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 7880 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-560-4-4-pv
1224 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 565-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | 565-3-3 PV |  | 566 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6290 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-565-3-3-pv
1237 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 620-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 614 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-620-4-4-pv
1225 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 665-4-4 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 666 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 7880 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-665-4-4-pv
1238 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 680-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 676 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8340 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 96 | 74 | 63 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-680-4-4-pv
1226 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 720-4-4 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 710 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8340 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 96 | 74 | 63 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07 | euroklimat-spa-720-4-4-pv
372 | HFO, Natürlich, R717 (Ammoniak) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | Everllence SE | MAN HPS / HPL | Vapor compression cycle (VCC) | H |  | 9 | 6 – 9 dependent on configuration | BOT |  |  | Auslegung als geschlossenes System oder ergänzt um MVR-System | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme | 10000 | 100000 |  |  |  |  | 60 | 300 |  |  |  |  | Turboverdichter |  |  |  | 25 | [8 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | Je nach projektspezifischen Anforderungen können der Wärmepumpenverdichter und die MVR-Verdichterstufen in einer einzigen Einheit kombiniert werden. | 2026-03-18 | TRUE | https://www.man-es.com/docs/default-source/document-sync/man-heat-pumps---vapor-compression-cycle-(vcc)-eng.pdf?sfvrsn=ef27de90_17 |  | 2026-03-18 | everllence-se-man-hps-hpl
1420 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Luft (Air), Umweltwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Everllence SE | TCC Heat Pump | Transcritical CO2 Cycle Heat Pump | H | 9 |  | Seit 2024 in Betrieb | CLO |  |  | Turbine zur Rekuperation der Expansionsenergie | Fernwärme, Prozesswärme | 10000 | 50000 | [5 empty] | 150 | -20 | 30 | 170 |  | Turboverdichter |  |  |  | 25 | [5 empty] | < 10 kN/m² (Fläche 100 m² bis 250 m²) |  |  | Drehzahlgeregelt | [6 empty] | 100-250 |  | In 3 Baugrößen verfügbar. Kombinierbar mit Wärmespeichern. | 2026-03-18 | TRUE |  |  | 2026-03-18 | everllence-se-tcc-heat-pump
167 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-1200 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1200 | 4 |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 4-8 |  |  |  | 2400 | 8000 | 1400 | 7500 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | 101 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-chc-1200
168 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-1800 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 6 |  |  |  | 2400 | 11000 | 1400 | 12000 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 102 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-chc-1800
169 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-2600 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 8 |  |  |  | 2400 | 12000 | 1600 | 16000 |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN200 | DN200 | 105 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-chc-2600
164 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-1200 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 4-8 |  |  |  | 2400 | 8000 | 1400 | 7500 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | 101 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-h-1200
165 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-1800 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 6 |  |  |  | 2400 | 11000 | 1400 | 12000 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 102 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-h-1800
166 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-2600 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 8 |  |  |  | 2400 | 12000 | 1600 | 16000 |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN200 | DN200 | 105 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-h-2600
163 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-600 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 3-4 |  |  |  | 2400 | 5000 | 1400 | 4500 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN50 | DN50 | 98 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-h-600
170 | R600 (Butan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCI-1000 | HCI-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 95 | -5 | 55 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2800 | 3500 | 1600 | 3500 |  |  | DN100 | DN100 | 3 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-hci-1000
171 | R600 (Butan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCI-3000 | HCI-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 95 | -5 | 55 |  |  | Schraubenverdichter | 3 |  | 16 |  | 3000 | 4600 | 3200 | 10000 |  |  | DN150 | DN150 | 9 Leistungsstufen | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-hci-3000
172 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCP-1000 | HCP-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5 | 73 | -30 | 25 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2800 | 3500 | 1600 | 3500 |  |  | DN100 | DN100 | 3 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-hcp-1000
173 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCP-3000 | HCP-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 5 | 73 | -30 | 25 |  |  | Schraubenverdichter | 3 |  | 16 |  | 3000 | 4600 | 3200 | 10000 |  |  | DN150 | DN150 | 9 Leistungsstufen | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2024-12-18 | TRUE |  |  |  | fenagy-as-hcp-3000
1157 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4034 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 445.5 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 77.4 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3400 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-4034-eg2
1158 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4036 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 468.8 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 93.6 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3490 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-4036-eg2
1159 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4040 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 514.9 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichte | 4 | 93.6 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3530 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-4040-eg2
1160 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6044 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 581.4 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 97.2 | 17 |  | 4515 | 2260 | 2450 | 4670 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-6044-eg2
1161 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6050 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 633.4 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 108 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5030 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-6050-eg2
1162 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6052 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 681.2 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 124 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5170 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-6052-eg2
1163 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6054 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 704.1 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 125 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5230 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-6054-eg2
1164 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6060 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 772.6 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 3 | 142 | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5840 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 99 |  | 66 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-6060-eg2he
1165 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8070 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 890.9 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 178 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7440 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 99 |  | 66 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-8070-eg2he
1166 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8073 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 938.6 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7640 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-8073-eg2he
1167 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8076 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 983.8 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7680 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-8076-eg2he
1168 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8080 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 1030 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7720 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05 | flaektgroup-deutschland-gmbh-fgas-8080-eg2he
1069 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Friotherm Deutschland GmbH | Unitop | Unitop | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  |  | 300 | 20000 |  |  |  |  | 30 | 92 |  |  |  |  | Turboverdichter, Schraubenverdichter | 1-2 |  | 10 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | Kundenspezifisch geplant und ausgeführt. | 2025-01-16 | FALSE | https://www.friotherm.com/de/produkte/unitop/ |  |  | friotherm-deutschland-gmbh-unitop
524 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH12M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 371.8 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2000 | 2400 |  |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN50 | DN50 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbh12m-wfaa
525 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH16M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 699.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2200 | 2700 |  |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbh16m-wfaa
526 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH18M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1070.3 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4700 | 2400 | 2800 |  |  |  | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbh18m-wfaa
527 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH20M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1399.2 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5100 | 2600 | 3000 |  |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbh20m-wfaa
528 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH26M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 2518.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5500 | 2800 | 3200 |  |  |  | DN250 | DN250 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbh26m-wfaa
536 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16M-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 744.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2150 | 2650 | 6850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl16m-wdaa
530 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 411 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2250 | 2550 | 6850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl16m-wdma
542 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 447.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2250 | 2550 | 6850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl16m-wdma-542
548 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 816.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2150 | 2650 | 6850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl16m-wdma-548
535 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16S-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 599.5 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2100 | 2550 | 6600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl16s-wdaa
529 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 336.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3500 | 2200 | 2450 | 6600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl16s-wdma
541 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 357 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3500 | 2200 | 2450 | 6600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl16s-wdma-541
547 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 657.4 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2100 | 2550 | 6600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl16s-wdma-547
538 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20M-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1529 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5100 | 2275 | 2855 | 9450 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl20m-wdaa
532 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 853.7 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4805 | 2350 | 2800 | 10450 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl20m-wdma
544 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 929.3 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4805 | 2350 | 2800 | 10450 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl20m-wdma-544
550 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1676.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5100 | 2275 | 2855 | 9450 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl20m-wdma-550
537 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20S-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1182.2 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4900 | 2250 | 2800 | 9200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl20s-wdaa
531 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 610 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4600 | 2300 | 2700 | 9000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl20s-wdma
543 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 714.8 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4600 | 2300 | 2700 | 9000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl20s-wdma-543
549 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1296.4 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4900 | 2250 | 2800 | 9200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl20s-wdma-549
540 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26M-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 2915.1 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5300 | 2400 | 2950 | 18500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl26m-wdaa
534 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1633.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5200 | 2500 | 2950 | 16500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl26m-wdma
546 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1778.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5200 | 2500 | 2950 | 16500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl26m-wdma-546
552 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 3196.7 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5300 | 2400 | 2950 | 18500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl26m-wdma-552
539 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26S-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 2315.9 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5255 | 2350 | 2930 | 16200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl26s-wdaa
533 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1298.8 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5155 | 2460 | 2930 | 16000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl26s-wdma
545 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1413.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5155 | 2460 | 2930 | 16000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl26s-wdma-545
551 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 2539.4 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5255 | 2350 | 2930 | 16200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbl26s-wdma-551
520 | R245fa | Abwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBS12MWF ZANA | Open-type Steam Heat Pump Unit (125℃) | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf |  | 145 | 380 | 3 | 50 |  |  | 125 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2300 | 2500 | 3100 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN32 | DN32 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbs12mwf-zana
522 | R245fa | Abwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBS16MWF ZANA | Open-type Steam Heat Pump Unit (125℃) | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf |  | 375 | 380 | 3 | 50 |  |  | 125 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4500 | 2300 | 2500 | 3700 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN40 | DN40 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbs16mwf-zana
521 | R245fa | Abwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBS16SWF ZANA | Open-type Steam Heat Pump Unit (125℃) | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf |  | 297 | 380 | 3 | 50 |  |  | 125 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4100 | 2300 | 2500 | 3200 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN32 | DN32 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbs16swf-zana
523 | R245fa | Abwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBS20SWF ZANA | Open-type Steam Heat Pump Unit (125℃) | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf |  | 586 | 380 | 3 | 50 |  |  | 125 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5000 | 2300 | 3000 | 4200 |  |  | DN65 | DN65 | Drehzahlgeregelt | DN40 | DN40 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html |  |  | fujian-snowman-co-ltd-srmtec-rbs20swf-zana
174 | R1233zd(E) | Abwärme (Brine/Water) | Futraheat | Greensteam | Greensteam | H | 6 | 7 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf | 300 | 1500 |  |  |  |  | 70 | 150 |  |  | 60 |  | Turboverdichter (TurboClaw) |  |  |  | 20 | [18 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2023/10/futraheat-annex-58-final.pdf |  |  | futraheat-greensteam
180 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1500-RAMH | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1950 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 3800 | 2400 | 18325 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-ba1500-ramh
189 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1500-RAML | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2050 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 4000 | 2500 | 23050 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-ba1500-raml
181 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RAML | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2250 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 3800 | 2400 | 20695 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-ba1800-raml
182 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RARM | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2350 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 3800 | 2450 | 21500 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-ba1800-rarm
190 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RARM | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2360 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 4000 | 2450 | 26765 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-ba1800-rarm-190
183 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RARN | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2425 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7800 | 3800 | 2450 | 22270 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-ba1800-rarn
191 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RARN | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2425 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7800 | 4000 | 2450 | 27450 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-ba1800-rarn-191
187 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG1200-RAHG | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1500 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7100 | 3980 | 2500 | 16515 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg1200-rahg
188 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG1200-RAMH | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1755 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7300 | 4180 | 2500 | 20930 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg1200-ramh
179 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG1200-RG1100 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1670 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6300 | 3980 | 2500 | 19475 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg1200-rg1100
175 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG300-RG500 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 425 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5000 | 3780 | 2250 | 10415 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg300-rg500
184 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG450-RAEC | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 625 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 3780 | 2250 | 12320 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg450-raec
176 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG450-RG500 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 625 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5300 | 3780 | 2250 | 11355 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg450-rg500
185 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG600-RAED | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 840 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 3780 | 2250 | 14380 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg600-raed
177 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG600-RG800 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 875 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5900 | 3780 | 2300 | 14075 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg600-rg800
186 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG900-RAHE | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1150 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 3780 | 2350 | 15150 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg900-rahe
178 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG900-RG800 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1100 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5900 | 3780 | 2300 | 14385 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-bg900-rg800
211 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 300 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 555 |  |  |  |  | 50 | 70 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 1600 | 2250 | 5655 |  |  | D80 | D80 | Drehzahlgeregelt | D80 | D80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-300
207 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 35 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 205 |  |  |  |  | 50 | 80 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4500 | 1600 | 2250 | 5050 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-35
214 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 350 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1195 |  |  |  |  | 50 | 95 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5900 | 1600 | 2250 | 6960 |  |  | D100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-350
208 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 45 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 275 |  |  |  |  | 50 | 80 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4500 | 1600 | 2250 | 5150 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-45
212 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 450 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 835 |  |  |  |  | 50 | 70 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5300 | 1600 | 2450 | 6665 |  |  | D100 | D100 | Drehzahlgeregelt | D80 | D80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-450
209 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 55 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 345 |  |  |  |  | 50 | 80 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4700 | 1600 | 2250 | 5355 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-55
215 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 550 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1775 |  |  |  |  | 50 | 95 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6100 | 1800 | 2450 | 7280 |  |  | D100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-550
213 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 600 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1120 |  |  |  |  | 50 | 70 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5700 | 1600 | 2450 | 7380 |  |  | D100 | D100 | Drehzahlgeregelt | D100 | D100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-600
210 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 65 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 410 |  |  |  |  | 50 | 80 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4700 | 1600 | 2250 | 5455 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-65
216 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 750 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2385 |  |  |  |  | 50 | 95 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6900 | 1800 | 2450 | 8020 |  |  | D125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-750
217 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 950 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2995 |  |  |  |  | 50 | 95 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7200 | 1800 | 2450 | 9070 |  |  | D125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-gea-redgenium-950
192 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum EC | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 745 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2350 | 7420 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-ec
193 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum ED | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 880 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7000 | 1800 | 2350 | 7725 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-ed
200 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum EE | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 745 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2350 | 6995 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-ee
201 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum GG | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 650 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2350 | 7400 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-gg
194 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum HE | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1095 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7000 | 1800 | 2450 | 7945 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-he
195 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum HG | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1300 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7000 | 1800 | 2450 | 8465 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-hg
202 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum HH | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 880 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2450 | 7705 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-hh
203 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum LL | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 780 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2450 | 7915 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-ll
196 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum MH | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1690 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7300 | 1800 | 2450 | 9185 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-mh
197 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum ML | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1940 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7600 | 1800 | 2450 | 10205 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-ml
204 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum MM | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1095 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7300 | 1800 | 2450 | 8725 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-mm
205 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum NN | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 985 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7300 | 1800 | 2450 | 9945 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-nn
198 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum RM | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2380 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7900 | 2000 | 2450 | 11540 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-rm
199 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum RN | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2910 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7900 | 2000 | 2450 | 12860 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-rn
206 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum RR | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1300 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7600 | 2000 | 2450 | 11260 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/ |  |  | gea-refrigeration-germany-gmbh-redastrum-rr
218 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Netherlands | CO2 Heat Pump | CO2 Heat Pump | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Fernwärme | 100 | 1200 |  |  |  |  | 90 | 130 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  | 15 | [18 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58suppliertechnologygea.pdf |  |  | gea-refrigeration-netherlands-co2-heat-pump
1048 | HC, HFO | Abwärme (Steam), Dampf (Steam) | Heaten Germany GmbH | HBL16-S/S | HBL16 | H | 7 | 9 | ab 2026 | BOT | 1-2 |  |  | Prozessdampf |  | 8000 |  |  |  |  | 90 | 180 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/ |  |  | heaten-germany-gmbh-hbl16-ss
1047 | HC, HFO | Abwasser (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heaten Germany GmbH | HBL16-W/S | HBL16 | H&C | 7 | 9 | ab 2026 | BOT | 1-2 |  |  | Prozessdampf |  | 8000 |  |  |  |  | 90 | 180 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/ |  |  | heaten-germany-gmbh-hbl16-ws
1046 | HC, HFO | Abwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heaten Germany GmbH | HBL16-W/W | HBL16 | H&C | 7 | 9 | ab 2026 | CLO | 1-2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme |  | 8000 |  |  |  |  | 90 | 200 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/ |  |  | heaten-germany-gmbh-hbl16-ww
1045 | HC, HFO | Abwärme (Steam), Dampf (Steam) | Heaten Germany GmbH | HBL4-S/S | HBL4 | H |  | 9 |  | BOT | 1-2 |  |  | Prozessdampf | 800 | 2000 |  |  |  |  | 90 | 180 | 50 | 130 | 140 |  | Turboverdichter |  |  | 20 |  | 8300 | 2700 | 3200 | 23500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 77 |  | Containerlösung |  |  | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/ |  |  | heaten-germany-gmbh-hbl4-ss
1044 | HC, HFO | Abwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heaten Germany GmbH | HBL4-W/S | HBL4 | H&C |  | 9 |  | MIX | 1-2 |  |  | Prozessdampf | 800 | 2000 |  |  |  |  | 90 | 180 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 |  | 7500 | 2700 | 3200 | 19000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 77 |  | Containerlösung |  |  | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/ |  |  | heaten-germany-gmbh-hbl4-ws
1043 | HC, HFO | Abwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heaten Germany GmbH | HBL4-W/W | HBL4 | H&C |  | 9 |  | CLO | 1-2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme | 800 | 2000 |  |  |  |  | 90 | 200 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 |  | 5600 | 2340 | 2350 | 13500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 77 |  | Containerlösung |  |  | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/ |  |  | heaten-germany-gmbh-hbl4-ww
1347 | R1233zd(E), R1234ze(E), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), feuchte Heißluft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heatlift | Heatlift HA | Heatlift | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Heiße Prozessluft | 2000 | 15000 |  |  |  |  | 90 | 200 | 0 |  |  |  | Turboverdichter | 2-3 |  | 50 | 20 | [8 empty] | VFD & IGV |  |  |  | 85 |  | Preassembled skids < 10 MW. On-site assembly above |  |  | Kundenspezifische Auslegung | 2025-05-19 | TRUE |  |  | 2025-05-19 | heatlift-heatlift-ha
1348 | R1233zd(E), R1234ze(E), R600a (Isobutan), R601a (Isopentan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heatlift | Heatlift HW | Heatlift | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Heiswasser | 2000 | 15000 | [5 empty] | 210 | 0 |  |  |  | Turboverdichter | 2-3 |  | 50 | 20 | [8 empty] | VFD & IGV |  |  |  | 85 |  | Preassembled skids < 10 MW. On-site assembly above |  |  | Kundenspezifische Auslegung | 2025-05-19 | TRUE |  |  | 2025-05-19 | heatlift-heatlift-hw
1346 | R1233zd(E), R1234ze(E), R600a (Isobutan), R601a (Isopentan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heatlift | Heatlift SG | Heatlift | H&C |  | 8 |  | MIX |  |  |  | Prozessdampf | 2000 | 15000 |  |  |  |  | 90 | 250 | 0 |  |  |  | Turboverdichter | 2-3 |  | 50 | 20 | [8 empty] | VFD & IGV |  |  |  | 85 |  | Preassembled skids < 10 MW. On-site assembly above |  |  | Kundenspezifische Auslegung | 2025-05-19 | TRUE |  |  | 2025-05-19 | heatlift-heatlift-sg
1382 | R1233zd(E), R1234ze(E), R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R454C, R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | HECK Kältetechnik GmbH | Sonderanlagenbau Wärmepumpe | Industriewärmepumpen / Großwärmepumpen | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Nahwärme, Prozesswärme | 25 | 2500 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt oder Stufenregelung | [8 empty] | Alle Anlagen werden projekt-/anwendungsspezifisch nach Kundenwunsch geplant und gefertigt | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09 | heck-kaeltetechnik-gmbh-sonderanlagenbau-waermepumpe
239 | R134a | Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK YCSE | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-8 |  |  |  | 170 | 2400 |  |  |  |  | 35 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls
282 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK YMC2 | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 900 | 4000 |  |  |  |  | 35 | 65 | 2 | 40 |  |  | Turboverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-282
283 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK YK | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 1200 | 13000 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Turboverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-283
289 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK CYK | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 2051 | 11136 | [5 empty] | 110 |  |  |  |  | Turboverdichter |  |  | 25 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-289
290 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK Titan OM HP | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 5000 | 20000 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Turboverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-290
260 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 104-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1039 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5000 | 3000 | 2000 | 7578 | [8 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-104-w
261 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 106-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1557 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5500 | 3000 | 2000 | 9303 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-106-w
262 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 108-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 2075 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 3000 | 2000 | 12619 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-108-w
263 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 112-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 2895 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 3000 | 2000 | 16132 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-112-w
257 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 24-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 434 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 3000 | 2000 | 5853 | [8 empty] | 82 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-24-w
258 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 26-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 652 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3700 | 3000 | 2000 | 6260 | [8 empty] | 83 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-26-w
259 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 28-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 869 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3750 | 3000 | 2000 | 6571 | [8 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-28-w
264 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 704-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 460 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4200 | 3000 | 2100 | 7053 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-704-w
265 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 706-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 690 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4500 | 3000 | 2100 | 8564 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-706-w
266 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 708-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 920 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5000 | 3000 | 2100 | 10078 | [8 empty] | 87 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-708-w
267 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 712-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1381 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5500 | 3000 | 2100 | 13606 | [8 empty] | 88 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-712-w
268 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 716-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1841 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6100 | 3000 | 2100 | 16618 | [8 empty] | 89 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-dualpac-716-w
247 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 104-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 725 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4500 | 1000 | 2000 | 5173 | [8 empty] | 82 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-104-w
248 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 106-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1087 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 1000 | 2000 | 5687 | [8 empty] | 83 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-106-w
249 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 108-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1432 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5300 | 1000 | 2000 | 6304 | [8 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-108-w
250 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 112-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2078 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5700 | 1000 | 2000 | 8921 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-112-w
251 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 116-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2663 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1000 | 2000 | 9930 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-116-w
244 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 24-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 307 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3900 | 1000 | 2000 | 3138 | [8 empty] | 76 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-24-w
245 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 26-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 461 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4100 | 1000 | 2000 | 3948 | [8 empty] | 78 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-26-w
246 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 28-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 615 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4300 | 1000 | 2000 | 4255 | [8 empty] | 79 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-28-w
252 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 704-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 341 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3800 | 1000 | 2100 | 3535 | [8 empty] | 83 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-704-w
253 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 706-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 511 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4000 | 1000 | 2100 | 4244 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-706-w
254 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 708-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 682 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 440 | 1000 | 2100 | 5054 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-708-w
255 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 712-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1023 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5200 | 1000 | 2100 | 6323 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-712-w
256 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 716-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1346 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1000 | 2100 | 7088 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-heatpac-716-w
269 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 193 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 72 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-hicahp-193-s
270 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 233 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 3021 | [5 empty] | 72 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-hicahp-233-s
271 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 273 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5375 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84.3 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-hicahp-273-s
275 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 273 S/283 L | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 7260 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86.4 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-hicahp-273-s283-l
276 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 273 S/283 L | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 6450 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86.2 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-hicahp-273-s283-l-276
274 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 273 S/283 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 6750 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86.6 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-hicahp-273-s283-s
273 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 407 L | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 23986 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84.3 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-hicahp-407-l
272 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 407 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 17937 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84.3 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-hicahp-407-s
291 | R717 (Ammoniak), R718 (Wasser) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | Kolbenverdichter | HyePAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  | Hybrid (Kompression + Absorption) |  | 500 | 2000 |  |  |  |  | 80 | 120 | 30 | 100 | 90 |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-kolbenverdichter
277 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 193 HP | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 3399 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ns-heat-pump-193-hp
278 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 233 HP | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 5466 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ns-heat-pump-233-hp
281 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 273 | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 7090 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ns-heat-pump-273
279 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 283 HP | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 7744 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 88 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ns-heat-pump-283-hp
280 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 355 HP | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 12491 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 89 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ns-heat-pump-355-hp
292 | R717 (Ammoniak), R718 (Wasser) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | Schraubenverdichter | HyePAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme | 1000 | 5000 |  |  |  |  | 80 | 120 | 30 | 100 | 90 |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-schraubenverdichter
286 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Johnson Controls | SmartPAC 100 | Frick SmartPAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 1816 | 2785 | [5 empty] | 66 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6248 | 3302 | 3657.6 | [15 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-smartpac-100
287 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Johnson Controls | SmartPAC 166 | Frick SmartPAC | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 2817 | 4322 | [5 empty] | 88 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7620 | 3937 | 3657.6 | [15 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-smartpac-166
288 | R717 (Ammoniak) | Unbekannt (Unknown) | Johnson Controls | SmartPAC 221 | Frick SmartPAC | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 3756 | 5763 | [5 empty] | 88 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-smartpac-221
284 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Johnson Controls | SmartPAC 36 | Frick SmartPAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 613 | 949 | [5 empty] | 88 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 5588 | 3149.6 | 3657.6 | [15 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-smartpac-36
285 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Johnson Controls | SmartPAC 42 | Frick SmartPAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme | 720 | 1115 | [5 empty] | 88 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 5791 | 3149.6 | 3657.6 | [15 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-smartpac-42
225 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1002 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 104.9 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1840 | 2905 | 1145 | 1160 | [7 empty] | 83 |  | 51 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-1002
226 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1202 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 114.9 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1840 | 2905 | 1145 | 1240 | [7 empty] | 85 |  | 53 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-1202
227 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1402 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 137.1 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1820 | 3965 | 1150 | 1560 | [7 empty] | 86 |  | 54 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-1402
228 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1602 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 151 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1820 | 3965 | 1150 | 1580 | [7 empty] | 87 |  | 55 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-1602
229 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1802 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 167.9 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1820 | 3965 | 1150 | 1600 | [7 empty] | 87 |  | 55 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-1802
230 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 2002 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 182.8 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1820 | 3905 | 1150 | 1620 | [7 empty] | 87 |  | 55 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-2002
231 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 2302 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 210.6 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 2280 | 3905 | 1145 | 1790 | [7 empty] | 89 |  | 57 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-2302
232 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 2502 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 241.3 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 2280 | 3905 | 1145 | 1820 | [7 empty] | 91 |  | 59 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-2502
233 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 2504 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 299.4 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2355 | 4205 | 2210 | 3170 | [7 empty] | 88 |  | 56 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-2504
234 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 3004 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 271.4 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2355 | 4205 | 2210 | 3270 | [7 empty] | 89 |  | 57 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-3004
235 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 3204 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 296.7 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2355 | 4205 | 2210 | 3320 | [7 empty] | 90 |  | 58 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-3204
236 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 3504 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 339 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2355 | 4205 | 2210 | 3370 | [7 empty] | 90 |  | 58 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-3504
237 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 4004 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 364.9 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2350 | 4805 | 2210 | 3660 | [7 empty] | 90 |  | 58 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-4004
238 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 4504 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 407 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2350 | 4805 | 2210 | 3720 | [7 empty] | 92 |  | 60 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-4504
224 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 902 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 93.2 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1840 | 2905 | 1145 | 1120 | [7 empty] | 82 |  | 50 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yha-902
219 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0345 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 343 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 4721 | 2242 | 2391 | 3793 | [7 empty] | 94 | [6 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ylpb-0345
220 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0430 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 427 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 4721 | 2242 | 2391 | 4043 | [7 empty] | 94 | [6 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ylpb-0430
221 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0525 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Nahwärme, Gebäudewärme |  | 514 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 4721 | 2242 | 2391 | 4210 | [7 empty] | 95 | [6 empty] | 2025-01-08 | FALSE |  |  |  | johnson-controls-ylpb-0525
222 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0575 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 574 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 5839 | 2242 | 2391 | 4747 | [7 empty] | 96 | [6 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ylpb-0575
223 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0650 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 652 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 6958 | 2242 | 2391 | 5495 | [7 empty] | 97 | [6 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-ylpb-0650
240 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | YVWH HP 270 | YORK YVWH HP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 900 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 1 |  |  |  | 4169 | 2005 | 2110 | 6908 | [14 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yvwh-hp-270
241 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | YVWH HP 370 | YORK YVWH HP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1245 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 4235 | 2140 | 2456 | 9391 | [14 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yvwh-hp-370
242 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | YVWH HP 450 | YORK YVWH HP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 4235 | 2160 | 2482 | 10286 | [14 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yvwh-hp-450
243 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | YVWH HP 550 | YORK YVWH HP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 4543 | 2240 | 2541 | 12399 | [14 empty] | 2025-01-24 | TRUE |  |  |  | johnson-controls-yvwh-hp-550
293 | Unbekannt | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | KKT Chillers | MAGMA | THERMODYNAMIXX | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 200 | 1000 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Unbekannt | [22 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.kkt-chillerscn.com/en/products/thermodynamixx/magma.html |  |  | kkt-chillers-magma
296 | R718 (Wasser) | Dampf (Steam) | Kobelco | MSRC160L | MSRC | H |  | 9 |  | MVR |  |  |  | Prozessdampf |  | 800 |  |  |  |  | 145 | 175 | 110 | 120 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 10 | 15 |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [6 empty] | 3,5 |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/technologykobelcomsrc160l-1.pdf |  |  | kobelco-msrc160l
294 | R245fa | Wasser/Sole (Brine/Water) | Kobelco | SGH 120 | Steam Grow Heat Pump | H |  | 9 |  | CLO |  | 1- 5 Geräte | Flashtank für Prozessdampf | Prozessdampf | 370 | 1850 |  |  |  |  | 100 | 120 | 25 | 65 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  | 15 |  |  |  | 4250 | [11 empty] | 6,6 pro Einheit |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/technologykobelcosgh120-1.pdf |  |  | kobelco-sgh-120
295 | R134a, R245fa, R718 (Wasser) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Kobelco | SGH 165 | Steam Grow Heat Pump | H |  | 9 |  | MIX |  |  |  | Prozessdampf |  | 624 |  |  |  |  | 135 | 175 | 35 | 70 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  | 15 |  |  |  | 7050 | [11 empty] | 13,8 |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/technologykobelcosgh165.pdf |  |  | kobelco-sgh-165
1239 | R718 (Wasser) | Abwasser (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Lübbers Anlagen- und Umwelttechnik GmbH | HT-H2O-WP | P2H | H |  |  |  | BOT |  | Mehrstufig |  | Prozessdampf | 1000 | 50000 |  |  |  |  | 100 | 250 |  |  |  |  | '- | [21 empty] | Kundenspezifischer Anlagenbau, integrierbar in bestehendes Prozessdampfsystem. | 2025-02-07 | FALSE | https://industrie-waermepumpe.de/#Dampferzeugung |  | 2025-02-07 | luebbers-anlagen-und-umwelttechnik-gmbh-ht-h2o-wp
1240 | R744 (CO2) | Eiswasser (Brine/Water) | Lübbers Anlagen- und Umwelttechnik GmbH | WKK | WKK | H&C |  |  |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme | 1000 | 20000 | [5 empty] | 130 | 7 | 20 |  |  | '- | [21 empty] | Kundenspezifischer Anlagenbau bei gleichzeitigem Wärme- und Kältebedarf. | 2025-02-07 | FALSE | https://industrie-waermepumpe.de/#Waerme-Kaelte |  | 2025-02-07 | luebbers-anlagen-und-umwelttechnik-gmbh-wkk
1376 | R601 (Pentan) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | FC-Package | Mycom | H | 7 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme | 300 | 3500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 150 | 50 | 100 | 70 |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-fc-package
1372 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | HS-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 300 | 1100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 91 | 10 | 70 | 55 |  | Kolbenverdichter | 1-2 |  | 17 |  | 6300 | 2200 | 2500 | [5 empty] | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-hs-package
1374 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | J-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 300 | 8000 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  | 75 |  | Kolbenverdichter oder Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-j-package
1373 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | M+HS-Package | Mycom | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 500 | 3500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 91 | -5 | 30 | 105 |  | Kolbenverdichter | 2-4 |  | 25 |  | 11000 | 3249 | 3623 | [5 empty] | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-mhs-package
1371 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | NEZU | mHeat | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme | 300 | 1500 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 90 | 10 | 50 | 55 |  | Kolbenverdichter | 1 |  | 17 |  | 5100 | 1200 | 2400 | 12000 |  | Leergewicht | DN100 | DN100 | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | DN100 | DN100 |  |  |  | Plug in / Indoor / Outdoor |  |  |  | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-nezu
301 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R105 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 444 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-r105
302 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R125 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 487 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-r125
300 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R85 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 471 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-r85
298 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W105 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 444 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-w105
299 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W125 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 487 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-w125
297 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W85 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 471 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06 | mayekawa-ph-w85
304 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R110 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme |  | 480 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3200 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06 | mayekawa-phx-r110
305 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R132 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 465 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3300 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06 | mayekawa-phx-r132
306 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R132H | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 523 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06 | mayekawa-phx-r132h
303 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R90 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 510 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3000 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06 | mayekawa-phx-r90
1375 | R600 (Butan), R600a (Isobutan) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | SCV-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Gebäudewärme, Fernwärme | 300 | 4500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 | 30 | 100 | 70 |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06 | mayekawa-scv-package
307 | R134a, R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water) | Mayekawa | Separate heat pump for air conditioning | Separate heat pump for air conditioning | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Luft | 100 | 3000 | [10 empty] | Schraubenverdichter | [18 empty] | seperate Aufstellung von Kompressor und Luftwärmeübertrager |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://mayekawa.com/products/heat_pumps/ |  |  | mayekawa-separate-heat-pump-for-air-conditioning
308 | R600 (Butan) | Abwärme (Brine/Water) | Mayekawa Europe NV | Hydrocarbon Heat Pump / HS-compressor | Hydrocarbon Heat Pump / HS-compressor | H |  | 7 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Fernwärme |  | 750 |  |  |  |  | 70 | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [7 empty] | 13750 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58hs-compressor.pdf |  |  | mayekawa-europe-nv-hydrocarbon-heat-pump-hs-compressor
356 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 1002 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1007 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 11800 | 2260 | 2260 | 11578 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 106 |  | 82 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-1002-high-efficiency-version
365 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 1002 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 997 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 11800 | 2260 | 2260 | 11840 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 98 |  | 74 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-1002-low-noise-high-efficiency-version
357 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 1152 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1112 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 11800 | 2260 | 2260 | 12651 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 106 |  | 82 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-1152-high-efficiency-version
366 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 1152 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1101 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 11800 | 2260 | 2260 | 15158 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 98 |  | 74 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-1152-low-noise-high-efficiency-version
337 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2022 | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 467 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 4900 | 2260 | 2430 | 6190 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 90 |  | 69 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2022
341 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2022 (High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 476 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 4900 | 2260 | 2430 | 6050 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 99 |  | 79 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2022-high-efficiency-version
345 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2022 (Low Noise & High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 467 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 4900 | 2260 | 2430 | 6190 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 90 |  | 69 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2022-low-noise-high-efficiency-version
338 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2222 | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 521 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6680 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2222
342 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2222 (High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 527 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6630 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 101 |  | 80 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2222-high-efficiency-version
346 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2222 (Low Noise & High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 521 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6680 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2222-low-noise-high-efficiency-version
339 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2422 | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 554 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6770 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2422
343 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2422 (High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 561 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6710 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 101 |  | 80 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2422-high-efficiency-version
347 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2422 (Low Noise & High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 554 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6770 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2422-low-noise-high-efficiency-version
340 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2622 | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 585 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 7010 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2622
344 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2622 (High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 597 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6950 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 101 |  | 80 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2622-high-efficiency-version
348 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2622 (Low Noise & High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 585 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 7010 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-2622-low-noise-high-efficiency-version
309 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 344 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 365 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3030 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-344
316 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 344 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 376 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3350 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-344-high-efficiency-version
328 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 344 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 362 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 4515 | 2260 | 2450 | 3330 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-344-low-noise-version
310 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 364 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 387 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3110 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-364
317 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 364 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 397 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3440 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-364-high-efficiency-version
329 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 364 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 380 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3460 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-364-low-noise-version
311 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 404 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 415 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3150 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-404
318 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 404 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 427 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3480 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-404-high-efficiency-version
330 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 404 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 420 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3630 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-404-low-noise-version
312 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 446 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 470 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 4515 | 2260 | 2450 | 4040 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-446
319 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 446 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 493 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 6255 | 2260 | 2450 | 4650 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-446-high-efficiency-version
331 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 446 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 471 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4640 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 90 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-446-low-noise-version
349 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 472 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 453 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 4900 | 2260 | 2260 | 6400 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 101 |  | 80 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-472-high-efficiency-version
358 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 472 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 449 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 4900 | 2260 | 2260 | 6672 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 93 |  | 72 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-472-low-noise-high-efficiency-version
313 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 506 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 513 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4400 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-506
320 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 506 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 531 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 4900 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 98 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-506-high-efficiency-version
332 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 506 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 511 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4750 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 90 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-506-low-noise-version
350 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 512 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 507 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 6894 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 103 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-512-high-efficiency-version
359 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 512 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 500 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7155 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-512-low-noise-high-efficiency-version
314 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 526 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 560 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4530 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-526
321 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 526 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 574 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5060 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 98 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-526-high-efficiency-version
333 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 526 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 552 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 6865 | 2260 | 2450 | 5050 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 91 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-526-low-noise-version
315 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 546 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 580 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4600 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-546
322 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 546 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 596 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5140 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 98 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-546-high-efficiency-version
334 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 546 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 569 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5170 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 91 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-546-low-noise-version
351 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 572 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 548 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7033 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 103 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-572-high-efficiency-version
360 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 572 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 542 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7307 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-572-low-noise-high-efficiency-version
352 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 602 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 576 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7256 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 103 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-602-high-efficiency-version
361 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 602 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 568 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7550 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-602-low-noise-high-efficiency-version
323 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 606 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 640 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5200 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 99 |  | 78 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-606-high-efficiency-version
353 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 652 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 664 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 7000 | 2260 | 2260 | 7518 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 103 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-652-high-efficiency-version
362 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 652 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 658 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 7000 | 2260 | 2260 | 7791 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-652-low-noise-high-efficiency-version
324 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 708 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 753 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 |  | 12 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 6580 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 99 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-708-high-efficiency-version
325 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 738 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 795 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 |  | 12 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 6760 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 100 |  | 78 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-738-high-efficiency-version
326 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 768 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 826 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 |  | 12 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 6800 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 100 |  | 78 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-768-high-efficiency-version
354 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 772 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 748 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 7900 | 2260 | 2260 | 8551 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 104 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-772-high-efficiency-version
363 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 772 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 741 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 7900 | 2260 | 2260 | 8921 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 96 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-772-low-noise-high-efficiency-version
327 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 808 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 854 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 |  | 12 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 6840 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 100 |  | 78 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-808-high-efficiency-version
355 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 902 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 872 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 10000 | 2260 | 2260 | 9835 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 104 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-902-high-efficiency-version
364 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 902 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 863 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 10000 | 2260 | 2260 | 10101 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 96 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1 |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-902-low-noise-high-efficiency-version
335 | R32 | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | EAHV-M1500YCL-N | EAHV R32 Modular Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 1-6 | 1-6 Module |  | Gebäudewärme | 150 | 900 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 55 | -20 | 43 |  |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2350 | 3400 | 1080 | 1280 | [13 empty] | Höhe pro Modul | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/eahv-r32-modular-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-eahv-m1500ycl-n
336 | R32 | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | EAHV-M1800YCL-N | EAHV R32 Modular Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 1-6 | 1-6 Module |  | Gebäudewärme | 180 | 1080 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 55 | -20 | 43 |  |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2350 | 3400 | 1080 | 1281 | [13 empty] | Höhe pro Modul | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/eahv-r32-modular-air-source-heat-pump |  |  | mitsubishi-electric-living-environment-systems-eahv-m1800ycl-n
367 | R134a | Abwärme (Brine/Water) | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ETW-L | ETW | H&C |  | 9 |  | CLO |  | 1-6 Module |  | Gebäudewärme, Prozesswärme, Fernwärme | 320 | 3762 | 400 | 3 | 50 |  | 50 | 90 | 10 | 50 |  |  | Turboverdichter | 1 (zweistufig) |  |  |  | 1550 | 1200 | 2056 | 2700 |  |  |  |  | On-Off | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e482/e482045.pdf |  |  | mitsubishi-heavy-industries-ltd-etw-l
368 | R134a | Abwärme (Brine/Water) | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ETW-S | ETW | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme |  | 627 | 400 | 3 | 50 |  |  | 130 |  |  |  |  | Turboverdichter | 1 (zweistufig) |  |  | 15 |  |  |  | 6500 | [11 empty] | 7,7 |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58hs-compressor.pdf |  |  | mitsubishi-heavy-industries-ltd-etw-s
1125 | R1234yf | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ILWHS 385 ER5c2 | ILWHS | H&C | 9 |  |  | CLO | [5 empty] | 385 | 400 | 3 | 50 |  | 32 | 80 | -20 | 35 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 225 | 50 |  | 8100 | 2420 | 2753 | 10700 |  |  |  |  | 3 Leistungsstufen (50%, 75%,100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-ilwhs-385-er5c2
373 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 120 ER6a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 120 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 50 |  | 3050 | 1500 | 1950 | 1400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-120-er6a-u
374 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 120 ER7a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 120 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 50 |  | 3050 | 1500 | 1950 | 1400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-120-er7a-u
382 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 120 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 120 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 48 | 50 |  | 3300 | 1300 | 1700 | 1750 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-120-r6a
391 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 120 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 120 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 40 | 50 |  | 3300 | 1300 | 1700 | 1650 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-120-r7a
383 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 150 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 150 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 54 | 50 |  | 3900 | 1400 | 1800 | 1950 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.7 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-150-r6a
392 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 150 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 150 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 45 | 50 |  | 3900 | 1400 | 1800 | 1850 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.7 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-150-r7a
375 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 200 ER6a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 200 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 50 |  | 3400 | 1700 | 2000 | 2100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-200-er6a-u
376 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 200 ER7a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 200 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 50 |  | 3400 | 1700 | 2000 | 2100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-200-er7a-u
384 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 200 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 200 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 61 | 50 |  | 4000 | 1500 | 1900 | 2350 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 91.8 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-200-r6a
393 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 200 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 200 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 49 | 50 |  | 4000 | 1500 | 1900 | 2150 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 91.8 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-200-r7a
377 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 250 ER6a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 250 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 50 |  | 3750 | 1650 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-250-er6a-u
378 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 250 ER7a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 250 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 50 |  | 3750 | 1650 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-250-er7a-u
385 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 250 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 250 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 71 | 50 |  | 4000 | 1600 | 1900 | 3100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-250-r6a
394 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 250 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 250 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 58 | 50 |  | 4000 | 1600 | 1900 | 2900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-250-r7a
379 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 330 ER6a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 330 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 50 |  | 4050 | 1950 | 2050 | 3200 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.1 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-330-er6a-u
380 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 330 ER7a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 330 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 50 |  | 4050 | 1950 | 2050 | 3200 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.1 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-330-er7a-u
386 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 330 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 330 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 95 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-330-r6a
395 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 330 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 330 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 76 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3600 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-330-r7a
387 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 380 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 380 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 108 | 50 |  | 4150 | 1700 | 1900 | 4000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-380-r6a
396 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 380 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 380 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 | 50 |  | 4150 | 1700 | 1900 | 3900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-380-r7a
388 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 490 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 490 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 128 | 50 |  | 4300 | 1850 | 2000 | 4500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 94.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-490-r6a
397 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 490 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 490 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 99 | 50 |  | 4300 | 1850 | 2000 | 4400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 94.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-490-r7a
389 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 630 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 630 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 148 | 50 |  | 4400 | 1900 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.3 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-630-r6a
398 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 630 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 630 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 126 | 50 |  | 4400 | 1900 | 2500 | 4900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.3 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-630-r7a
381 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 80 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 80 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 40 | 50 |  | 2900 | 1300 | 1700 | 1450 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 85 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-80-r6a
390 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 80 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 80 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 32 | 50 |  | 2900 | 1300 | 1700 | 1350 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 85 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-isws-80-r7a
399 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 320 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 320 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-320-er7a
404 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 320 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 320 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 77 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-320-r7a
400 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 400 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 400 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 93 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-400-er7a
405 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 400 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 400 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 84 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-400-r7a
401 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 490 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 490 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 108 | 40 |  | 4300 | 1800 | 1800 | 3200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-490-er7a
406 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 490 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 490 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 98 | 40 |  | 4300 | 1800 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-490-r7a
402 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 650 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-650-er7a
407 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 650 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 117 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-650-r7a
403 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 780 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 780 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 144 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3950 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-780-er7a
408 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 780 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 780 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iswsv-780-r7a
410 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 110 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 110 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 65 | 75 |  | 3700 | 1400 | 1800 | 2000 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-110-er4b
416 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 110 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 110 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 65 |  |  | 3700 | 1400 | 1800 | 2000 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-110-r4b
411 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 160 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 160 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 75 | 75 |  | 3700 | 1500 | 1900 | 2200 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-160-er4b
417 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 160 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 160 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 75 |  |  | 3700 | 1500 | 1900 | 2200 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-160-r4b
412 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 210 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 75 |  | 4000 | 1700 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-210-er4b
418 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 210 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 |  |  | 4000 | 1700 | 2000 | 2500 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-210-r4b
413 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 280 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 280 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 115 | 75 |  | 4100 | 1800 | 2000 | 3200 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-280-er4b
419 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 280 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 280 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 115 |  |  | 4100 | 1800 | 2000 | 3200 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-280-r4b
414 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 430 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 430 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 150 | 75 |  | 4300 | 1900 | 2100 | 4000 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-430-er4b
420 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 430 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 430 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 150 |  |  | 4300 | 1900 | 2100 | 4000 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-430-r4b
409 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 50 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 50 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 55 | 75 |  | 3200 | 1400 | 1700 | 1800 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-50-er4b
415 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 50 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 50 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 55 |  |  | 3200 | 1400 | 1700 | 1800 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwds-50-r4b
422 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 130 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 130 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 65 | 75 |  | 3700 | 1400 | 1800 | 2000 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-130-er4b
423 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 190 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 190 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 75 | 75 |  | 3700 | 1500 | 1900 | 2200 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-190-er4b
424 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 240 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 240 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 75 |  | 4000 | 1700 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-240-er4b
425 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 320 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 320 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 115 | 75 |  | 4100 | 1800 | 2000 | 3200 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-320-er4b
427 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 390 ER6c2 | IWWHS ER6c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 390 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 92 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 125 | 50 |  | 4100 | 1600 | 1900 | 3200 |  |  |  |  | 2 Stufen (50%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-390-er6c2
431 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 390 ER7c2 | IWWHS ER7c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 390 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 85 | 8 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 110 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3200 |  |  |  |  | 2 Stufen (50%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-390-er7c2
428 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 470 ER6c2 | IWWHS ER6c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 470 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 92 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 160 | 50 |  | 4200 | 1600 | 1900 | 3600 |  |  |  |  | 2 Stufen (50%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-470-er6c2
432 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 470 ER7c2 | IWWHS ER7c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 470 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 85 | 8 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 140 | 50 |  | 4200 | 1700 | 2000 | 3600 |  |  |  |  | 2 Stufen (50%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-470-er7c2
426 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 540 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 540 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 150 | 75 |  | 4300 | 1900 | 2100 | 4000 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-540-er4b
429 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 570 ER6c2 | IWWHS ER6c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 570 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 92 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 180 | 50 |  | 4200 | 1700 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-570-er6c2
433 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 570 ER7c2 | IWWHS ER7c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 570 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 85 | 8 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 160 | 50 |  | 4200 | 1700 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-570-er7c2
421 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 60 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 60 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 55 | 75 |  | 3200 | 1400 | 1700 | 1800 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-60-er4b
430 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 740 ER6c2 | IWWHS ER6c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 740 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 92 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 200 | 50 |  | 5100 | 2000 | 2000 | 4800 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-740-er6c2
434 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 740 ER7c2 | IWWHS ER7c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 740 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 85 | 8 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 180 | 50 |  | 4600 | 2000 | 2000 | 4800 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwhs-740-er7c2
443 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 110 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 110 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 40 | 50 |  | 2900 | 1300 | 1700 | 1450 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 85 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-110-r6a
452 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 110 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 110 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 32 | 50 |  | 2900 | 1300 | 1700 | 1350 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 85 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-110-r7a
435 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 170 ER6a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 170 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 70 | 7 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 50 |  | 3050 | 1500 | 1950 | 1400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-170-er6a-u
436 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 170 ER7a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 170 | 400 | 3 | 50 |  | 28 | 70 | 7 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 50 |  | 3050 | 1500 | 1950 | 1400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-170-er7a-u
444 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 170 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 170 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 48 | 50 |  | 3300 | 1300 | 1700 | 1750 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-170-r6a
453 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 170 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 170 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 40 | 50 |  | 3300 | 1300 | 1700 | 1650 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-170-r7a
445 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 210 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 54 | 50 |  | 3900 | 1400 | 1800 | 1950 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.7 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-210-r6a
454 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 210 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 45 | 50 |  | 3900 | 1400 | 1800 | 1850 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.7 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-210-r7a
437 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 270 ER6a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 270 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 70 | 7 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 50 |  | 3400 | 1700 | 2000 | 2100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-270-er6a-u
438 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 270 ER7a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 270 | 400 | 3 | 50 |  | 28 | 70 | 7 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 50 |  | 3400 | 1700 | 2000 | 2100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-270-er7a-u
446 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 270 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 270 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 61 | 50 |  | 4000 | 1500 | 1900 | 2350 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 91.8 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-270-r6a
455 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 270 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 270 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 49 | 50 |  | 4000 | 1500 | 1900 | 2150 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 91.8 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-270-r7a
439 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 340 ER6a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 340 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 70 | 7 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 50 |  | 3750 | 1650 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-340-er6a-u
440 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 340 ER7a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 340 | 400 | 3 | 50 |  | 28 | 70 | 7 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 50 |  | 3750 | 1650 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-340-er7a-u
447 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 340 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 340 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 71 | 50 |  | 4000 | 1600 | 1900 | 3100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-340-r6a
456 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 340 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 340 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 58 | 50 |  | 4000 | 1600 | 1900 | 2900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-340-r7a
441 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 460 ER6a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 460 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 70 | 7 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 50 |  | 4050 | 1950 | 2050 | 3200 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.1 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-460-er6a-u
442 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 460 ER7a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 460 | 400 | 3 | 50 |  | 28 | 70 | 7 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 50 |  | 4050 | 1950 | 2050 | 3200 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.1 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-460-er7a-u
448 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 460 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 460 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 95 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-460-r6a
457 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 460 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 460 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 76 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3600 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-460-r7a
449 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 520 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 108 | 50 |  | 4150 | 1700 | 1900 | 4000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-520-r6a
458 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 520 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 | 50 |  | 4150 | 1700 | 1900 | 3900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-520-r7a
450 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 660 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 660 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 128 | 50 |  | 4300 | 1850 | 2000 | 4500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 94.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-660-r6a
459 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 660 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 660 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 99 | 50 |  | 4300 | 1850 | 2000 | 4400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 94.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-660-r7a
451 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 830 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 830 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 83 | 8 | 32 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 148 | 50 |  | 4400 | 1900 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.3 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-830-r6a
460 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 830 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 830 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 126 | 50 |  | 4400 | 1900 | 2500 | 4900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.3 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwws-830-r7a
465 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 1020 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 1020 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 180 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-1020-er6a
470 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 1020 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 1020 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 144 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3950 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-1020-er7a
475 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 1020 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 1020 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 162 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-1020-r6a
480 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 1020 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 1020 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-1020-r7a
461 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 410 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 410 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-410-er6a
466 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 410 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 410 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-410-er7a
471 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 410 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 410 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-410-r6a
476 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 410 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 410 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 77 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-410-r7a
462 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 520 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 117 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-520-er6a
467 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 520 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 93 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-520-er7a
472 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 520 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 105 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-520-r6a
477 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 520 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 84 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-520-r7a
463 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 650 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 135 | 40 |  | 4300 | 1700 | 1800 | 3200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-650-er6a
468 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 650 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 108 | 40 |  | 4300 | 1700 | 1800 | 3200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-650-er7a
473 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 650 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 122 | 40 |  | 4300 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-650-r6a
478 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 650 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 98 | 40 |  | 4300 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-650-r7a
464 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 850 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 850 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 162 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-850-er6a
469 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 850 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 850 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-850-er7a
474 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 850 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 850 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 146 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-850-r6a
479 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 850 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 850 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 117 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE |  |  |  | ochsner-energie-technik-iwwsv-850-r7a
501 | HFKW, HFO | Wasser/Sole (Brine/Water) | Oilon | Oilon ChillHeat solutions | Oilon ChillHeat solutions | H&C |  | 9 |  | CLO |  | Mehrere Module möglich |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme | 30 | 50000 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter | [21 empty] | Kundenspezifische Auslegung | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-loesungen/ |  |  | oilon-oilon-chillheat-solutions
481 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P100 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 1571 | 911 | 2091 | 1200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/ |  |  | oilon-p100
482 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P150 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 150 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 1571 | 911 | 2091 | 1300 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/ |  |  | oilon-p150
483 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P220 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 220 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 2723 | 911 | 2091 | 2300 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/ |  |  | oilon-p220
484 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P300 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 300 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 2723 | 911 | 2091 | 2600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/ |  |  | oilon-p300
485 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P380 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 380 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 5 |  |  |  | 3866 | 911 | 2091 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/ |  |  | oilon-p380
486 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P450 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 450 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 6 |  |  |  | 3866 | 911 | 2091 | 3700 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/ |  |  | oilon-p450
498 | R410A (R32/R125) | Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | Oilon | RE210 | Oilon ChillHeat RE series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 210 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1571 | 911 | 2091 | 1600 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-re-210-re-420/ |  |  | oilon-re210
499 | R410A (R32/R125) | Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | Oilon | RE330 | Oilon ChillHeat RE series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 330 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 3 |  |  |  | 2723 | 911 | 2091 | 1800 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-re-210-re-420/ |  |  | oilon-re330
500 | R410A (R32/R125) | Fernwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Prozesswärme (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | Oilon | RE420 | Oilon ChillHeat RE series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 420 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2723 | 911 | 2091 | 2000 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-re-210-re-420/ |  |  | oilon-re420
494 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S1000 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 4500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/ |  |  | oilon-s1000
495 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S1200 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 1200 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 5300 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/ |  |  | oilon-s1200
496 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S1500 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 1500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 6500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/ |  |  | oilon-s1500
487 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S180 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 180 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 2300 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/ |  |  | oilon-s180
497 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S2000 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 2000 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 7500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/ |  |  | oilon-s2000
488 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S280 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 280 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/ |  |  | oilon-s280
489 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S380 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 380 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/ |  |  | oilon-s380
490 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S490 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 490 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 4000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/ |  |  | oilon-s490
491 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S580 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 580 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 4500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/ |  |  | oilon-s580
492 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S600 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 600 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 3200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/ |  |  | oilon-s600
493 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S800 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 800 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 4000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/ |  |  | oilon-s800
502 | R704 (Helium) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Prozesswärme (Brine/Water) | Olvondo Technology AS | HighLift by Olvondo | HighLift | H&C |  | 9 | Commercially available | CLO |  | möglich | Stirling Kreisprozess | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme, Wasser |  | 750 | 400 |  |  | 500 |  | 200 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  | 2.5 | 40 | 20 | 6329 | 4102 | 3877 | 13500 | [10 empty] | Indoor |  | 4500 |  | 2025-05-19 | TRUE |  |  |  | olvondo-technology-as-highlift-by-olvondo
503 | R718 (Wasser) | Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam) | Piller Blowers & Compressors GmbH |  | HighLift high temperature heat pump | H | 8 | 9 |  | MVR |  | möglich |  | Prozessdampf | 1000 | 70000 | [5 empty] | 212 |  |  |  |  | Turboverdichter |  |  |  | 20 | [18 empty] | 2025-01-08 | FALSE |  |  |  | piller-blowers-compressors-gmbh
1070 | R718 (Wasser) | Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Wasser/Sole (Brine/Water) | Piller Blowers & Compressors GmbH | Piller Blowers and Compressors | Piller Blowers and Compressors | H | 8 | 9 |  | MVR |  | Zusammenschluss möglich |  | Prozessdampf | 1000 | 70000 |  |  |  |  | 40 | 230 |  |  |  |  | Turboverdichter |  |  |  | 20 | [17 empty] | Kundenspezifische Auslegung | 2025-05-20 | TRUE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58pillartechnology.pdf |  |  | piller-blowers-compressors-gmbh-piller-blowers-and-compressors
504 | R1233zd(E), R1336mzz(Z), R245fa | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Fernwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Prozesswärme (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water), Solarthermie (Brine/Water), Sole (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Rank® | HP | HTHP | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf | 250 | 600 | 400 | 3 | 50 |  | 95 | 150 | 25 | 110 | 30 |  | Schraubenverdichter | UNBEKANNT | 250 | 50 |  | 5500 | 2250 | 2500 | 7500 |  |  | DN40 | DN40 | Drehzahlgeregelt | DN160 | DN160 | 85 | 80 | 72 | Containerlösung möglich | 2 Meter um Aggregat | 2500 | Preis: 325.000€ | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | rank-hp
1385 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Rhoss Deutschland GmbH / Rhoss S.p.a. | FullFlow-I Booster ECO | FullFlow | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme | 400 | 1000 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09 | rhoss-deutschland-gmbh-rhoss-spa-fullflow-i-booster-eco
1383 | R454B | Luft (Air) | Rhoss Deutschland GmbH / Rhoss S.p.a. | WinPower ECO | WinPower | H&C | 8 | 9 | Serienprodukt | CLO |  |  |  | Gebäudewärme | 350 | 810 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | Scrollverdichter | [22 empty] | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09 | rhoss-deutschland-gmbh-rhoss-spa-winpower-eco
1384 | R454B | Luft (Air) | Rhoss Deutschland GmbH / Rhoss S.p.a. | WinPower ECO Twin | WinPower | H&C | 8 | 9 | Serienprodukt | CLO |  |  |  | Gebäudewärme | 860 | 1310 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | Scrollverdichter | [22 empty] | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09 | rhoss-deutschland-gmbh-rhoss-spa-winpower-eco-twin
505 | R1234ze(Z) | Abwärme (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Siemens Energy | SHP-C600/C750 | SHP-C600/C750 | H&C |  | 9 | TRL = 9 bis zu 90 °C Senkentemperatur | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Nahwäme, Fernwärme | 15000 | 45000 | [5 empty] | 150 |  |  | 100 |  | Turboverdichter |  |  | 30 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-08 | FALSE |  |  |  | siemens-energy-shp-c600c750
506 | R1234ze(Z) | Abwärme (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Siemens Energy | SHP-STC-XX W/S | SHP-STC-XX W/S | H&C |  |  |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme | 5000 | 70000 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  | Turboverdichter |  |  | 30 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-08 | FALSE |  |  |  | siemens-energy-shp-stc-xx-ws
1334 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | SKADEC GmbH | SC.F. R290 | SC.F. | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme | 400 | 3200 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung, Innen- und Außeninstallation |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/wassergekuehlte-kaltwassersaetze-waermepumpen-mit-natuerlichem-kaeltemittel-r290/ |  | 2025-02-21 | skadec-gmbh-scf-r290
1336 | R600a (Isobutan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SKADEC GmbH | SH.C. R600 | SH.C. | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Prozess- und Brauchwassererzeugung | 60 | 400 |  |  |  |  | 30 | 90 | -8 | 38 |  |  | Schraubenverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung, Innen- und Außeninstallation |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/wassergekuehlte-hochtemperatur-waermepumpen-mit-natuerlichem-kaeltemittel-r600a/ |  | 2025-02-21 | skadec-gmbh-shc-r600
1331 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SKADEC GmbH | SH.D.F. 2 Kreisläufe | SH.D. | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme | 230 | 310 |  |  |  |  | 30 | 65 | -20 |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 | [11 empty] | Invert-geregelt | [5 empty] | geschlossener Rahmen |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/luftgekuehlte_waermepumpen_mit_natuerlichem_kaeltemittel_r290/ |  | 2025-02-21 | skadec-gmbh-shdf-2-kreislaeufe
1332 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SKADEC GmbH | SH.D.F. 3 Kreisläufe | SH.D. | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme | 310 | 465 |  |  |  |  | 30 | 65 | -20 |  |  |  | Kolbenverdichter | 3 | [11 empty] | Invert-geregelt | [5 empty] | geschlossener Rahmen |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/luftgekuehlte_waermepumpen_mit_natuerlichem_kaeltemittel_r290/ |  | 2025-02-21 | skadec-gmbh-shdf-3-kreislaeufe
1333 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SKADEC GmbH | SH.D.F. 4 Kreisläufe | SH.D. | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme | 465 | 620 |  |  |  |  | 30 | 65 | -20 |  |  |  | Kolbenverdichter | 4 | [11 empty] | Invert-geregelt | [5 empty] | geschlossener Rahmen |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/luftgekuehlte_waermepumpen_mit_natuerlichem_kaeltemittel_r290/ |  | 2025-02-21 | skadec-gmbh-shdf-4-kreislaeufe
1335 | R600a (Isobutan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SKADEC GmbH | SH.F. R600 | SH.F. | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Prozess- und Brauchwassererzeugung | 400 | 2200 |  |  |  |  | 30 | 90 | -8 | 38 |  |  | Schraubenverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung, Innen- und Außeninstallation |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/wassergekuehlte-hochtemperatur-waermepumpen-mit-natuerlichem-kaeltemittel-r600a/ |  | 2025-02-21 | skadec-gmbh-shf-r600
1415 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SmartHeat Deutschland GmbH | aero nature 148 | aero nature | H |  |  |  | CLO | 2 | Kaskadierung möglich |  |  | 36.1 | 137.5 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 80 | -20 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 18 | 25 |  | 2720 | 2245 | 2300 | 1950 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen |  |  | 67 |  |  | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13 | smartheat-deutschland-gmbh-aero-nature-148
1416 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SmartHeat Deutschland GmbH | aero nature 148 R | aero nature | H&C |  |  |  | CLO | 2 | Kaskadierung möglich |  |  | 36.1 | 137.5 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 80 | -20 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 18 | 25 |  | 2720 | 2245 | 2300 | 1950 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen |  |  | 67 |  |  | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13 | smartheat-deutschland-gmbh-aero-nature-148-r
1417 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | SmartHeat Deutschland GmbH | Titan 168 WW HT | titan | H |  |  |  | CLO | 1 | Kaskadierung möglich |  |  |  | 167.7 | 400 | 3 | 50 |  | 35 | 80 | 10 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 30 | 100 |  | 1200 | 2600 | 1860 | 1800 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen | [5 empty] | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13 | smartheat-deutschland-gmbh-titan-168-ww-ht
1418 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | SmartHeat Deutschland GmbH | Titan 325 WW HT | titan | H |  |  |  | CLO | 1 | Kaskadierung möglich |  |  |  | 325 | 400 | 3 | 50 |  | 35 | 80 | 10 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 60 | 100 |  | 1220 | 3516 | 1860 | 2800 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen | [5 empty] | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13 | smartheat-deutschland-gmbh-titan-325-ww-ht
1419 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | SmartHeat Deutschland GmbH | Titan 427 WW HT | titan | H |  |  |  | CLO | 1 | Kaskadierung möglich |  |  |  | 427.2 | 400 | 3 | 50 |  | 35 | 80 | 10 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 75 | 100 |  | 1220 | 3800 | 1860 | 3100 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen | [5 empty] | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13 | smartheat-deutschland-gmbh-titan-427-ww-ht
507 | R1224yd(Z), R1233zd(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600 (Butan), R600a (Isobutan), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam), Fernwärme (Brine/Water), feuchte Heißluft (Air), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Prozesswärme (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water), Solarthermie (Brine/Water), Sole (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SPH Sustainable Process Heat GmbH | LL1 | ThermBooster | H&C |  |  |  | CLO | 1 |  |  |  | 200 | 8000 |  | 3 | 50 |  | 10 | 160 | 10 | 120 | 70 |  | Kolbenverdichter | 1 | 180 | 33 | 20 | 5000 | 2150 | 2500 | 6000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 95 | 77 |  | 25750 |  |  | 2025-01-08 | TRUE |  |  |  | sph-sustainable-process-heat-gmbh-ll1
513 | R1224yd(Z), R1233zd(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600 (Butan), R600a (Isobutan), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam), Fernwärme (Brine/Water), feuchte Heißluft (Air), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Prozesswärme (Brine/Water), Rauchgasabwärme (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water), Solarthermie (Brine/Water), Sole (Brine/Water), Umweltwärme (Air), Umweltwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SPH Sustainable Process Heat GmbH | LL1-2 | ThermBooster | H&C |  |  |  | CLO | 2 |  |  |  | 200 | 8000 |  | 3 | 50 |  | 10 | 160 | 10 | 120 | 140 |  | Kolbenverdichter |  | 400 | 33 | 20 | 5000 | 2500 | 2500 | 11000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 95 | 77 |  | 27500 |  |  | 2025-01-10 | TRUE |  |  |  | sph-sustainable-process-heat-gmbh-ll1-2
508 | R1224yd(Z), R1233zd(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600 (Butan), R600a (Isobutan), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam), feuchte Heißluft (Air), Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | SPH Sustainable Process Heat GmbH | LL2 | ThermBooster | H&C |  |  |  | CLO | 1 bis 2 | Verbund |  |  | 200 | 8000 | 400 | 3 | 50 |  | 10 | 160 | 10 | 120 | 70 |  | Kolbenverdichter |  | 300 | 16 | 20 | 5000 | 2150 | 2500 | 8000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 95 | 77 |  | 25750 |  |  | 2025-01-10 | TRUE |  |  |  | sph-sustainable-process-heat-gmbh-ll2