## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | name | series | operation_mode | trl_min | trl_max | trl_description | circuit | n_circuits | circuit_configuration | circuit_infos | sink | min_thermal_capacity | max_thermal_capacity | el_connection_voltage | el_connection_phase | el_connection_frequency | el_connection_power | min_flow_temperature | max_flow_temperature | min_temp_source | max_temp_source | t_hub_max | cop | compressor | n_compressor | filling_quantity | min_load | lifespan | length | width | height | weight | weight_max | weight_description | evaporator_inlet | evaporator_outlet | compressor_regulation | condenser_inlet | condenser_outlet | sound_power | sound_pressure_1m | sound_pressure_10m | installation_type | space_requirements | room_height_requirements | comment | updated | verified | information_source | information_source_archive | information_source_date
1092 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4608 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 2001 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 390 | 30 |  | 4790 | 1902 | 1515 | 8699 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/
1112 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4628 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 2019 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 500 | 30 |  | 4832 | 2129 | 1562 | 10946 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/
1030 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 700V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 246 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 17.5 | 21 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1088 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 6 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup
1041 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 708 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 317 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 84 | 15 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2017 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 95 | 78 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/
1031 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 800V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 293 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 20.5 | 25 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1205 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 4 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup
1074 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 858 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 360 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 80 | 15 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2036 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 95 | 78 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/
1032 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 900V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 335 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 32.8 | 21 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1246 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 6 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup
1327 | R744 (CO2) | Luft (Air) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/200 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 200 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3350.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-20
1328 | R744 (CO2) | Luft (Air) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/300 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 300 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4750.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21
1329 | R744 (CO2) | Luft (Air) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/400 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | MIX |  |  |  | Gebäudewärme |  | 400 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6150.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21
1330 | R744 (CO2) | Luft (Air) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/500 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7550.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21
141 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/200 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 100 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1200 | 2100 | 1500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
142 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/220 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 113 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1200 | 2100 | 1500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
143 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/250 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 131 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1400 | 2100 | 1700 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
144 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/300 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 151 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1800 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
145 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/330 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 170 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1900 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
146 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/350 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 197 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1900 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
147 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/400 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 226 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 2000 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
148 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/500 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 270 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 2100 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
136 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/8593 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1376 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2100 | 6300 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
137 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9553 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1376 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7200 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
138 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9563 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1582 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7400 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
139 | R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9573 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1801 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7800 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
140 | R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9583 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 2071 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 8500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
135 | HFKW, HFO, Natürlich | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | Wärmepumpe | Wärmepumpe | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  | 30 | 5000 |  |  |  |  | 30 | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter, Kolbenverdichter | [21 empty] | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
1344 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-1051 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5460 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1345 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-1201 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5919 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1338 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-291 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1451 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1339 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-341 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1703 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1340 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-451 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2403 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1341 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-601 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2742 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1342 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-791 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 4150 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1343 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-891 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 4692 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1067 | R702/R756 | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | K7.2.4 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 7 |  |  | CLO | 1 | Single-Stage | Geschlossener reverse Joule Cycle |  | 250 | 700 | 400 | 3 | 50 |  |  | 150 | -15 | 110 | 55 |  | Rotationsverdichtung + Radial-Ventilator | 1 |  | 30 | [9 empty] | Rotor und Fan können unabhängig drehzahlgeregelt werden. |  |  |  | 84 |  | Standard-Lösung (Sicherheitskältemittel A1) | 35 | 2800 |  | 2025-01-16 | TRUE
1068 | GEN3 | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | K7.3.2 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 6 |  |  | CLO | 1 | Single-Stage | Geschlossener reverse Joule Cycle |  | 350 | 700 | 400 | 3 | 50 |  |  | 200 | -50 | 150 | 100 |  | Rotationsverdichtung + Radial-Ventilator | 1 |  | 30 | 20 | 6000 | 1500 | 2500 | 9000 |  |  | 80 | 80 | Rotor und Fan können unabhängig drehzahlgeregelt werden. | 80 | 80 |  | 84 |  | Standard-Lösung (Sicherheitskältemittel A1) | 24 | 2800 |  | 2025-01-16 | TRUE
1377 | Edelgasge. | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | RHP K7.3 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 7 | 8 | 2 Pilotanlagen installiert, 3 kommerzielle Anlagen werden 2025 installiert | CLO | 1 | Kaskade möglich |  | Gebäudewärme, Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme, sehr flexibel | 280 | 700 | 400 | 3 | 50 | 497 | 5 | 200 | -20 | 135 | 100 |  | Integrale Rotationsverdichtung | 1 | 60 | 40 | 20 | 6000 | 1800 | 2300 | 10000 |  | inkl. Schaltschränke und Peripherie ohne Verrohrung zu Senke und Quelle | DN80 | DN80 | Drehzahlregelung Rotor für Hub Drehzahlregelung Ventilator für th. Leistung (unabhängig) | DN80 | DN80 | 75 | 78 |  | Aufstellung in Maschinenraum | 30 | 3 |  | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06
149 | R704 (Helium) | Abwärme (Brine/Water) | Enerin AS | HoegTemp UHT heat pump | HoegTemp UHT heat pump | H |  | 7 |  | CLO |  |  | Stirling-Prozess | Prozesswärme, Prozessdampf | 300 | 10000 |  |  |  |  | 100 | 250 |  |  | 200 |  | Kolbenverdichter |  |  |  | 20 | [18 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/enerin-hoegtemp.pdf
161 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR1000 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 1000 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
155 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR130 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 130 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
156 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR180 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 180 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
157 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR260 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 260 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
158 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR360 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 360 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
159 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR520 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 520 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
160 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR720 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 720 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
154 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR90 | thermeco2 HHR | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 130 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
152 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | SPECTRUM Water | SPECTRUM Water | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme | 350 | 3100 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | Turboverdichter | bis zu 6 Stufen | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/de/waermepumpen/spectrum-water-waermepumpe
153 | R1234ze(Z), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Sole (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | SPECTRUM Water Sole-Wasser | SPECTRUM Water Sole-Wasser | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme | 170 | 1060 | [5 empty] | 50 | -10 |  |  |  | Turboverdichter | bis zu 6 Stufen | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/de/waermepumpen/spectrum-water-waermepumpe
162 | R718 (Wasser) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), feuchte Heißluft (Air), Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | EPCON Evaporation Technology AS | MVR-HP | MVR-HP | H |  | 9 |  | BOT |  |  |  | Prozessdampf, Wasser, andere Flüssigkeiten | 200 | 100000 |  |  |  |  | 60 | 210 | 50 | 200 | 120 |  | Radialventilator, Kompaktventilator, Turboverdichter, Kolbengebläse | UNBEKANNT |  | 70 | 20 | [8 empty] | Drehzahl, Anströmwinkel | [5 empty] | Container, Betonfundament, Skid |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
1326 | Natürlich | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | EQUANS Kältetechnik GmbH | Upgrader95° | Upgrader95° | H&C |  |  | kundenspezifisch / Serie in Planung | CLO | kundenspezifisch | Kaskade |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 500 | 25000 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter, Turboverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt oder Stufenregelung | [5 empty] | Containterlösung, Split-Einheiten, Systembau verfügbar | kundenspezifisch |  | Kundenspezifischer Anlagenbau | 2025-02-20 | TRUE |  |  | 2025-02-20
1227 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 170-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 173 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2800 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 86 | 67 | 54 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1216 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 200-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 201 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2800 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 86 | 67 | 54 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1228 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 205-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 202 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2840 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 87 | 68 | 55 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1217 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 240-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 239 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2840 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 87 | 68 | 55 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1229 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 245-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 240 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3970 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 91 | 71 | 59 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1230 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 280-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 279 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3990 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1218 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 305-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 297 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3970 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 91 | 71 | 59 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1231 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 310-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 307 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 4180 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 73 | 61 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1219 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 335-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 333 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3990 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1232 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 365-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 360 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1220 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 380-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 377 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 4180 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 73 | 61 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1233 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 425-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 419 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1221 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 455-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 446 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1234 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 465-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 461 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1222 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 500-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 499 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1235 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 510-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 507 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6290 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1223 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 535-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | GEbäudewärme |  | 533 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1236 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 560-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 559 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 7880 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1224 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 565-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | 565-3-3 PV |  | 566 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6290 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1237 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 620-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 614 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1225 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 665-4-4 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 666 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 7880 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1238 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 680-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 676 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8340 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 96 | 74 | 63 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1226 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 720-4-4 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 710 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8340 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 96 | 74 | 63 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
167 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-1200 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1200 | 4 |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 4-8 |  |  |  | 2400 | 8000 | 1400 | 7500 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | 101 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
168 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-1800 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 6 |  |  |  | 2400 | 11000 | 1400 | 12000 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 102 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
169 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-2600 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 8 |  |  |  | 2400 | 12000 | 1600 | 16000 |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN200 | DN200 | 105 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
164 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-1200 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 4-8 |  |  |  | 2400 | 8000 | 1400 | 7500 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | 101 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
165 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-1800 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 6 |  |  |  | 2400 | 11000 | 1400 | 12000 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 102 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
166 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-2600 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 8 |  |  |  | 2400 | 12000 | 1600 | 16000 |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN200 | DN200 | 105 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
163 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-600 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 3-4 |  |  |  | 2400 | 5000 | 1400 | 4500 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN50 | DN50 | 98 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
170 | R600 (Butan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCI-1000 | HCI-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 95 | -5 | 55 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2800 | 3500 | 1600 | 3500 |  |  | DN100 | DN100 | 3 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE
171 | R600 (Butan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCI-3000 | HCI-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 95 | -5 | 55 |  |  | Schraubenverdichter | 3 |  | 16 |  | 3000 | 4600 | 3200 | 10000 |  |  | DN150 | DN150 | 9 Leistungsstufen | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE
172 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCP-1000 | HCP-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5 | 73 | -30 | 25 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2800 | 3500 | 1600 | 3500 |  |  | DN100 | DN100 | 3 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE
173 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCP-3000 | HCP-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 5 | 73 | -30 | 25 |  |  | Schraubenverdichter | 3 |  | 16 |  | 3000 | 4600 | 3200 | 10000 |  |  | DN150 | DN150 | 9 Leistungsstufen | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2024-12-18 | TRUE
1157 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4034 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 445.5 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 77.4 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3400 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1158 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4036 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 468.8 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 93.6 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3490 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1159 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4040 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 514.9 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichte | 4 | 93.6 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3530 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1160 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6044 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 581.4 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 97.2 | 17 |  | 4515 | 2260 | 2450 | 4670 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1161 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6050 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 633.4 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 108 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5030 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1162 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6052 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 681.2 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 124 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5170 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1163 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6054 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 704.1 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 125 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5230 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1164 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6060 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 772.6 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 3 | 142 | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5840 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 99 |  | 66 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1165 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8070 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 890.9 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 178 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7440 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 99 |  | 66 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1166 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8073 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 938.6 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7640 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1167 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8076 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 983.8 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7680 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1168 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8080 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 1030 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7720 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1069 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Friotherm Deutschland GmbH | Unitop | Unitop | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  |  | 300 | 20000 |  |  |  |  | 30 | 92 |  |  |  |  | Turboverdichter, Schraubenverdichter | 1-2 |  | 10 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | Kundenspezifisch geplant und ausgeführt. | 2025-01-16 | FALSE | https://www.friotherm.com/de/produkte/unitop/
524 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH12M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 371.8 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2000 | 2400 |  |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN50 | DN50 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
525 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH16M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 699.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2200 | 2700 |  |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
526 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH18M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1070.3 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4700 | 2400 | 2800 |  |  |  | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
527 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH20M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1399.2 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5100 | 2600 | 3000 |  |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html