## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | name | series | operation_mode | trl_min | trl_max | trl_description | circuit | n_circuits | circuit_configuration | circuit_infos | sink | min_thermal_capacity | max_thermal_capacity | el_connection_voltage | el_connection_phase | el_connection_frequency | el_connection_power | min_flow_temperature | max_flow_temperature | min_temp_source | max_temp_source | t_hub_max | cop | compressor | n_compressor | filling_quantity | min_load | lifespan | length | width | height | weight | weight_max | weight_description | evaporator_inlet | evaporator_outlet | compressor_regulation | condenser_inlet | condenser_outlet | sound_power | sound_pressure_1m | sound_pressure_10m | installation_type | space_requirements | room_height_requirements | comment | updated | verified | information_source | information_source_archive | information_source_date
1092 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4608 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 2001 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 390 | 30 |  | 4790 | 1902 | 1515 | 8699 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/
1112 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 4628 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  | unabhängige Kreisläufe | Gebäudewärme |  | 2019 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 2 | 500 | 30 |  | 4832 | 2129 | 1562 | 10946 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 102 | 83 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/
1030 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 700V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 246 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 17.5 | 21 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1088 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 6 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup
1041 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 708 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 317 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 84 | 15 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2017 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 95 | 78 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-21 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/
1031 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 800V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 293 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 20.5 | 25 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1205 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 4 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup
1074 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 858 | HYDROCIAT LW | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 360 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 63 |  |  |  |  | Halbhermetischer Schraubenverdichter | 1 | 80 | 15 |  | 2724 | 928 | 1567 | 2036 |  | Betriebsgewicht |  |  | Connect Touch, elektronische Expansionsventile (EXV) |  |  | 95 | 78 |  |  |  |  | 31 Modelle von Baugröße 708 bis 4.628 Zwei Energieeffizienzausführungen: Standardleistungsversion (ST), 20 Baugrößen Ausführung mit hoher Energieeffizienz (HE), 11 Baugrößen Zwei Geräuschpegelausführungen: Standard Low Noise | 2025-01-18 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/hydrociat-lw-st-lw-he/
1032 | R410A (R32/R125) | Wasser/Sole (Brine/Water) | CIAT Deutschland/Carrier Klimatechnik GmbH | 900V | DYNACIATPOWER LG | H&C | 9 | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 335 | 400 | 3 | 50 |  |  | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 | 32.8 | 21 |  | 2099 | 996 | 1869 | 1246 |  | Betriebsgewicht | DN100 | DN100 | 6 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [6 empty] | Schallschutzausführung: a - Ausführung STANDARD b - Ausführung LOW NOISE. Ummantelung der Verdichter c - Ausführung XTRA LOW NOISE. Schalldämmende Ummantelung der Verdichter | 2025-01-10 | FALSE | https://www.ciat.com/de/de/produkte-und-systeme/waermepumpen-und-fluessigkeitskuehler/wassergekuehlte-fluessigkeitskuehler-und-waermepumpen/dynaciatpower-lg/#accordionGroup
1327 | R744 (CO2) | Luft (Air) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/200 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 200 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3350.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-20
1328 | R744 (CO2) | Luft (Air) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/300 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 300 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4750.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21
1329 | R744 (CO2) | Luft (Air) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/400 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | MIX |  |  |  | Gebäudewärme |  | 400 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6150.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21
1330 | R744 (CO2) | Luft (Air) | Clade Engineering Systems Ltd | Maple SN/500 | MAPLE RANGE | H | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme |  | 500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 | -10 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7550.2 | 2400 | 2382 | [9 empty] | 67 | 55 | geschlossener Rahmen |  |  | Ebenfalls als geräuscharme Version (-5 Db(A)) erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://clade-es.com/products/commercial-heat-pumps/maple-heat-pump/ |  | 2025-02-21
141 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/200 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 100 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1200 | 2100 | 1500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
142 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/220 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 113 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1200 | 2100 | 1500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
143 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/250 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 131 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2600 | 1400 | 2100 | 1700 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
144 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/300 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 151 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1800 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
145 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/330 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 170 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1900 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
146 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/350 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 197 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 1900 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
147 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/400 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 226 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 2000 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
148 | R1234yf, R1234ze(Z), R245fa, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/500 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 270 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 2800 | 1400 | 2200 | 2100 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
136 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/8593 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1376 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2100 | 6300 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
137 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9553 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1376 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7200 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
138 | R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9563 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1582 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7400 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
139 | R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9573 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 1801 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 7800 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
140 | R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | HWW 2/9583 | HWW | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  |  | 2071 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 2000 | 2200 | 8500 | [10 empty] | Innen, Außen, Containerlösung |  |  | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
135 | HFKW, HFO, Natürlich | Wasser/Sole (Brine/Water) | Combitherm GmbH | Wärmepumpe | Wärmepumpe | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  | Kundenspezifischer Anlagenbau |  | 30 | 5000 |  |  |  |  | 30 | 80 |  |  |  |  | Schraubenverdichter, Kolbenverdichter | [21 empty] | Auslegung erfolgt als kundenspezifischer Anlagenbau. | 2025-01-16 | TRUE
1344 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-1051 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5460 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1345 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-1201 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5919 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1338 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-291 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1451 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1339 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-341 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1703 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1340 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-451 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2403 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1341 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-601 | 240er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2742 | 400 | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 150 | 20 |  | 5600 | 2000 | 2700 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 37 | 3200 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1342 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-791 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 4150 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1343 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Copeland Europe GmbH | VQ95-891 | 340er Serie | H&C | 8 |  |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 4692 |  | 3 | 50 |  |  | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter (Vilter Single Screw) | 1 | 230 | 20 |  | 6200 | 2300 | 2900 | [5 empty] | Integrierte Schiebersteuerung plus optionale Drehzahlregelung | [6 empty] | 42 | 3400 |  | 2025-03-20 | TRUE |  |  | 2025-03-20
1067 | R702/R756 | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | K7.2.4 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 7 |  |  | CLO | 1 | Single-Stage | Geschlossener reverse Joule Cycle |  | 250 | 700 | 400 | 3 | 50 |  |  | 150 | -15 | 110 | 55 |  | Rotationsverdichtung + Radial-Ventilator | 1 |  | 30 | [9 empty] | Rotor und Fan können unabhängig drehzahlgeregelt werden. |  |  |  | 84 |  | Standard-Lösung (Sicherheitskältemittel A1) | 35 | 2800 |  | 2025-01-16 | TRUE
1068 | GEN3 | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | K7.3.2 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 6 |  |  | CLO | 1 | Single-Stage | Geschlossener reverse Joule Cycle |  | 350 | 700 | 400 | 3 | 50 |  |  | 200 | -50 | 150 | 100 |  | Rotationsverdichtung + Radial-Ventilator | 1 |  | 30 | 20 | 6000 | 1500 | 2500 | 9000 |  |  | 80 | 80 | Rotor und Fan können unabhängig drehzahlgeregelt werden. | 80 | 80 |  | 84 |  | Standard-Lösung (Sicherheitskältemittel A1) | 24 | 2800 |  | 2025-01-16 | TRUE
1377 | Edelgasge. | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ecop Technologies GmbH | RHP K7.3 | Rotations-Wärmepumpe | H&C | 7 | 8 | 2 Pilotanlagen installiert, 3 kommerzielle Anlagen werden 2025 installiert | CLO | 1 | Kaskade möglich |  | Gebäudewärme, Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme, sehr flexibel | 280 | 700 | 400 | 3 | 50 | 497 | 5 | 200 | -20 | 135 | 100 |  | Integrale Rotationsverdichtung | 1 | 60 | 40 | 20 | 6000 | 1800 | 2300 | 10000 |  | inkl. Schaltschränke und Peripherie ohne Verrohrung zu Senke und Quelle | DN80 | DN80 | Drehzahlregelung Rotor für Hub Drehzahlregelung Ventilator für th. Leistung (unabhängig) | DN80 | DN80 | 75 | 78 |  | Aufstellung in Maschinenraum | 30 | 3 |  | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06
149 | R704 (Helium) | Abwärme (Brine/Water) | Enerin AS | HoegTemp UHT heat pump | HoegTemp UHT heat pump | H |  | 7 |  | CLO |  |  | Stirling-Prozess | Prozesswärme, Prozessdampf | 300 | 10000 |  |  |  |  | 100 | 250 |  |  | 200 |  | Kolbenverdichter |  |  |  | 20 | [18 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/enerin-hoegtemp.pdf
161 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR1000 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 1000 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
155 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR130 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 130 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
156 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR180 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 180 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
157 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR260 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 260 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
158 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR360 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 360 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
159 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR520 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 520 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
160 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR720 | thermeco2 HHR | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 720 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | mehrstufig | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
154 | R744 (CO2) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | HHR90 | thermeco2 HHR | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Raumwärme, Nahwärme, Prozesswärme |  | 130 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/sites/engie-refrigeration/files/2022-10/2022-10-06_engie_broschuere-thermeco2_de.pdf
152 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | SPECTRUM Water | SPECTRUM Water | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme | 350 | 3100 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | Turboverdichter | bis zu 6 Stufen | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/de/waermepumpen/spectrum-water-waermepumpe
153 | R1234ze(Z), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Sole (Brine/Water) | Engie Refrigeration GmbH | SPECTRUM Water Sole-Wasser | SPECTRUM Water Sole-Wasser | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme | 170 | 1060 | [5 empty] | 50 | -10 |  |  |  | Turboverdichter | bis zu 6 Stufen | [21 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.engie-refrigeration.de/de/waermepumpen/spectrum-water-waermepumpe
162 | R718 (Wasser) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), feuchte Heißluft (Air), Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | EPCON Evaporation Technology AS | MVR-HP | MVR-HP | H |  | 9 |  | BOT |  |  |  | Prozessdampf, Wasser, andere Flüssigkeiten | 200 | 100000 |  |  |  |  | 60 | 210 | 50 | 200 | 120 |  | Radialventilator, Kompaktventilator, Turboverdichter, Kolbengebläse | UNBEKANNT |  | 70 | 20 | [8 empty] | Drehzahl, Anströmwinkel | [5 empty] | Container, Betonfundament, Skid |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
1326 | Natürlich | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | EQUANS Kältetechnik GmbH | Upgrader95° | Upgrader95° | H&C |  |  | kundenspezifisch / Serie in Planung | CLO | kundenspezifisch | Kaskade |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme | 500 | 25000 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter, Turboverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt oder Stufenregelung | [5 empty] | Containterlösung, Split-Einheiten, Systembau verfügbar | kundenspezifisch |  | Kundenspezifischer Anlagenbau | 2025-02-20 | TRUE |  |  | 2025-02-20
1227 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 170-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 173 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2800 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 86 | 67 | 54 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1216 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 200-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 201 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2800 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 86 | 67 | 54 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1228 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 205-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 202 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2840 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 87 | 68 | 55 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1217 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 240-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 239 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 3665 | 2280 | 2550 | 2840 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 87 | 68 | 55 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1229 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 245-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 240 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3970 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 91 | 71 | 59 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1230 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 280-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 279 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3990 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1218 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 305-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 297 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3970 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 91 | 71 | 59 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1231 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 310-2-2 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 307 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 4180 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 73 | 61 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1219 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 335-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 333 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 3990 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 92 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1232 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 365-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 360 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1220 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 380-2-2 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 377 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 5230 | 2280 | 2550 | 4180 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 73 | 61 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1233 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 425-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 419 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1221 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 455-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 446 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1234 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 465-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 461 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1222 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 500-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 499 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 5960 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1235 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 510-3-3 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 507 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6290 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1223 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 535-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | GEbäudewärme |  | 533 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 93 | 72 | 60 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1236 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 560-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 559 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 7880 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1224 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 565-3-3 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | 565-3-3 PV |  | 566 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 7475 | 2280 | 2550 | 6290 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1237 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 620-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 614 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8250 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1225 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 665-4-4 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 666 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 7880 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 95 | 74 | 62 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1238 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 680-4-4 PV | HERA HT R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 676 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 70 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8340 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 96 | 74 | 63 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
1226 | R290 (Propan) | Luft (Air) | Euroklimat S.p.A. | 720-4-4 PV | HERA BS R290 | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 710 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 55 | -20 | 35 |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 9615 | 2280 | 2550 | 8340 |  | Transportgewicht - BP/LN/AS/EC/II Version |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  | 96 | 74 | 63 |  |  |  | Dimension, Gewicht und Schallemissionen beziehen sich auf LN (Low Noise)-Version; Ebenfalls erhältlich: SL - Super Low Noise; XL - Extra Low Noise; 2 weitere Effizienzklassen erhältlich: HE, HE+ | 2025-02-07 | FALSE | https://www.euroklimat.it/en/natural-cooling/#contatti |  | 2025-02-07
167 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-1200 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1200 | 4 |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 4-8 |  |  |  | 2400 | 8000 | 1400 | 7500 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | 101 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
168 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-1800 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 6 |  |  |  | 2400 | 11000 | 1400 | 12000 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 102 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
169 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | CHC-2600 | CHC-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 8 |  |  |  | 2400 | 12000 | 1600 | 16000 |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN200 | DN200 | 105 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
164 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-1200 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 4-8 |  |  |  | 2400 | 8000 | 1400 | 7500 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | 101 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
165 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-1800 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 6 |  |  |  | 2400 | 11000 | 1400 | 12000 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | 102 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
166 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-2600 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 2600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 8 |  |  |  | 2400 | 12000 | 1600 | 16000 |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN200 | DN200 | 105 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
163 | R744 (CO2) | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | H-600 | H-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 5 | 85 | -20 | 25 |  |  | Kolbenverdichter | 3-4 |  |  |  | 2400 | 5000 | 1400 | 4500 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN50 | DN50 | 98 | 40 |  | Containerlösung |  |  |  | 2025-01-08 | TRUE
170 | R600 (Butan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCI-1000 | HCI-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 95 | -5 | 55 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2800 | 3500 | 1600 | 3500 |  |  | DN100 | DN100 | 3 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE
171 | R600 (Butan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCI-3000 | HCI-RANGE | H | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 95 | -5 | 55 |  |  | Schraubenverdichter | 3 |  | 16 |  | 3000 | 4600 | 3200 | 10000 |  |  | DN150 | DN150 | 9 Leistungsstufen | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE
172 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCP-1000 | HCP-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5 | 73 | -30 | 25 |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  | 50 |  | 2800 | 3500 | 1600 | 3500 |  |  | DN100 | DN100 | 3 Leistungsstufen | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-08 | TRUE
173 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | FENAGY A/S | HCP-3000 | HCP-RANGE | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  | möglich |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 5 | 73 | -30 | 25 |  |  | Schraubenverdichter | 3 |  | 16 |  | 3000 | 4600 | 3200 | 10000 |  |  | DN150 | DN150 | 9 Leistungsstufen | DN150 | DN150 | [7 empty] | 2024-12-18 | TRUE
1157 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4034 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 445.5 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 77.4 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3400 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1158 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4036 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 468.8 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 93.6 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3490 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1159 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 4040 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Heizwärme |  | 514.9 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichte | 4 | 93.6 | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3530 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1160 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6044 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 581.4 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 97.2 | 17 |  | 4515 | 2260 | 2450 | 4670 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 96 |  | 64 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1161 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6050 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 633.4 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 108 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5030 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1162 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6052 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 681.2 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 124 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5170 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1163 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6054 EG2 | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 704.1 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 6 | 125 | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 5230 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 97 |  | 65 |  |  |  | Ausführungen: Standard; SL-Gerät – besonders leise Ausführung; HE HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1164 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 6060 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Heizwärme |  | 772.6 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 3 | 142 | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5840 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 99 |  | 66 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1165 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8070 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 890.9 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 178 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7440 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 99 |  | 66 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1166 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8073 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 938.6 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7640 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1167 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8076 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 983.8 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7680 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1168 | R454B | Luft (Air) | FläktGroup Deutschland GmbH | FGAS 8080 EG2.HE | HeaMo Air | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Heizwärme |  | 1030 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 55 | -15 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 8 | 190 | 13 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 7720 |  | Gilt für Geräte ohne Pumpenmodul(e) | [5 empty] | 100 |  | 67 |  |  |  | HE-Gerät – hocheffiziente Ausführung | 2025-02-05 | FALSE | https://www.flaktgroup.com/de/products/luftklimatisierung-heizung/kaltwassererzeuger-und-warmepumpen/luftgekuhlte-kaltwassererzeuger-und-luft-wasser-warmepumpen-fur-aubenaufstellung/luft-wasser-warmep |  | 2025-02-05
1069 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Friotherm Deutschland GmbH | Unitop | Unitop | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  |  | 300 | 20000 |  |  |  |  | 30 | 92 |  |  |  |  | Turboverdichter, Schraubenverdichter | 1-2 |  | 10 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | Kundenspezifisch geplant und ausgeführt. | 2025-01-16 | FALSE | https://www.friotherm.com/de/produkte/unitop/
524 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH12M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 371.8 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2000 | 2400 |  |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN50 | DN50 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
525 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH16M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 699.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2200 | 2700 |  |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN65 | DN65 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
526 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH18M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1070.3 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4700 | 2400 | 2800 |  |  |  | DN150 | DN150 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
527 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH20M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1399.2 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5100 | 2600 | 3000 |  |  |  | DN200 | DN200 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
528 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBH26M-WFAA | Open-type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 2518.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5500 | 2800 | 3200 |  |  |  | DN250 | DN250 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
536 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16M-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 744.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2150 | 2650 | 6850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
530 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 411 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2250 | 2550 | 6850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
542 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 447.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2250 | 2550 | 6850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
548 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 816.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2150 | 2650 | 6850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
535 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16S-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 599.5 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2100 | 2550 | 6600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
529 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 336.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3500 | 2200 | 2450 | 6600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
541 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 357 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3500 | 2200 | 2450 | 6600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
547 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL16S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 657.4 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4400 | 2100 | 2550 | 6600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
538 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20M-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1529 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5100 | 2275 | 2855 | 9450 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
532 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 853.7 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4805 | 2350 | 2800 | 10450 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
544 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 929.3 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4805 | 2350 | 2800 | 10450 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
550 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1676.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5100 | 2275 | 2855 | 9450 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
537 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20S-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1182.2 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4900 | 2250 | 2800 | 9200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
531 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 610 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4600 | 2300 | 2700 | 9000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
543 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 714.8 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4600 | 2300 | 2700 | 9000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
549 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL20S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1296.4 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4900 | 2250 | 2800 | 9200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
540 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26M-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 2915.1 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5300 | 2400 | 2950 | 18500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
534 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1633.9 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5200 | 2500 | 2950 | 16500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
546 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1778.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5200 | 2500 | 2950 | 16500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
552 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26M-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 3196.7 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5300 | 2400 | 2950 | 18500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
539 | R717 (Ammoniak) | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26S-WDAA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 2315.9 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5255 | 2350 | 2930 | 16200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
533 | R134a | Grundwasser (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1298.8 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5155 | 2460 | 2930 | 16000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
545 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 1413.6 | 380 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5155 | 2460 | 2930 | 16000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
551 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBL26S-WDMA | Open-Type Screw Water Source Heat Pump Unit | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme |  | 2539.4 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5255 | 2350 | 2930 | 16200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
520 | R245fa | Abwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBS12MWF ZANA | Open-type Steam Heat Pump Unit (125℃) | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf |  | 145 | 380 | 3 | 50 |  |  | 125 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 3800 | 2300 | 2500 | 3100 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN32 | DN32 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
522 | R245fa | Abwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBS16MWF ZANA | Open-type Steam Heat Pump Unit (125℃) | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf |  | 375 | 380 | 3 | 50 |  |  | 125 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4500 | 2300 | 2500 | 3700 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN40 | DN40 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
521 | R245fa | Abwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBS16SWF ZANA | Open-type Steam Heat Pump Unit (125℃) | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf |  | 297 | 380 | 3 | 50 |  |  | 125 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 4100 | 2300 | 2500 | 3200 |  |  | DN50 | DN50 | Drehzahlgeregelt | DN32 | DN32 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
523 | R245fa | Abwärme (Brine/Water) | Fujian Snowman Co., Ltd. (SRMtec) | RBS20SWF ZANA | Open-type Steam Heat Pump Unit (125℃) | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf |  | 586 | 380 | 3 | 50 |  |  | 125 |  |  |  |  | Schraubenverdichter |  |  | 10 |  | 5000 | 2300 | 3000 | 4200 |  |  | DN65 | DN65 | Drehzahlgeregelt | DN40 | DN40 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.srmtec.group/en/product/productlist.html
174 | R1233zd(E) | Abwärme (Brine/Water) | Futraheat | Greensteam | Greensteam | H | 6 | 7 |  | CLO |  |  |  | Prozessdampf | 300 | 1500 |  |  |  |  | 70 | 150 |  |  | 60 |  | Turboverdichter (TurboClaw) |  |  |  | 20 | [18 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2023/10/futraheat-annex-58-final.pdf
180 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1500-RAMH | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1950 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 3800 | 2400 | 18325 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
189 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1500-RAML | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2050 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 4000 | 2500 | 23050 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
181 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RAML | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2250 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 3800 | 2400 | 20695 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
182 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RARM | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2350 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 3800 | 2450 | 21500 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
190 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RARM | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2360 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 4000 | 2450 | 26765 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
183 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RARN | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2425 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7800 | 3800 | 2450 | 22270 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
191 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BA1800-RARN | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2425 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7800 | 4000 | 2450 | 27450 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
187 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG1200-RAHG | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1500 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7100 | 3980 | 2500 | 16515 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
188 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG1200-RAMH | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1755 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7300 | 4180 | 2500 | 20930 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
179 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG1200-RG1100 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1670 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6300 | 3980 | 2500 | 19475 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
175 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG300-RG500 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 425 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5000 | 3780 | 2250 | 10415 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
184 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG450-RAEC | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 625 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 3780 | 2250 | 12320 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
176 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG450-RG500 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 625 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5300 | 3780 | 2250 | 11355 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
185 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG600-RAED | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 840 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 3780 | 2250 | 14380 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
177 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG600-RG800 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 875 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5900 | 3780 | 2300 | 14075 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
186 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG900-RAHE | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1150 |  |  |  |  | 55 | 80 | -14 | 25 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 3780 | 2350 | 15150 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
178 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | BG900-RG800 | Blu-Red Fusion | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1100 |  |  |  |  | 50 | 70 | -14 | 25 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5900 | 3780 | 2300 | 14385 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/chillers/gea-blu-red-fusion/
211 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 300 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 555 |  |  |  |  | 50 | 70 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 1600 | 2250 | 5655 |  |  | D80 | D80 | Drehzahlgeregelt | D80 | D80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
207 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 35 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 205 |  |  |  |  | 50 | 80 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4500 | 1600 | 2250 | 5050 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
214 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 350 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1195 |  |  |  |  | 50 | 95 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5900 | 1600 | 2250 | 6960 |  |  | D100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
208 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 45 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 275 |  |  |  |  | 50 | 80 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4500 | 1600 | 2250 | 5150 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
212 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 450 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 835 |  |  |  |  | 50 | 70 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5300 | 1600 | 2450 | 6665 |  |  | D100 | D100 | Drehzahlgeregelt | D80 | D80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
209 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 55 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 345 |  |  |  |  | 50 | 80 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4700 | 1600 | 2250 | 5355 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
215 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 550 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1775 |  |  |  |  | 50 | 95 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6100 | 1800 | 2450 | 7280 |  |  | D100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
213 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 600 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1120 |  |  |  |  | 50 | 70 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5700 | 1600 | 2450 | 7380 |  |  | D100 | D100 | Drehzahlgeregelt | D100 | D100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
210 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 65 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 410 |  |  |  |  | 50 | 80 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4700 | 1600 | 2250 | 5455 |  |  | DN80 | DN80 | Drehzahlgeregelt | DN80 | DN80 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
216 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 750 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2385 |  |  |  |  | 50 | 95 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6900 | 1800 | 2450 | 8020 |  |  | D125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
217 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | GEA RedGenium 950 | GEA RedGenium | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2995 |  |  |  |  | 50 | 95 | 10 | 34 |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7200 | 1800 | 2450 | 9070 |  |  | D125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/compact-heatpump-small-heat-load-redgenium/
192 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum EC | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 745 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2350 | 7420 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
193 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum ED | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 880 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7000 | 1800 | 2350 | 7725 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
200 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum EE | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 745 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2350 | 6995 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
201 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum GG | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 650 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2350 | 7400 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
194 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum HE | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1095 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7000 | 1800 | 2450 | 7945 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
195 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum HG | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1300 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7000 | 1800 | 2450 | 8465 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
202 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum HH | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 880 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2450 | 7705 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
203 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum LL | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 780 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1600 | 2450 | 7915 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
196 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum MH | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1690 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7300 | 1800 | 2450 | 9185 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
197 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum ML | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1940 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7600 | 1800 | 2450 | 10205 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
204 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum MM | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1095 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7300 | 1800 | 2450 | 8725 |  |  | DN100 | DN100 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
205 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum NN | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 985 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7300 | 1800 | 2450 | 9945 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN100 | DN100 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
198 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum RM | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2380 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7900 | 2000 | 2450 | 11540 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
199 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum RN | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 2910 |  |  |  |  | 55 | 80 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7900 | 2000 | 2450 | 12860 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
206 | R717 (Ammoniak) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Germany GmbH | RedAstrum RR | GEA RedAstrum | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 1300 |  |  |  |  | 55 | 65 | 10 | 45 | 50 |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7600 | 2000 | 2450 | 11260 |  |  | DN125 | DN125 | Drehzahlgeregelt | DN125 | DN125 | [7 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.gea.com/de/products/heat-pumps/redastrum-ammonia-heatpump/
218 | R744 (CO2) | Wasser/Sole (Brine/Water) | GEA Refrigeration Netherlands | CO2 Heat Pump | CO2 Heat Pump | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Fernwärme | 100 | 1200 |  |  |  |  | 90 | 130 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  | 15 | [18 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58suppliertechnologygea.pdf
1048 | HC, HFO | Abwärme (Steam), Dampf (Steam) | Heaten Germany GmbH | HBL16-S/S | HBL16 | H | 7 | 9 | ab 2026 | BOT | 1-2 |  |  | Prozessdampf |  | 8000 |  |  |  |  | 90 | 180 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/
1047 | HC, HFO | Abwasser (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heaten Germany GmbH | HBL16-W/S | HBL16 | H&C | 7 | 9 | ab 2026 | BOT | 1-2 |  |  | Prozessdampf |  | 8000 |  |  |  |  | 90 | 180 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/
1046 | HC, HFO | Abwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heaten Germany GmbH | HBL16-W/W | HBL16 | H&C | 7 | 9 | ab 2026 | CLO | 1-2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme |  | 8000 |  |  |  |  | 90 | 200 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [8 empty] | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/
1045 | HC, HFO | Abwärme (Steam), Dampf (Steam) | Heaten Germany GmbH | HBL4-S/S | HBL4 | H |  | 9 |  | BOT | 1-2 |  |  | Prozessdampf | 800 | 2000 |  |  |  |  | 90 | 180 | 50 | 130 | 140 |  | Turboverdichter |  |  | 20 |  | 8300 | 2700 | 3200 | 23500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 77 |  | Containerlösung |  |  | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/
1044 | HC, HFO | Abwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heaten Germany GmbH | HBL4-W/S | HBL4 | H&C |  | 9 |  | MIX | 1-2 |  |  | Prozessdampf | 800 | 2000 |  |  |  |  | 90 | 180 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 |  | 7500 | 2700 | 3200 | 19000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 77 |  | Containerlösung |  |  | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/
1043 | HC, HFO | Abwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heaten Germany GmbH | HBL4-W/W | HBL4 | H&C |  | 9 |  | CLO | 1-2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme | 800 | 2000 |  |  |  |  | 90 | 200 | 10 | 150 | 140 |  | Kolbenverdichter |  |  | 20 |  | 5600 | 2340 | 2350 | 13500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 77 |  | Containerlösung |  |  | HeatBooster System bis 50 MW (thermisch) möglich. | 2025-01-14 | FALSE | https://www.heaten.com/products/
1347 | R1233zd(E), R1234ze(E), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), feuchte Heißluft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heatlift | Heatlift HA | Heatlift | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Heiße Prozessluft | 2000 | 15000 |  |  |  |  | 90 | 200 | 0 |  |  |  | Turboverdichter | 2-3 |  | 50 | 20 | [8 empty] | VFD & IGV |  |  |  | 85 |  | Preassembled skids < 10 MW. On-site assembly above |  |  | Kundenspezifische Auslegung | 2025-05-19 | TRUE |  |  | 2025-05-19
1348 | R1233zd(E), R1234ze(E), R600a (Isobutan), R601a (Isopentan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heatlift | Heatlift HW | Heatlift | H&C |  | 8 |  | CLO |  |  |  | Heiswasser | 2000 | 15000 | [5 empty] | 210 | 0 |  |  |  | Turboverdichter | 2-3 |  | 50 | 20 | [8 empty] | VFD & IGV |  |  |  | 85 |  | Preassembled skids < 10 MW. On-site assembly above |  |  | Kundenspezifische Auslegung | 2025-05-19 | TRUE |  |  | 2025-05-19
1346 | R1233zd(E), R1234ze(E), R600a (Isobutan), R601a (Isopentan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Heatlift | Heatlift SG | Heatlift | H&C |  | 8 |  | MIX |  |  |  | Prozessdampf | 2000 | 15000 |  |  |  |  | 90 | 250 | 0 |  |  |  | Turboverdichter | 2-3 |  | 50 | 20 | [8 empty] | VFD & IGV |  |  |  | 85 |  | Preassembled skids < 10 MW. On-site assembly above |  |  | Kundenspezifische Auslegung | 2025-05-19 | TRUE |  |  | 2025-05-19
1382 | R1233zd(E), R1234ze(E), R1234ze(Z), R450A (R1234ze(E)/R134a), R454C, R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | HECK Kältetechnik GmbH | Sonderanlagenbau Wärmepumpe | Industriewärmepumpen / Großwärmepumpen | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Nahwärme, Prozesswärme | 25 | 2500 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt oder Stufenregelung | [8 empty] | Alle Anlagen werden projekt-/anwendungsspezifisch nach Kundenwunsch geplant und gefertigt | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09
239 | R134a | Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK YCSE | H&C | 9 |  |  | CLO | 1-8 |  |  |  | 170 | 2400 |  |  |  |  | 35 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-01-23 | TRUE
282 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK YMC2 | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 900 | 4000 |  |  |  |  | 35 | 65 | 2 | 40 |  |  | Turboverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE
283 | R134a | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK YK | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 1200 | 13000 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Turboverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE
289 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK CYK | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 2051 | 11136 | [5 empty] | 110 |  |  |  |  | Turboverdichter |  |  | 25 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-24 | TRUE
290 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | '- | YORK Titan OM HP | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 5000 | 20000 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Turboverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE
260 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 104-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1039 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5000 | 3000 | 2000 | 7578 | [8 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
261 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 106-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1557 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5500 | 3000 | 2000 | 9303 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
262 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 108-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 2075 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 3000 | 2000 | 12619 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
263 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 112-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 2895 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 7500 | 3000 | 2000 | 16132 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
257 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 24-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 434 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 3000 | 2000 | 5853 | [8 empty] | 82 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
258 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 26-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 652 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3700 | 3000 | 2000 | 6260 | [8 empty] | 83 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
259 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 28-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 869 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3750 | 3000 | 2000 | 6571 | [8 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
264 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 704-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 460 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4200 | 3000 | 2100 | 7053 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
265 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 706-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 690 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4500 | 3000 | 2100 | 8564 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
266 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 708-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 920 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5000 | 3000 | 2100 | 10078 | [8 empty] | 87 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
267 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 712-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1381 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5500 | 3000 | 2100 | 13606 | [8 empty] | 88 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
268 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | DualPAC 716-W | Sabroe DualPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 1841 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6100 | 3000 | 2100 | 16618 | [8 empty] | 89 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
247 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 104-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 725 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4500 | 1000 | 2000 | 5173 | [8 empty] | 82 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
248 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 106-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1087 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4900 | 1000 | 2000 | 5687 | [8 empty] | 83 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
249 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 108-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1432 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5300 | 1000 | 2000 | 6304 | [8 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
250 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 112-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2078 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5700 | 1000 | 2000 | 8921 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
251 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 116-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 2663 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1000 | 2000 | 9930 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
244 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 24-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 307 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3900 | 1000 | 2000 | 3138 | [8 empty] | 76 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
245 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 26-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 461 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4100 | 1000 | 2000 | 3948 | [8 empty] | 78 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
246 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 28-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 615 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4300 | 1000 | 2000 | 4255 | [8 empty] | 79 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
252 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 704-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 341 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3800 | 1000 | 2100 | 3535 | [8 empty] | 83 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
253 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 706-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 511 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 4000 | 1000 | 2100 | 4244 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
254 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 708-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Fernwärme, Prozesswärme |  | 682 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 440 | 1000 | 2100 | 5054 | [8 empty] | 85 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
255 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 712-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1023 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 5200 | 1000 | 2100 | 6323 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
256 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HeatPAC 716-W | Sabroe HeatPAC | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1346 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 6000 | 1000 | 2100 | 7088 | [8 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-23 | TRUE
269 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 193 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 72 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
270 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 233 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 3021 | [5 empty] | 72 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
271 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 273 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 5375 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84.3 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
275 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 273 S/283 L | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 7260 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86.4 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
276 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 273 S/283 L | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 6450 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86.2 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
274 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 273 S/283 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 6750 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86.6 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
273 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 407 L | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 23986 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84.3 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
272 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | HicaHP 407 S | Sabroe HicaHP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 17937 | [5 empty] | 95 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84.3 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
291 | R717 (Ammoniak), R718 (Wasser) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | Kolbenverdichter | HyePAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  | Hybrid (Kompression + Absorption) |  | 500 | 2000 |  |  |  |  | 80 | 120 | 30 | 100 | 90 |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE
277 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 193 HP | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 3399 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 84 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
278 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 233 HP | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 5466 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 86 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
281 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 273 | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 7090 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE
279 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 283 HP | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 7744 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 88 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
280 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | NS heat pump 355 HP | Sabroe NS heat pump | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 12491 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [16 empty] | 89 | [5 empty] | 2025-01-24 | TRUE
292 | R717 (Ammoniak), R718 (Wasser) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | Schraubenverdichter | HyePAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme | 1000 | 5000 |  |  |  |  | 80 | 120 | 30 | 100 | 90 |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE
286 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Johnson Controls | SmartPAC 100 | Frick SmartPAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 1816 | 2785 | [5 empty] | 66 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 6248 | 3302 | 3657.6 | [15 empty] | 2025-01-24 | TRUE
287 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Johnson Controls | SmartPAC 166 | Frick SmartPAC | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 2817 | 4322 | [5 empty] | 88 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 7620 | 3937 | 3657.6 | [15 empty] | 2025-01-24 | TRUE
288 | R717 (Ammoniak) | Unbekannt (Unknown) | Johnson Controls | SmartPAC 221 | Frick SmartPAC | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 3756 | 5763 | [5 empty] | 88 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-01-24 | TRUE
284 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Johnson Controls | SmartPAC 36 | Frick SmartPAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 613 | 949 | [5 empty] | 88 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 5588 | 3149.6 | 3657.6 | [15 empty] | 2025-01-24 | TRUE
285 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Johnson Controls | SmartPAC 42 | Frick SmartPAC | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme | 720 | 1115 | [5 empty] | 88 | 18 | 35 |  |  | Schraubenverdichter |  |  |  |  | 5791 | 3149.6 | 3657.6 | [15 empty] | 2025-01-24 | TRUE
225 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1002 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 104.9 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1840 | 2905 | 1145 | 1160 | [7 empty] | 83 |  | 51 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
226 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1202 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 114.9 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1840 | 2905 | 1145 | 1240 | [7 empty] | 85 |  | 53 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
227 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1402 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 137.1 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1820 | 3965 | 1150 | 1560 | [7 empty] | 86 |  | 54 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
228 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1602 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 151 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1820 | 3965 | 1150 | 1580 | [7 empty] | 87 |  | 55 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
229 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 1802 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 167.9 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1820 | 3965 | 1150 | 1600 | [7 empty] | 87 |  | 55 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
230 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 2002 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 182.8 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1820 | 3905 | 1150 | 1620 | [7 empty] | 87 |  | 55 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
231 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 2302 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 210.6 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 2280 | 3905 | 1145 | 1790 | [7 empty] | 89 |  | 57 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
232 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 2502 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 241.3 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 2280 | 3905 | 1145 | 1820 | [7 empty] | 91 |  | 59 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
233 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 2504 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 299.4 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2355 | 4205 | 2210 | 3170 | [7 empty] | 88 |  | 56 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
234 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 3004 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 271.4 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2355 | 4205 | 2210 | 3270 | [7 empty] | 89 |  | 57 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
235 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 3204 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 296.7 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2355 | 4205 | 2210 | 3320 | [7 empty] | 90 |  | 58 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
236 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 3504 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 339 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2355 | 4205 | 2210 | 3370 | [7 empty] | 90 |  | 58 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
237 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 4004 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 364.9 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2350 | 4805 | 2210 | 3660 | [7 empty] | 90 |  | 58 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
238 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 4504 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  |  |  | 407 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2350 | 4805 | 2210 | 3720 | [7 empty] | 92 |  | 60 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
224 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YHA 902 | YORK YHA | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 93.2 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -20 | 42 | 55 |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1840 | 2905 | 1145 | 1120 | [7 empty] | 82 |  | 50 |  |  |  |  | 2025-01-24 | TRUE
219 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0345 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 343 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 4721 | 2242 | 2391 | 3793 | [7 empty] | 94 | [6 empty] | 2025-01-24 | TRUE
220 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0430 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 427 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 4721 | 2242 | 2391 | 4043 | [7 empty] | 94 | [6 empty] | 2025-01-24 | TRUE
221 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0525 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Nahwärme, Gebäudewärme |  | 514 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 4721 | 2242 | 2391 | 4210 | [7 empty] | 95 | [6 empty] | 2025-01-08 | FALSE
222 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0575 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 574 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 5839 | 2242 | 2391 | 4747 | [7 empty] | 96 | [6 empty] | 2025-01-24 | TRUE
223 | R410A (R32/R125) | Luft (Air) | Johnson Controls | YLPB 0650 | YORK YLPB | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 652 |  |  |  |  | 35 | 55 | -15 | 35 | 50 |  | Scrollverdichter |  |  |  |  | 6958 | 2242 | 2391 | 5495 | [7 empty] | 97 | [6 empty] | 2025-01-24 | TRUE
240 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | YVWH HP 270 | YORK YVWH HP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 900 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 1 |  |  |  | 4169 | 2005 | 2110 | 6908 | [14 empty] | 2025-01-24 | TRUE
241 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | YVWH HP 370 | YORK YVWH HP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1245 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 4235 | 2140 | 2456 | 9391 | [14 empty] | 2025-01-24 | TRUE
242 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | YVWH HP 450 | YORK YVWH HP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 4235 | 2160 | 2482 | 10286 | [14 empty] | 2025-01-24 | TRUE
243 | R1234ze(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Johnson Controls | YVWH HP 550 | YORK YVWH HP | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 4543 | 2240 | 2541 | 12399 | [14 empty] | 2025-01-24 | TRUE
293 | Unbekannt | Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | KKT Chillers | MAGMA | THERMODYNAMIXX | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  |  | 200 | 1000 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | Unbekannt | [22 empty] | 2025-01-16 | FALSE | https://www.kkt-chillerscn.com/en/products/thermodynamixx/magma.html
296 | R718 (Wasser) | Dampf (Steam) | Kobelco | MSRC160L | MSRC | H |  | 9 |  | MVR |  |  |  | Prozessdampf |  | 800 |  |  |  |  | 145 | 175 | 110 | 120 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 10 | 15 |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [6 empty] | 3,5 |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/technologykobelcomsrc160l-1.pdf
294 | R245fa | Wasser/Sole (Brine/Water) | Kobelco | SGH 120 | Steam Grow Heat Pump | H |  | 9 |  | CLO |  | 1- 5 Geräte | Flashtank für Prozessdampf | Prozessdampf | 370 | 1850 |  |  |  |  | 100 | 120 | 25 | 65 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  | 15 |  |  |  | 4250 | [11 empty] | 6,6 pro Einheit |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/technologykobelcosgh120-1.pdf
295 | R134a, R245fa, R718 (Wasser) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Kobelco | SGH 165 | Steam Grow Heat Pump | H |  | 9 |  | MIX |  |  |  | Prozessdampf |  | 624 |  |  |  |  | 135 | 175 | 35 | 70 |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  | 15 |  |  |  | 7050 | [11 empty] | 13,8 |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/technologykobelcosgh165.pdf
1239 | R718 (Wasser) | Abwasser (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Lübbers Anlagen- und Umwelttechnik GmbH | HT-H2O-WP | P2H | H |  |  |  | BOT |  | Mehrstufig |  | Prozessdampf | 1000 | 50000 |  |  |  |  | 100 | 250 |  |  |  |  | '- | [21 empty] | Kundenspezifischer Anlagenbau, integrierbar in bestehendes Prozessdampfsystem. | 2025-02-07 | FALSE | https://industrie-waermepumpe.de/#Dampferzeugung |  | 2025-02-07
1240 | R744 (CO2) | Eiswasser (Brine/Water) | Lübbers Anlagen- und Umwelttechnik GmbH | WKK | WKK | H&C |  |  |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme | 1000 | 20000 | [5 empty] | 130 | 7 | 20 |  |  | '- | [21 empty] | Kundenspezifischer Anlagenbau bei gleichzeitigem Wärme- und Kältebedarf. | 2025-02-07 | FALSE | https://industrie-waermepumpe.de/#Waerme-Kaelte |  | 2025-02-07
369 | R744 (CO2) | Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | MAN Energy Solutions, Schweiz AG | HPU28 | HPU | H&C | 7 | 9 |  | BOT |  |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme |  | 9670 | [5 empty] | 200 | -20 | 40 | 170 |  | Turboverdichter |  |  | 50 | 35 | 12000 | 8000 | 8000 |  |  |  | DN500 | DN500 | Drehzahlgeregelt | DN200 | DN200 | [6 empty] | Kundenspezifischer Anlagenbau | 2025-01-17 | FALSE | https://www.man-es.com/docs/default-source/document-sync-archive/man-heat-pump-hpu-eng.pdf?sfvrsn=e83c2883_6
370 | R744 (CO2) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | MAN Energy Solutions, Schweiz AG | HPU33 | HPU | H&C | 7 | 9 |  | BOT |  |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme |  | 25230 | [5 empty] | 200 | -20 | 40 | 170 |  | Turboverdichter |  |  | 50 | 35 | 16000 | 8000 | 8000 |  |  |  | DN900 | DN900 | Drehzahlgeregelt | DN300 | DN300 | [6 empty] | Kundenspezifischer Anlagenbau | 2025-01-17 | FALSE | https://www.man-es.com/docs/default-source/document-sync-archive/man-heat-pump-hpu-eng.pdf?sfvrsn=e83c2883_6
371 | R744 (CO2) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | MAN Energy Solutions, Schweiz AG | HPU43 | HPU | H&C | 8 | 9 |  | BOT |  |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme |  | 48400 | [5 empty] | 200 | -20 | 40 | 170 |  | Turboverdichter |  |  | 50 | 35 | 19000 | 10000 | 8000 |  |  |  | DN140 | DN140 | Drehzahlgeregelt | DN400 | DN400 | [6 empty] | Kundenspezifischer Anlagenbau | 2025-01-17 | FALSE | https://www.man-es.com/docs/default-source/document-sync-archive/man-heat-pump-hpu-eng.pdf?sfvrsn=e83c2883_6
372 | HFO, Natürlich | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | MAN Energy Solutions, Schweiz AG | MAN HPS / HPL | Vapor compression cycle (VCC) | H |  |  |  | BOT |  |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme | 10000 | 100000 |  |  |  |  | 60 | 280 |  |  |  |  | Turboverdichter | [22 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://www.man-es.com/docs/default-source/document-sync/man-heat-pumps---vapor-compression-cycle-(vcc)-eng.pdf?sfvrsn=ef27de90_17
1376 | R601 (Pentan) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | FC-Package | Mycom | H | 7 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme | 300 | 3500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 150 | 50 | 100 | 70 |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06
1372 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | HS-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 300 | 1100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 91 | 10 | 70 | 55 |  | Kolbenverdichter | 1-2 |  | 17 |  | 6300 | 2200 | 2500 | [5 empty] | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06
1374 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | J-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 300 | 8000 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  | 75 |  | Kolbenverdichter oder Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06
1373 | R717 (Ammoniak) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | M+HS-Package | Mycom | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Prozesswärme | 500 | 3500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 91 | -5 | 30 | 105 |  | Kolbenverdichter | 2-4 |  | 25 |  | 11000 | 3249 | 3623 | [5 empty] | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06
1371 | R717 (Ammoniak) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | NEZU | mHeat | H&C | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme | 300 | 1500 | 400 | 3 | 50 |  | 30 | 90 | 10 | 50 | 55 |  | Kolbenverdichter | 1 |  | 17 |  | 5100 | 1200 | 2400 | 12000 |  | Leergewicht | DN100 | DN100 | Inverter und Zylinderkopfabschaltung | DN100 | DN100 |  |  |  | Plug in / Indoor / Outdoor |  |  |  | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06
301 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R105 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 444 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06
302 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R125 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 487 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06
300 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-R85 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 471 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06
298 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W105 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 444 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06
299 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W125 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 487 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06
297 | R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | PH-W85 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 471 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter |  |  | 20 |  | 3795 | 1000 | 2200 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-06-06 | TRUE | https://mayekawa.com.au/494/wp-content/uploads/2013/02/Plus-Heat-Water-Heat-Source-Heat-Pump.pdf |  | 2025-06-06
304 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R110 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme |  | 480 | 400 | 3 | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3200 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06
305 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R132 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 465 | 400 | 3 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3300 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06
306 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R132H | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 523 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06
303 | R717 (Ammoniak) | Abwärme aus Ammoniak-Kälteanlagen (Refrigerant) | Mayekawa | PHX-R90 | Plus+HEAT | H |  | 9 |  | CLO |  |  | Ammoniak-Abwärmenutzung | Prozesswärme, Gebäudewärme |  | 510 | 400 | 3 | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  |  |  |  | 3500 | 1050 | 2250 | 3000 | [14 empty] | 2025-06-06 | TRUE | http://www.mayekawa.eu/ru/media/brochure-downloads/download/20 |  | 2025-06-06
1375 | R600 (Butan), R600a (Isobutan) | Kältemittel (Refrigerant), Wasser/Sole (Brine/Water) | Mayekawa | SCV-Package | Mycom | H | 9 |  |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Gebäudewärme, Fernwärme | 300 | 4500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 | 30 | 100 | 70 |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-06-06 | TRUE |  |  | 2025-06-06
307 | R134a, R717 (Ammoniak) | Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water) | Mayekawa | Separate heat pump for air conditioning | Separate heat pump for air conditioning | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Luft | 100 | 3000 | [10 empty] | Schraubenverdichter | [18 empty] | seperate Aufstellung von Kompressor und Luftwärmeübertrager |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://mayekawa.com/products/heat_pumps/
308 | R600 (Butan) | Abwärme (Brine/Water) | Mayekawa Europe NV | Hydrocarbon Heat Pump / HS-compressor | Hydrocarbon Heat Pump / HS-compressor | H |  | 7 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Fernwärme |  | 750 |  |  |  |  | 70 | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | [7 empty] | 13750 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58hs-compressor.pdf
356 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 1002 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1007 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 11800 | 2260 | 2260 | 11578 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 106 |  | 82 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
365 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 1002 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 997 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 11800 | 2260 | 2260 | 11840 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 98 |  | 74 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
357 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 1152 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1112 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 11800 | 2260 | 2260 | 12651 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 106 |  | 82 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
366 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 1152 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 1101 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 11800 | 2260 | 2260 | 15158 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 98 |  | 74 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
337 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2022 | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 467 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 4900 | 2260 | 2430 | 6190 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 90 |  | 69 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
341 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2022 (High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 476 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 4900 | 2260 | 2430 | 6050 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 99 |  | 79 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
345 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2022 (Low Noise & High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 467 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 4900 | 2260 | 2430 | 6190 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 90 |  | 69 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
338 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2222 | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 521 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6680 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
342 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2222 (High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 527 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6630 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 101 |  | 80 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
346 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2222 (Low Noise & High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 521 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6680 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
339 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2422 | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 554 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6770 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
343 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2422 (High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 561 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6710 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 101 |  | 80 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
347 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2422 (Low Noise & High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 554 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6770 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
340 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2622 | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 585 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 7010 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
344 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2622 (High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 597 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 6950 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 101 |  | 80 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
348 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 2622 (Low Noise & High Efficiency Version) | FOCS-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 585 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  | 25 |  | 5800 | 2260 | 2430 | 7010 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 92 |  | 70 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/focs-n-air-source-heat-pump
309 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 344 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 365 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3030 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
316 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 344 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 376 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3350 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
328 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 344 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 362 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 4515 | 2260 | 2450 | 3330 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
310 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 364 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 387 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3110 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
317 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 364 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 397 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3440 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
329 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 364 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 380 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3460 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
311 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 404 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 415 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 3905 | 2260 | 2450 | 3150 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
318 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 404 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 427 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3480 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
330 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 404 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 420 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  | 25 |  | 5080 | 2260 | 2450 | 3630 |  |  |  |  | 4 Leistungsstufen |  |  | 89 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
312 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 446 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 470 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 4515 | 2260 | 2450 | 4040 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 96 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
319 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 446 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 493 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 6255 | 2260 | 2450 | 4650 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
331 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 446 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 471 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4640 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 90 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
349 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 472 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 453 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 4900 | 2260 | 2260 | 6400 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 101 |  | 80 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
358 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 472 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 449 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 4900 | 2260 | 2260 | 6672 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 93 |  | 72 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
313 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 506 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 513 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4400 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
320 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 506 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 531 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 4900 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 98 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
332 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 506 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 511 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4750 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 90 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
350 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 512 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 507 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 6894 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 103 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
359 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 512 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 500 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7155 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
314 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 526 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 560 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4530 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
321 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 526 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 574 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5060 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 98 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
333 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 526 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 552 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 6865 | 2260 | 2450 | 5050 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 91 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
315 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 546 | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 580 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 5690 | 2260 | 2450 | 4600 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 97 |  | 76 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
322 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 546 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 596 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5140 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 98 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
334 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 546 (Low Noise Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 569 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5170 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 91 |  | 68 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
351 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 572 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 548 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7033 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 103 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
360 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 572 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 542 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7307 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
352 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 602 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 576 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7256 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 103 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
361 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 602 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 568 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 5800 | 2260 | 2260 | 7550 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
323 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 606 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme |  | 640 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 6 |  | 17 |  | 7430 | 2260 | 2450 | 5200 |  |  |  |  | 6 Leistungsstufen |  |  | 99 |  | 78 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
353 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 652 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 664 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 7000 | 2260 | 2260 | 7518 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 103 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
362 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 652 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 658 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 7000 | 2260 | 2260 | 7791 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
324 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 708 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 753 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 |  | 12 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 6580 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 99 |  | 77 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
325 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 738 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 795 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 |  | 12 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 6760 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 100 |  | 78 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
326 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 768 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 826 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 |  | 12 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 6800 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 100 |  | 78 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
354 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 772 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 748 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 7900 | 2260 | 2260 | 8551 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 104 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
363 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 772 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 741 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 7900 | 2260 | 2260 | 8921 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 96 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
327 | R454B | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 808 (High Efficiency Version) | Climaveneta NX2-N Commercial Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme |  | 854 | 400 | 3 | 50 |  | 24 | 55 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 8 |  | 12 |  | 9780 | 2260 | 2450 | 6840 |  |  |  |  | 8 Leistungsstufen |  |  | 100 |  | 78 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/nx2-n-air-source-heat-pump
355 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 902 (High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 872 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 10000 | 2260 | 2260 | 9835 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 104 |  | 81 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
364 | R513A (R1234yf/R134a) | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | 902 (Low Noise & High Efficiency Version) | Climaveneta i-FX-N Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 863 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 60 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 |  |  |  | 10000 | 2260 | 2260 | 10101 |  |  |  |  | stufenlos |  |  | 96 |  | 73 |  |  |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Climaveneta-i-FX-N-Air-Source-Heat-Pump-Product-Information-Sheet#page-1
335 | R32 | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | EAHV-M1500YCL-N | EAHV R32 Modular Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 1-6 | 1-6 Module |  | Gebäudewärme | 150 | 900 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 55 | -20 | 43 |  |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2350 | 3400 | 1080 | 1280 | [13 empty] | Höhe pro Modul | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/eahv-r32-modular-air-source-heat-pump
336 | R32 | Luft (Air) | Mitsubishi Electric, Living Environment Systems | EAHV-M1800YCL-N | EAHV R32 Modular Air Source Heat Pump | H&C |  | 9 |  | CLO | 1-6 | 1-6 Module |  | Gebäudewärme | 180 | 1080 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 55 | -20 | 43 |  |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2350 | 3400 | 1080 | 1281 | [13 empty] | Höhe pro Modul | 2025-01-17 | FALSE | https://les.mitsubishielectric.co.uk/products/commercial-heat-pumps-and-chillers/commercial-heat-pumps/eahv-r32-modular-air-source-heat-pump
367 | R134a | Abwärme (Brine/Water) | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ETW-L | ETW | H&C |  | 9 |  | CLO |  | 1-6 Module |  | Gebäudewärme, Prozesswärme, Fernwärme | 320 | 3762 | 400 | 3 | 50 |  | 50 | 90 | 10 | 50 |  |  | Turboverdichter | 1 (zweistufig) |  |  |  | 1550 | 1200 | 2056 | 2700 |  |  |  |  | On-Off | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e482/e482045.pdf
368 | R134a | Abwärme (Brine/Water) | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ETW-S | ETW | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme |  | 627 | 400 | 3 | 50 |  |  | 130 |  |  |  |  | Turboverdichter | 1 (zweistufig) |  |  | 15 |  |  |  | 6500 | [11 empty] | 7,7 |  |  | 2025-01-17 | FALSE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58hs-compressor.pdf
1125 | R1234yf | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ILWHS 385 ER5c2 | ILWHS | H&C | 9 |  |  | CLO | [5 empty] | 385 | 400 | 3 | 50 |  | 32 | 80 | -20 | 35 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 225 | 50 |  | 8100 | 2420 | 2753 | 10700 |  |  |  |  | 3 Leistungsstufen (50%, 75%,100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
373 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 120 ER6a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 120 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 50 |  | 3050 | 1500 | 1950 | 1400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
374 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 120 ER7a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 120 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 50 |  | 3050 | 1500 | 1950 | 1400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
382 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 120 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 120 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 48 | 50 |  | 3300 | 1300 | 1700 | 1750 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
391 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 120 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 120 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 40 | 50 |  | 3300 | 1300 | 1700 | 1650 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
383 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 150 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 150 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 54 | 50 |  | 3900 | 1400 | 1800 | 1950 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.7 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
392 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 150 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 150 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 45 | 50 |  | 3900 | 1400 | 1800 | 1850 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.7 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
375 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 200 ER6a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 200 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 50 |  | 3400 | 1700 | 2000 | 2100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
376 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 200 ER7a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 200 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 50 |  | 3400 | 1700 | 2000 | 2100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
384 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 200 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 200 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 61 | 50 |  | 4000 | 1500 | 1900 | 2350 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 91.8 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
393 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 200 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 200 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 49 | 50 |  | 4000 | 1500 | 1900 | 2150 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 91.8 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
377 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 250 ER6a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 250 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 50 |  | 3750 | 1650 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
378 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 250 ER7a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 250 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 50 |  | 3750 | 1650 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
385 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 250 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 250 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 71 | 50 |  | 4000 | 1600 | 1900 | 3100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
394 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 250 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 250 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 58 | 50 |  | 4000 | 1600 | 1900 | 2900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
379 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 330 ER6a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 330 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 50 |  | 4050 | 1950 | 2050 | 3200 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.1 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
380 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 330 ER7a u | ISWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 330 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | -5 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 50 |  | 4050 | 1950 | 2050 | 3200 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.1 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
386 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 330 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 330 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 95 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
395 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 330 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 330 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 76 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3600 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
387 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 380 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 380 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 108 | 50 |  | 4150 | 1700 | 1900 | 4000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
396 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 380 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 380 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 | 50 |  | 4150 | 1700 | 1900 | 3900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
388 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 490 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 490 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 128 | 50 |  | 4300 | 1850 | 2000 | 4500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 94.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
397 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 490 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 490 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 99 | 50 |  | 4300 | 1850 | 2000 | 4400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 94.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
389 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 630 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 630 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 148 | 50 |  | 4400 | 1900 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.3 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
398 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 630 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 630 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 126 | 50 |  | 4400 | 1900 | 2500 | 4900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.3 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
381 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 80 R6a | ISWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 80 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 75 | -6 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 40 | 50 |  | 2900 | 1300 | 1700 | 1450 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 85 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
390 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWS 80 R7a | ISWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 80 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 72 | -6 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 32 | 50 |  | 2900 | 1300 | 1700 | 1350 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 85 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
399 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 320 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 320 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
404 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 320 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 320 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 77 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
400 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 400 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 400 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 93 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
405 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 400 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 400 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 84 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
401 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 490 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 490 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 108 | 40 |  | 4300 | 1800 | 1800 | 3200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
406 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 490 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 490 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 98 | 40 |  | 4300 | 1800 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
402 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 650 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
407 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 650 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 117 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
403 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 780 ER7a | ISWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 780 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 144 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3950 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
408 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | ISWSV 780 R7a | ISWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 780 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | -6 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
410 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 110 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 110 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 65 | 75 |  | 3700 | 1400 | 1800 | 2000 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
416 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 110 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 110 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 65 |  |  | 3700 | 1400 | 1800 | 2000 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE
411 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 160 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 160 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 75 | 75 |  | 3700 | 1500 | 1900 | 2200 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
417 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 160 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 160 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 75 |  |  | 3700 | 1500 | 1900 | 2200 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE
412 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 210 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 75 |  | 4000 | 1700 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
418 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 210 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 |  |  | 4000 | 1700 | 2000 | 2500 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE
413 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 280 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 280 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 115 | 75 |  | 4100 | 1800 | 2000 | 3200 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
419 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 280 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 280 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 115 |  |  | 4100 | 1800 | 2000 | 3200 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE
414 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 430 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 430 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 150 | 75 |  | 4300 | 1900 | 2100 | 4000 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
420 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 430 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 430 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 150 |  |  | 4300 | 1900 | 2100 | 4000 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE
409 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 50 ER4b | IWWDS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 50 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 120 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 55 | 75 |  | 3200 | 1400 | 1700 | 1800 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
415 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWDS 50 R4b | IWWDS R4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 50 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 130 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 55 |  |  | 3200 | 1400 | 1700 | 1800 | [14 empty] | 2025-01-23 | TRUE
422 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 130 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 130 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 65 | 75 |  | 3700 | 1400 | 1800 | 2000 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
423 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 190 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 190 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 75 | 75 |  | 3700 | 1500 | 1900 | 2200 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
424 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 240 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 240 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 75 |  | 4000 | 1700 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
425 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 320 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 320 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 115 | 75 |  | 4100 | 1800 | 2000 | 3200 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
427 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 390 ER6c2 | IWWHS ER6c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 390 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 92 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 125 | 50 |  | 4100 | 1600 | 1900 | 3200 |  |  |  |  | 2 Stufen (50%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
431 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 390 ER7c2 | IWWHS ER7c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 390 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 85 | 8 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 110 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3200 |  |  |  |  | 2 Stufen (50%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
428 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 470 ER6c2 | IWWHS ER6c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 470 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 92 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 160 | 50 |  | 4200 | 1600 | 1900 | 3600 |  |  |  |  | 2 Stufen (50%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
432 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 470 ER7c2 | IWWHS ER7c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 470 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 85 | 8 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 140 | 50 |  | 4200 | 1700 | 2000 | 3600 |  |  |  |  | 2 Stufen (50%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
426 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 540 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 540 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 150 | 75 |  | 4300 | 1900 | 2100 | 4000 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
429 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 570 ER6c2 | IWWHS ER6c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 570 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 92 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 180 | 50 |  | 4200 | 1700 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
433 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 570 ER7c2 | IWWHS ER7c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 570 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 85 | 8 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 160 | 50 |  | 4200 | 1700 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
421 | R1233zd(E) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 60 ER4b | IWWHS ER4b | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 60 | 400 | 3 | 50 |  | 75 | 95 | 35 | 60 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 55 | 75 |  | 3200 | 1400 | 1700 | 1800 |  |  |  |  | 2 Stufen (75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (75%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
430 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 740 ER6c2 | IWWHS ER6c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 740 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 92 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 200 | 50 |  | 5100 | 2000 | 2000 | 4800 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
434 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWHS 740 ER7c2 | IWWHS ER7c2 | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 740 | 400 | 3 | 50 |  | 45 | 85 | 8 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 180 | 50 |  | 4600 | 2000 | 2000 | 4800 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
443 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 110 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 110 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 40 | 50 |  | 2900 | 1300 | 1700 | 1450 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 85 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
452 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 110 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 110 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 32 | 50 |  | 2900 | 1300 | 1700 | 1350 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 85 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
435 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 170 ER6a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 170 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 70 | 7 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 50 |  | 3050 | 1500 | 1950 | 1400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
436 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 170 ER7a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 170 | 400 | 3 | 50 |  | 28 | 70 | 7 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 70 | 50 |  | 3050 | 1500 | 1950 | 1400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
444 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 170 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 170 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 48 | 50 |  | 3300 | 1300 | 1700 | 1750 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
453 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 170 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 170 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 40 | 50 |  | 3300 | 1300 | 1700 | 1650 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
445 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 210 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 54 | 50 |  | 3900 | 1400 | 1800 | 1950 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.7 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
454 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 210 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 210 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 45 | 50 |  | 3900 | 1400 | 1800 | 1850 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 87.7 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
437 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 270 ER6a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 270 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 70 | 7 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 50 |  | 3400 | 1700 | 2000 | 2100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
438 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 270 ER7a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 270 | 400 | 3 | 50 |  | 28 | 70 | 7 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 50 |  | 3400 | 1700 | 2000 | 2100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 89.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
446 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 270 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 270 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 61 | 50 |  | 4000 | 1500 | 1900 | 2350 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 91.8 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
455 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 270 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 270 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 49 | 50 |  | 4000 | 1500 | 1900 | 2150 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 91.8 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
439 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 340 ER6a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 340 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 70 | 7 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 50 |  | 3750 | 1650 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
440 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 340 ER7a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 340 | 400 | 3 | 50 |  | 28 | 70 | 7 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 50 |  | 3750 | 1650 | 2000 | 2500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
447 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 340 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 340 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 71 | 50 |  | 4000 | 1600 | 1900 | 3100 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
456 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 340 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 340 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 58 | 50 |  | 4000 | 1600 | 1900 | 2900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.4 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
441 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 460 ER6a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 460 | 400 | 3 | 50 |  | 26 | 70 | 7 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 50 |  | 4050 | 1950 | 2050 | 3200 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.1 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
442 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 460 ER7a u | IWWS ER a u | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 460 | 400 | 3 | 50 |  | 28 | 70 | 7 | 18 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 50 |  | 4050 | 1950 | 2050 | 3200 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.1 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
448 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 460 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 460 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 95 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
457 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 460 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 460 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 76 | 50 |  | 4100 | 1700 | 1900 | 3600 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
449 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 520 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 108 | 50 |  | 4150 | 1700 | 1900 | 4000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
458 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 520 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 | 50 |  | 4150 | 1700 | 1900 | 3900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 93.5 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
450 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 660 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 660 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 88 | 8 | 46 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 128 | 50 |  | 4300 | 1850 | 2000 | 4500 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 94.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
459 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 660 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 660 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 73 | 8 | 36 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 99 | 50 |  | 4300 | 1850 | 2000 | 4400 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 94.6 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
451 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 830 R6a | IWWS R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 830 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 83 | 8 | 32 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 148 | 50 |  | 4400 | 1900 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.3 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
460 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWS 830 R7a | IWWS R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 830 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 126 | 50 |  | 4400 | 1900 | 2500 | 4900 |  |  |  |  | 3 Stufen (50%, 75%, 100%) / Drehzahlgeregelt (50%-100%) |  |  | 96.3 | [6 empty] | 2025-01-23 | TRUE
465 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 1020 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 1020 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 180 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
470 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 1020 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 1020 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 144 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3950 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
475 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 1020 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 1020 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 162 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
480 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 1020 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 1020 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 40 |  | 5000 | 1900 | 2000 | 3900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
461 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 410 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 410 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 100 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
466 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 410 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 410 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 85 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
471 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 410 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 410 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 90 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
476 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 410 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 410 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 77 | 40 |  | 4200 | 1600 | 1800 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
462 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 520 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 117 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
467 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 520 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 93 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
472 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 520 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 105 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
477 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 520 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 520 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 84 | 40 |  | 4200 | 1700 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
463 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 650 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 135 | 40 |  | 4300 | 1700 | 1800 | 3200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
468 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 650 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 108 | 40 |  | 4300 | 1700 | 1800 | 3200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
473 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 650 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 122 | 40 |  | 4300 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
478 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 650 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 650 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 98 | 40 |  | 4300 | 1700 | 1800 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
464 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 850 ER6a | IWWSV ER6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 850 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 162 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
469 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 850 ER7a | IWWSV ER7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 850 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 60 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 130 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3850 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
474 | R1234ze(Z) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 850 R6a | IWWSV R6a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 850 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 70 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 146 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
479 | R513A (R1234yf/R134a) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Ochsner Energie Technik | IWWSV 850 R7a | IWWSV R7a | H&C |  | 9 |  | CLO | [5 empty] | 850 | 400 | 3 | 50 |  | 25 | 63 | 8 | 30 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 117 | 40 |  | 4800 | 1900 | 1900 | 3800 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt (40%-100%) | [9 empty] | 2025-01-23 | TRUE
501 | HFKW, HFO | Wasser/Sole (Brine/Water) | Oilon | Oilon ChillHeat solutions | Oilon ChillHeat solutions | H&C |  | 9 |  | CLO |  | Mehrere Module möglich |  | Fernwärme, Prozesswärme, Gebäudewärme | 30 | 50000 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter, Schraubenverdichter | [21 empty] | Kundenspezifische Auslegung | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-loesungen/
481 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P100 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 1571 | 911 | 2091 | 1200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/
482 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P150 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 150 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 |  |  |  | 1571 | 911 | 2091 | 1300 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/
483 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P220 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 220 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 3 |  |  |  | 2723 | 911 | 2091 | 2300 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/
484 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P300 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 300 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 4 |  |  |  | 2723 | 911 | 2091 | 2600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/
485 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P380 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 380 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 5 |  |  |  | 3866 | 911 | 2091 | 3100 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/
486 | R1233zd(E), R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | P450 | Oilon ChillHeat P series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Prozesswärme, Fernwärme, Gebäudewärme |  | 450 | 400 | 3 | 50 |  |  | 120 |  |  |  |  | Kolbenverdichter | 6 |  |  |  | 3866 | 911 | 2091 | 3700 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-p-30-p-450/
498 | R410A (R32/R125) | Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | Oilon | RE210 | Oilon ChillHeat RE series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme |  | 210 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 2 |  |  |  | 1571 | 911 | 2091 | 1600 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-re-210-re-420/
499 | R410A (R32/R125) | Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | Oilon | RE330 | Oilon ChillHeat RE series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 330 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 3 |  |  |  | 2723 | 911 | 2091 | 1800 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-re-210-re-420/
500 | R410A (R32/R125) | Fernwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Prozesswärme (Brine/Water), Sole (Brine/Water) | Oilon | RE420 | Oilon ChillHeat RE series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme |  | 420 | 400 | 3 | 50 |  |  | 62 |  |  |  |  | Scrollverdichter | 4 |  |  |  | 2723 | 911 | 2091 | 2000 | [14 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-re-210-re-420/
494 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S1000 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 100 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 4500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/
495 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S1200 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 1200 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 5300 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/
496 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S1500 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 1500 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 6500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/
487 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S180 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 180 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 2300 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/
497 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S2000 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 2000 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 7500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/
488 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S280 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 280 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 2900 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/
489 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S380 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 380 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 3600 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/
490 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S490 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 490 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 4000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/
491 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S580 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 1 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 580 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 1 |  |  |  | 2551 | 911 | 2091 | 4500 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-180-s-580/
492 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S600 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 600 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 3200 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/
493 | R1234ze(Z), R134a, R450A (R1234ze(E)/R134a), R513A (R1234yf/R134a), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Abwärme (Brine/Water) | Oilon | S800 | Oilon ChillHeat S series | H&C |  | 9 |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme, Nahwärme, Fernwärme |  | 800 | 400 | 3 | 50 |  |  | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | 2 | [6 empty] | 4000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-17 | FALSE | https://oilon.com/de/products/oilon-chillheat-s-600-s-2000/
502 | R704 (Helium) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Prozesswärme (Brine/Water) | Olvondo Technology AS | HighLift by Olvondo | HighLift | H&C |  | 9 | Commercially available | CLO |  | möglich | Stirling Kreisprozess | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme, Wasser |  | 750 | 400 |  |  | 500 |  | 200 |  |  |  |  | Kolbenverdichter |  | 2.5 | 40 | 20 | 6329 | 4102 | 3877 | 13500 | [10 empty] | Indoor |  | 4500 |  | 2025-05-19 | TRUE
503 | R718 (Wasser) | Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam) | Piller Blowers & Compressors GmbH |  | HighLift high temperature heat pump | H | 8 | 9 |  | MVR |  | möglich |  | Prozessdampf | 1000 | 70000 | [5 empty] | 212 |  |  |  |  | Turboverdichter |  |  |  | 20 | [18 empty] | 2025-01-08 | FALSE
1070 | R718 (Wasser) | Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Wasser/Sole (Brine/Water) | Piller Blowers & Compressors GmbH | Piller Blowers and Compressors | Piller Blowers and Compressors | H | 8 | 9 |  | MVR |  | Zusammenschluss möglich |  | Prozessdampf | 1000 | 70000 |  |  |  |  | 40 | 230 |  |  |  |  | Turboverdichter |  |  |  | 20 | [17 empty] | Kundenspezifische Auslegung | 2025-05-20 | TRUE | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/hthpannex58pillartechnology.pdf
504 | R1233zd(E), R1336mzz(Z), R245fa | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Fernwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Prozesswärme (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water), Solarthermie (Brine/Water), Sole (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | Rank® | HP | HTHP | H&C |  | 9 |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf | 250 | 600 | 400 | 3 | 50 |  | 95 | 150 | 25 | 110 | 30 |  | Schraubenverdichter | UNBEKANNT | 250 | 50 |  | 5500 | 2250 | 2500 | 7500 |  |  | DN40 | DN40 | Drehzahlgeregelt | DN160 | DN160 | 85 | 80 | 72 | Containerlösung möglich | 2 Meter um Aggregat | 2500 | Preis: 325.000€ | 2025-01-08 | TRUE
1385 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | Rhoss Deutschland GmbH / Rhoss S.p.a. | FullFlow-I Booster ECO | FullFlow | H&C | 8 | 9 |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme | 400 | 1000 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [22 empty] | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09
1383 | R454B | Luft (Air) | Rhoss Deutschland GmbH / Rhoss S.p.a. | WinPower ECO | WinPower | H&C | 8 | 9 | Serienprodukt | CLO |  |  |  | Gebäudewärme | 350 | 810 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | Scrollverdichter | [22 empty] | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09
1384 | R454B | Luft (Air) | Rhoss Deutschland GmbH / Rhoss S.p.a. | WinPower ECO Twin | WinPower | H&C | 8 | 9 | Serienprodukt | CLO |  |  |  | Gebäudewärme | 860 | 1310 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | Scrollverdichter | [22 empty] | 2025-07-09 | TRUE |  |  | 2025-07-09
505 | R1234ze(Z) | Abwärme (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Siemens Energy | SHP-C600/C750 | SHP-C600/C750 | H&C |  | 9 | TRL = 9 bis zu 90 °C Senkentemperatur | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Nahwäme, Fernwärme | 15000 | 45000 | [5 empty] | 150 |  |  | 100 |  | Turboverdichter |  |  | 30 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-08 | FALSE
506 | R1234ze(Z) | Abwärme (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water) | Siemens Energy | SHP-STC-XX W/S | SHP-STC-XX W/S | H&C |  |  |  | CLO |  |  |  | Prozesswärme, Prozessdampf, Fernwärme | 5000 | 70000 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  | Turboverdichter |  |  | 30 | [9 empty] | Drehzahlgeregelt | [9 empty] | 2025-01-08 | FALSE
1334 | R290 (Propan) | Wasser/Sole (Brine/Water) | SKADEC GmbH | SC.F. R290 | SC.F. | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Gebäudewärme | 400 | 3200 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | Schraubenverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung, Innen- und Außeninstallation |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/wassergekuehlte-kaltwassersaetze-waermepumpen-mit-natuerlichem-kaeltemittel-r290/ |  | 2025-02-21
1336 | R600a (Isobutan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SKADEC GmbH | SH.C. R600 | SH.C. | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Prozess- und Brauchwassererzeugung | 60 | 400 |  |  |  |  | 30 | 90 | -8 | 38 |  |  | Schraubenverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung, Innen- und Außeninstallation |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/wassergekuehlte-hochtemperatur-waermepumpen-mit-natuerlichem-kaeltemittel-r600a/ |  | 2025-02-21
1331 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SKADEC GmbH | SH.D.F. 2 Kreisläufe | SH.D. | H&C | 9 |  |  | CLO | 2 |  |  | Gebäudewärme | 230 | 310 |  |  |  |  | 30 | 65 | -20 |  |  |  | Kolbenverdichter | 2 | [11 empty] | Invert-geregelt | [5 empty] | geschlossener Rahmen |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/luftgekuehlte_waermepumpen_mit_natuerlichem_kaeltemittel_r290/ |  | 2025-02-21
1332 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SKADEC GmbH | SH.D.F. 3 Kreisläufe | SH.D. | H&C | 9 |  |  | CLO | 3 |  |  | Gebäudewärme | 310 | 465 |  |  |  |  | 30 | 65 | -20 |  |  |  | Kolbenverdichter | 3 | [11 empty] | Invert-geregelt | [5 empty] | geschlossener Rahmen |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/luftgekuehlte_waermepumpen_mit_natuerlichem_kaeltemittel_r290/ |  | 2025-02-21
1333 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SKADEC GmbH | SH.D.F. 4 Kreisläufe | SH.D. | H&C | 9 |  |  | CLO | 4 |  |  | Gebäudewärme | 465 | 620 |  |  |  |  | 30 | 65 | -20 |  |  |  | Kolbenverdichter | 4 | [11 empty] | Invert-geregelt | [5 empty] | geschlossener Rahmen |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/luftgekuehlte_waermepumpen_mit_natuerlichem_kaeltemittel_r290/ |  | 2025-02-21
1335 | R600a (Isobutan) | Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SKADEC GmbH | SH.F. R600 | SH.F. | H&C | 9 |  |  | CLO |  |  |  | Prozess- und Brauchwassererzeugung | 400 | 2200 |  |  |  |  | 30 | 90 | -8 | 38 |  |  | Schraubenverdichter | [12 empty] | Drehzahlgeregelt | [5 empty] | Containerlösung, Innen- und Außeninstallation |  |  | Neben den Produktserien sind kundenspezifische Sonderanlagen erhältlich. | 2025-02-21 | FALSE | https://skadec.de/produkte/wassergekuehlte-hochtemperatur-waermepumpen-mit-natuerlichem-kaeltemittel-r600a/ |  | 2025-02-21
1415 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SmartHeat Deutschland GmbH | aero nature 148 | aero nature | H |  |  |  | CLO | 2 | Kaskadierung möglich |  |  | 36.1 | 137.5 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 80 | -20 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 18 | 25 |  | 2720 | 2245 | 2300 | 1950 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen |  |  | 67 |  |  | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13
1416 | R290 (Propan) | Luft (Air) | SmartHeat Deutschland GmbH | aero nature 148 R | aero nature | H&C |  |  |  | CLO | 2 | Kaskadierung möglich |  |  | 36.1 | 137.5 | 400 | 3 | 50 |  | 20 | 80 | -20 | 35 |  |  | Scrollverdichter | 4 | 18 | 25 |  | 2720 | 2245 | 2300 | 1950 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen |  |  | 67 |  |  | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13
1417 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | SmartHeat Deutschland GmbH | Titan 168 WW HT | titan | H |  |  |  | CLO | 1 | Kaskadierung möglich |  |  |  | 167.7 | 400 | 3 | 50 |  | 35 | 80 | 10 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 30 | 100 |  | 1200 | 2600 | 1860 | 1800 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen | [5 empty] | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13
1418 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | SmartHeat Deutschland GmbH | Titan 325 WW HT | titan | H |  |  |  | CLO | 1 | Kaskadierung möglich |  |  |  | 325 | 400 | 3 | 50 |  | 35 | 80 | 10 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 60 | 100 |  | 1220 | 3516 | 1860 | 2800 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen | [5 empty] | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13
1419 | R1234ze(E), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) | Wasser/Sole (Brine/Water) | SmartHeat Deutschland GmbH | Titan 427 WW HT | titan | H |  |  |  | CLO | 1 | Kaskadierung möglich |  |  |  | 427.2 | 400 | 3 | 50 |  | 35 | 80 | 10 | 20 |  |  | Schraubenverdichter | 1 | 75 | 100 |  | 1220 | 3800 | 1860 | 3100 |  | ohne Verpackung |  |  | Leistungsstufen | [5 empty] | Monoblock |  |  | Alle Geräte sind kaskadierbar. | 2026-02-13 | TRUE |  |  | 2026-02-13
507 | R1224yd(Z), R1233zd(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600 (Butan), R600a (Isobutan), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam), Fernwärme (Brine/Water), feuchte Heißluft (Air), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Prozesswärme (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water), Solarthermie (Brine/Water), Sole (Brine/Water), Umweltwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SPH Sustainable Process Heat GmbH | LL1 | ThermBooster | H&C |  |  |  | CLO | 1 |  |  |  | 200 | 8000 |  | 3 | 50 |  | 10 | 160 | 10 | 120 | 70 |  | Kolbenverdichter | 1 | 180 | 33 | 20 | 5000 | 2150 | 2500 | 6000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 95 | 77 |  | 25750 |  |  | 2025-01-08 | TRUE
513 | R1224yd(Z), R1233zd(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600 (Butan), R600a (Isobutan), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam), Fernwärme (Brine/Water), feuchte Heißluft (Air), Geothermie (Brine/Water), Gewässer (Brine/Water), Grundwasser (Brine/Water), Nahwärme (Brine/Water), Prozesswärme (Brine/Water), Rauchgasabwärme (Brine/Water), Serverabwärme (Brine/Water), Solarthermie (Brine/Water), Sole (Brine/Water), Umweltwärme (Air), Umweltwärme (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SPH Sustainable Process Heat GmbH | LL1-2 | ThermBooster | H&C |  |  |  | CLO | 2 |  |  |  | 200 | 8000 |  | 3 | 50 |  | 10 | 160 | 10 | 120 | 140 |  | Kolbenverdichter |  | 400 | 33 | 20 | 5000 | 2500 | 2500 | 11000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 95 | 77 |  | 27500 |  |  | 2025-01-10 | TRUE
508 | R1224yd(Z), R1233zd(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600 (Butan), R600a (Isobutan), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam), feuchte Heißluft (Air), Luft (Air), Wasser/Sole (Brine/Water) | SPH Sustainable Process Heat GmbH | LL2 | ThermBooster | H&C |  |  |  | CLO | 1 bis 2 | Verbund |  |  | 200 | 8000 | 400 | 3 | 50 |  | 10 | 160 | 10 | 120 | 70 |  | Kolbenverdichter |  | 300 | 16 | 20 | 5000 | 2150 | 2500 | 8000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 95 | 77 |  | 25750 |  |  | 2025-01-10 | TRUE
514 | R1224yd(Z), R1233zd(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea), R600 (Butan), R600a (Isobutan), R601 (Pentan), R601a (Isopentan) | Abwasser (Brine/Water), Abwärme (Air), Abwärme (Brine/Water), Abwärme (Steam), Dampf (Steam), feuchte Heißluft (Air), Sole (Brine/Water), Wasser/Sole (Brine/Water) | SPH Sustainable Process Heat GmbH | LL2-2 | ThermBooster | H&C |  |  |  | CLO | 2 bis 4 | Verbund und/oder Reihe |  |  | 200 | 8000 |  | 3 | 50 |  | 10 | 160 | 10 | 120 | 140 |  | Kolbenverdichter |  | 500 | 16 | 20 | 9000 | 2500 | 2500 | 13000 |  |  |  |  | Drehzahlgeregelt |  |  |  | 95 | 77 |  | 49500 |  |  | 2025-01-10 | TRUE