## Report
id | refrigerants | sources | manufacturer | operator | name | location | country | state | other_state | latitude | longitude | commissioning_year | commissioning_status | product | source_notes | temp_source_min | temp_source_max | sink | sink_notes | flow_temperature | flow_temperature_min | flow_temperature_heat_network | flow_temperature_heat_network_min | return_temperature_heat_network | return_temperature_heat_network_min | t_hub_max | cop_heat_side_min | cop_heat_side_max | thermal_capacity_kw | thermal_capacity_comment | cooling_capacity_kw | electrical_capacity_kw | operating_hours_per_year | annual_performance_factor | heating_output | compressor | filling_quantity | length | width | height | weight | additional_systems | sound_pressure | storage | url | url_archive | url_date | url2 | url2_archive | url2_date | url3 | url3_archive | url3_date | reference_email | reference | source
1 |  |  | keine Angabe | Vattenfall Wärme Berlin AG |  | Berlin-Köpenick | DE | BE |  | 52.4518 | 13.5819 |  | CO |  | Wärmequellenmix für Fernwärme |  |  | DH |  | 80 |  | 85 |  | 53 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 5 |  |  | SC | [5 empty] | 2 Gasturbinen, 3 Heißwassererzeuger, 1 BHKW (insges. 50 MWth) |  |  | https://www.energiewendebauen.de/projekt/neu-grosswaermepumpen-in-deutschen-fernwaermenetzen/ |  | 2023-09-17 | https://www.youtube.com/watch?v=Q37ORjeAuDQ |  | 2023-09-17 | https://de.linkedin.com/pulse/vom-labor-zur-realit%C3%A4t-berlinerenergieundwaerme-kgcve?trk=public_post_feed-article-content |  | 2023-09-17 |  |  | 23
2 | R134a |  | Ochsner Energie Technik | Ikea Deutschland GmbH & Co. KG |  | Berlin | DE | BE |  | 52.52 | 13.405 | 2011 | OP | IWWS520ER2 | Abwasser Druckleitung, welche an das kommunale Abwassernetz angeschlossen ist. | 10 |  | HSB | Beheizung Möbelhaus | 40 | [8 empty] | 1500 | 3 x 500 kW | [5 empty] | SC | [8 empty] | https://ochsner-energietechnik.com/portfolio-item/ikea-berlin-lichtenberg/ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 29
3 | HFKW |  | Siemens Energy | Vattenfall |  | Berlin Potsdamer Platz | DE | BE |  | 52.5096 | 13.3766 | 2022 | OP |  |  | 32 |  | DH |  | 120 | 85 | [6 empty] | 3 | 8000 | [6 empty] | TC | [8 empty] | https://www.siemens-energy.com/de/de/home/stories/das-maximum-aus-abwaerme-herausholen.html#:~:text=Noch%20vor%20Ende%202022%20wird,Weg%20zur%20Dekarbonisierung%20der%20W%C3%A4rmeerzeugung. |  | 2025-02-05 |  |  |  | https://www.energate-messenger.de/news/223648/neue-hochtemperatur-waermepumpe-fuer-berlin#:~:text=Berlin%20(energate)%20%2D%20Der%20Energiekonzern,kWh%20W%C3%A4rme%20im%20Jahr%20produzieren |  | 2025-02-05 |  | E-Mail Korrespondenz zwischen Fraunhofer IEG und Vattenfall (21.12.2022 & 19.12.2022) | 34
4 |  |  | keine Angabe | Eon Energy Solutions GmbH | iKWK mit Luftwärmepumpe | Ibbenbüren | DE | NW |  | 52.2766 | 7.7147 | 2024 | CO |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 800 | [5 empty] | 3600000 | NI | [5 empty] | Power-to-Heat-Anlage (0,6 MWth), Erdgas-BHKW (2 MWth) |  | 2 x 150 m³ | https://www.energate-messenger.de/news/220415/ibbenbueren-luftwaermepumpe-halbiert-den-primaerenergiefaktor |  | 2025-02-05 | https://www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Aktuelles/Amtsblatt/2023/Amtsblatt%2001-2023.pdf |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 32
5 | Unbekannt |  | Johnson Controls | Vattenfall |  | Berlin Buch | DE | BE |  | 52.6367 | 13.4869 | 2021 | OP | Johnson Controls HeatPAC 104 S | Abdampf KWK-Anlage | 40 |  | DH |  | 65 |  | 135 | 80 |  |  |  |  | 6.4 | 700 | [6 empty] | NI | [5 empty] | GuD-Anlage, Power-to-Heat-Anlage |  |  | https://group.vattenfall.com/de/newsroom/news/2022/neue-waermepumpe-stadtwaerme-berlin |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 33
6 |  |  | Combitherm GmbH | Stadtwerke Tübingen |  | Dettenhausen | DE | BW |  | 48.6246 | 9.1117 | 2021 | OP |  | Abwärmenutzung BHKW |  |  | DH | [17 empty] | NI | [5 empty] | BHKW, Spitzenlastkessel, Solarthermieanlage |  |  | https://www.energie-experten.org/projekte/dettenhausener-waermenetz-waermepumpe-nutzt-bhkw-abwaerme |  | 2025-02-05 | https://www.bkwk.de/wp-content/uploads/2023/10/BHKW.des_.Monats-Juni.Effizient.nachhaltig.oekologisch.pdf |  | 2025-06-06 | [5 empty] | 33
7 |  |  | keine Angabe | Stadtwerke Duisburg AG |  | Duisburg-Huckingen | DE | NW |  | 51.3536 | 6.7097 | 2025 | CO |  | Reinwasser Kläranlage, Volumenstrom stark schwankend, bis zu 520 m³/h | 10 | 25 | DH |  | 85 | 75 | 130 | 75 |  |  |  | 2.5 | 3.3 | 3800 | [6 empty] | NI | [5 empty] | Gasmotor (2 x 4,5 Mwel), Elektrokessel (30 MWth) an anderem Standort |  | nein | https://www.energie.de/euroheatpower/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/stadtwerke-duisburg-errichten-groesste-ikwk-anlage-deutschlands-an-einer-klaeranlage |  | 2023-09-23 | https://www.youtube.com/watch?v=0HtHmZuSakQ |  | 2023-09-23 | https://www.stadtwerke-duisburg.de/presse/medieninformationen/newsdetail/innovative-kwk-anlage-erreicht-naechsten-meilenstein-waermepumpen-eingetroffen |  | 2023-09-23 |  |  | 29
8 |  |  | Johnson Controls | Stadtwerke Flensburg |  | Flensburg | DE | SH |  | 54.7937 | 9.4467 | 2027 | PL |  | Meereswasser, 3.000 Liter pro Sekunde |  |  | DH |  | 85 | 60 | [7 empty] | 60000 | Drei Wärmepumpenmodule mit einer Gesamtleitung von 60 MW |  | 21000 |  |  |  | SC |  | 13000 | 8000 | 11000 |  |  |  |  | https://www.zfk.de/energie/waerme/stadtwerke-flensburg-bauen-gwp-bis-2025-klimaneutralitaet-grosswaermepumpe |  |  | https://www.stadtwerke-flensburg.de/unternehmen/nachhaltigkeit/transformationsplan/vier-phasen-zur-klimaneutralitaet-2034 |  | 2025-01-22 | [5 empty] | 38
9 | R717 (Ammoniak) |  | Johnson Controls | Kreiskrankenhaus Freiberg |  | Freiberg | DE | SN |  | 50.9228 | 13.3425 | 2014 | OP |  |  |  | 14 | HSB | Wärmeversorgung Krankenhaus | 70 | [8 empty] | 860 |  |  | 215 |  |  |  | SC | 55 |  |  |  |  | Blockheizkraftwerk |  |  | https://www.kkh-freiberg.com/ueber-uns/gute-gruende-fuer-uns/energetische-optimierung/ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 35
10 |  |  |  | Uniper Wärme GmbH |  | Herne | DE | NW |  | 51.5388 | 7.2194 | 2024 | OP |  | Abwärme aus Isophoron-Produktion von Evonik |  |  | DH |  | 100 | [8 empty] | 1500 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.uniper.energy/news/de/nachhaltiges-projekt-zur-fernwaerme-gewinnung-fuer-das-ruhrgebiet-startet-am-evonik-standort-herne |  | 2025-02-05 | https://www.chemietechnik.de/energie-utilities/evonik-und-uniper-starten-fernwaermeprojekt-im-ruhrgebiet-994.html |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 39
12 | R717 (Ammoniak) |  | GEA Refrigeration Germany GmbH | Stadtwerke Lemgo |  | Lemgo | DE | NW |  | 52.0113 | 8.8864 | 2019 | OP |  | Reinwasser, Kläranlage, Volumenstrom etwa 241 m³/h | 13 |  | DH |  | 90 | [6 empty] | 2.7 |  | 2400 |  | 1500 | 890 | 7000 |  | 17500000 | NI | [5 empty] | BHKW, weitere Wärmepumpe (795 kW, Wärmequelle Abwärme BHKW) |  |  | https://www.energie.de/euroheatpower/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/grosswaermepumpen-zur-dekarbonisierung-der-waermeversorgung/np/2 |  | 2025-02-05 | https://www.energie.de/euroheatpower/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/erfolgreicher-abschluss-des-klimaschutzprojekts-insekt |  | 2025-02-05 | https://www.youtube.com/watch?v=CyGixC21pPI |  | 2025-02-05 |  |  | 29
14 | R1234ze(Z) |  | Siemens Energy | MVV AG |  | Mannheim | DE | BW |  | 49.5683 | 8.4703 | 2023 | OP | SHP 600 |  | 3 | 25 | DH | 3.500 Haushalte | 99 | 83 | 100 | 95 | 65 | 60 |  | 2.5 | 3 | 19000 |  |  | 7000 | 2000 |  |  | TC | 12000 | 8800 | 18000 | 5300 | 142000 | 4 Steinkohle-Heizkraftwerksblöcke (insgesamt 1.500 MWth) | 97 | 43.000 m³, 1.500 MWhth | https://www.mvv.de/ueber-uns/unternehmensgruppe/mvv-umwelt/aktuelle-projekte/mvv-flusswaermepumpe?category=0&question=1996 |  | 2025-02-05 | https://www.powerengineeringint.com/decentralized-energy/district-energy/german-utility-deploys-river-heat-pump-to-decarbonise-heating/ |  | 2025-02-05 |  |  |  |  | MVV Umwelt GmbH; Hack, Felix (2022): Grüne Wärme aus dem Rhein. Von der Idee zur Planung der MVV-Flusswärmepumpe, im Rahmen der AGFW-Veranstaltung SW.aktiv am 04.10.2022. | 27
15 | R717 (Ammoniak) |  | GEA Refrigeration Netherlands | Fernheizwerk Neukölln AG |  | Berlin Neukölln | DE | BE |  | 52.4811 | 13.4358 | 2023 | OP | Red Genium 950 W | BHKW-Ladeluftkühlung | 38 | 48 | DH |  | 80 |  | 105 |  | 65 |  |  |  | 5.4 | 1162 |  |  | 216 | 3000 |  |  | PC |  | 1600 | 5500 | 2400 | 8500 | 7 Großkesselanlagen und 8 BHKW (insgesamt 192 MWth) Power-to-Heat-Anlage (10 MW) |  | Wärmespeicher 10.000 m³ | https://www.energiewendebauen.de/projekt/neu-grosswaermepumpen-in-deutschen-fernwaermenetzen/ |  | 2023-09-15 | https://www.youtube.com/watch?v=Q37ORjeAuDQ |  | 2023-09-15 | [5 empty] | 33
16 |  |  | Viessmann Climate Solutions SE | Inntal Gärtnerei Handels GmbH Co. KG |  | Pocking | DE | BY |  | 48.4543 | 13.4154 |  | OP | KWT W10/W35 | 3 Förderbrunnen (270 m³/h) | 10 |  | HSB | Wärmeversorgung Gärtnerei | 55 | [6 empty] | 5.6 |  | 1560 |  | 1280 | 279 |  |  |  | NI |  | 4300 | 1600 | 2100 | 12000 | Niedertemperatur-Gasheizkessel (1950 kW) |  |  | https://www.viessmann.de/de/referenzen/inntalgaertnerei-peschl-pocking.html |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 30
17 | R717 (Ammoniak) |  | Johnson Controls | Stadtwerke Rosenheim | Reallabor | Rosenheim | DE | BY |  | 47.8567 | 12.1251 | 2022 | OP | SaBROW / NS-DualPAC | Flusswasser, gerecht und gesiebt; Volumenstrom: min. 145 m³/h, max. 287 m³/h, mittel 180 m³/h | 3 | 21 | DH |  | 88 |  | 120 | 90 |  |  |  | 2.5 | 2.8 | 4680 | 3 x 1.560 kW | 3315 | 1884 | 4000 |  |  | SC | 780 | 4000 | 6700 | 2600 | 19000 | Gasmotor (4,5 MWel), Elektrokessel (1,8 MWth) (als iKWK-System) | 108 | 1.000 m³ | https://www.energiewendebauen.de/projekt/neu-grosswaermepumpen-in-deutschen-fernwaermenetzen/ |  | 2025-02-05 | [7 empty] | Hochmuth (30.09.2022), Präsentation Großwärmepumpen Rosenheim. Bau- und Betriebserfahrungen drei baugleicher GWPs im Rahmen von iKWK-Systemen | 27
18 | R134a |  | Carrier Klimatechnik GmbH | Stadtwerke Schwerin |  | Schwerin | DE | MV |  | 53.6355 | 11.4013 | 2023 | OP | Typ 61XWHHZE15 und 61XWHHZE10, insgesamt 4 WP | Tiefen Geothermie (1.340 m) | 56 |  | DH |  | 80 | 75 | [7 empty] | 7350 | [6 empty] | NI |  |  |  |  | 7300 |  |  |  | https://www.pressebox.de/pressemitteilung/stadtwerke-schwerin-gmbh/geothermie-in-schwerin-waermepumpen-wurden-geliefert/boxid/1126438 |  | 2025-02-05 | https://taz.de/Waermewende-aus-der-Tiefe/!5883053/ |  | 2025-02-05 |  |  |  |  | E-Mail Korrespondenz René Rüdiger (Stadtwerke Schwerin) an Fraunhofer IEG (04.05.2023) | 25
19 |  |  | keine Angabe |  | iKWK - Luftwärmepumpe | Stein | DE | BY |  | 49.3925 | 10.9773 | 2022 | OP |  |  |  |  | DH | Nahwärmenetz von Stein | [9 empty] | 850 | [6 empty] | NI | [5 empty] | BHKW (2100 kW), Power-to-Heat-Anlage (800 kW) |  | vorhanden | https://www.energie-experten.org/projekte/spatenstich-fuer-ikwk-in-stein |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 32
20 | R1234ze(E) |  | Johnson Controls | EnBW AG |  | Stuttgart Münster | DE | BW |  | 48.8341 | 9.148 | 2025 | OP |  | Kühlwasserablauf Restmüllheizkraftwerk zum Neckar, Flusswasser gefiltert Volumenstrom: min. 2.160 m³/h, max. 18.000 m³/h, mittel 6.120 m³/h | 7.5 | 28 | DH |  | 90 |  | 93 |  | 66 |  |  | 2.8 |  | 24000 |  |  | 7300 | 3000 |  |  | NI |  | 13000 | 9000 | 6200 |  | aktuell: 3 Müllkessel, 3 Kohlekessel (447 MWth) |  |  | https://www.energiewendebauen.de/projekt/neu-grosswaermepumpen-in-deutschen-fernwaermenetzen/ |  | 2025-02-05 | https://www.youtube.com/watch?v=Q37ORjeAuDQ |  | 2025-02-05 |  |  |  |  | D. Flock: Fuel Switch Stuttgart Münster Vorstellung Großwärmepumpe. 2. VDI Fachtagung " Großwärmepumpen in der Industrie", 17.09.2025, Berlin. | 33
21 | R717 (Ammoniak) |  | Johnson Controls | Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH | iKWK mit Luftwärmepumpe | Heidelberg | DE | BW |  | 49.3988 | 8.6724 | 2023 | OP | Sabroe DualPAC | Umgebungsluft (volle Leistung rd. 500.000 m³/h Luft) | 5 | 13 | DH |  | 85 |  | 130 |  |  |  |  | 2.8 |  | 1350 |  | 910 | 494 | 2000 |  |  | NI |  | 7000 | 3000 | 2400 | 16000 | KWK-Anlage (2 MWel/2 MWth), Power-to-Heat (600 kWth) | 110 |  | https://www.zfk.de/energie/waerme/stadtwerke-heidelberg-3-ikwk-projekt-am-start |  | 2025-01-22 | https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/12_05_2021+innovative+kraft-waerme-kopplungsanlagen+fuer+heidelberg.html |  | 2025-01-22 | https://enerko.de/ikwk-heidelberg-enerko-plant-innovative-grosswaermepumpen/ |  | 2025-01-22 |  |  | 2
22 | R600 (Butan), R717 (Ammoniak) |  | Johnson Controls | Fraunhofer IEG |  | Bochum | DE | NW |  | 51.4812 | 7.2166 | 2023 | OP |  | Solarthermie erwärmt im Sommer Grubenwasser, dieses Grubenwasser dient im Winter als Wärmequelle für die Großwärmepumpe | 60 |  | DH |  | 120 | 80 | [7 empty] | 500 |  | 220 | 110 |  |  |  | PC |  | 1800 | 6000 | 3000 | 16000 | Parabolrinnen (60 kWPeak) | [8 empty] | https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/wp-content/uploads/sites/70/2022/07/johnsonhthpannex58.pdf |  | 2025-02-05 |  | Passamonti, Arianna (2022) Bridging the gap: The Use of Mine water souce high-temperature heat pump for DGE. Im Rahmen des Webinars: Rolling out Geothermal Energy in Northwest-Europe, am 08.02.2022 | 26
23 |  |  | keine Angabe | Stadtwerke Neustadt |  | Neustadt in Holstein | DE | SH |  | 54.0936 | 10.8134 | 2025 | CO |  |  | 4 |  | DH | [10 empty] | 696 | [5 empty] | 2600000 | NI | [5 empty] | Blockheizkraftwerk, Spitzenlastkessel |  | vorhanden | https://www.energate-messenger.de/news/228893/ostsee-soll-waerme-fuer-neues-quartier-liefern |  | 2025-02-05 | https://www.swnh.de/ |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 38
24 |  |  | keine Angabe | Stadtwerke Münster |  | Münster | DE | NW |  | 51.9343 | 7.5966 | 2024 | PL |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 2000 |  |  |  | 5000 |  |  | NI | [5 empty] | BHKW, Power-to-heat-Anlage |  |  | https://www.energate-messenger.de/news/225036/stadtwerke-muenster-bauen-gross-waermepumpe-am-kanal |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 27
25 |  |  | keine Angabe | Hamburger Energiewerke GmbH | Flusswasserwärmepumpe Billwerdeer Bucht | Hamburg | DE | HH |  | 53.5306 | 10.0436 |  | PL |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 60000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Kohleausstieg-Neues-Konzept-fuer-Hamburger-Heizkraftwerk-Tiefstack,tiefstack112.html |  | 2025-01-22 | https://www.youtube.com/watch?v=5AMYy5YNeZY |  | 2025-01-22 | [5 empty] | 27
27 |  |  | Johnson Controls | Standtwerke Gotha | iKW mit Luftwärmepumpe | Gotha | DE | TH |  | 50.9483 | 10.701 |  | CO |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 1300 | [6 empty] | NI |  | 7000 | 3000 | 2600 | 17000 | H2-ready Erdgas BHKW, Power-to-heat Anlage |  |  | https://www.energate-messenger.de/news/226563/stadtwerke-gotha-pruefen-zwei-optionen-zur-grosswaermepumpe |  | 2025-01-22 | https://www.stadtwerke-gotha.de/ |  | 2025-01-22 | [5 empty] | 32
28 |  |  | keine Angabe | Stadtwerke Bad Salzuflen |  | Bad Salzuflen | DE | NW |  | 52.0872 | 8.7507 | 2025 | PL |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 2000 | 2 x 500 kW, 1 x 1.000 kW | [5 empty] | NI | [5 empty] | BHKW (4,6 MW), Power-to-Heat Anlage (1,7 MW) |  |  | https://www.energate-messenger.de/news/229573/bad-salzuflen-plant-drei-waermepumpen-am-klaerwerk |  | 2025-02-05 | https://www.stwbs.de/unternehmen/aktuelles/news/detail/detail/stadtwerke-errichten-innovatives-heizkraft-und-umspannwerk#:~:text=Im%20Fall%20der%20neuen%20Anlagen,sogar%20ausschlie%C3%9Flich%20mit%20% |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 29
29 | R717 (Ammoniak) |  | GEA Refrigeration Germany GmbH | Tivoli Malz GmbH |  | Hamburg | DE | HH |  | 53.5304 | 10.0665 | 2010 | OP |  | Trocknungsluft | 23 |  | DH | Malzproduktion Erwärmung Trocknungsluft | 35 | [7 empty] | 6.3 | 3250 | [6 empty] | SC | [5 empty] | Brenner (2 x 4,7 MW), BHKW |  |  | https://waermepumpe-izw.de/wp-content/uploads/2020/05/Germany-2019-2.pdf |  | 2025-01-23 | [8 empty] | 39
30 | R1234ze(Z) |  | Carrier Klimatechnik GmbH |  |  | München | DE | BY |  | 48.1387 | 11.4184 | 2020 | OP | 2x AquaForce® 61XWH-ZE 05 | Oberflächennahe Geothermie und Wärme aus Absorptionskälte | 40 |  | DH | Nahwärme Werksviertel München | 60 | [6 empty] | 3.6 |  | 1200 | [6 empty] | NI | [5 empty] | zwei BHKW |  |  | https://www.waermepumpe.de/presse/referenzobjekte/bwp-datenbank/werksviertel-muenchen/#content |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 30
31 |  |  | Friotherm Deutschland GmbH | Schwaben GmbH |  | Königsbrunn | DE | BY |  | 48.2675 | 10.8892 |  | OP |  |  |  |  | DH | Nahwärmenetz Königsbrunn mit 600 Haushalten | [7 empty] | 4 |  | 2000 | 2 x 1.000 kW | [5 empty] | NI | [5 empty] | Drei Gaskessel (insgesamt 7,8 MW), BHKW (275 kWth), PtH (600 kW) |  |  | https://www.waermepumpe.de/presse/referenzobjekte/bwp-datenbank/waermeversorgung-koenigsbrunn/#content |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 30
32 |  |  | keine Angabe | Stadtwerke Stuttgart |  | Stuttgart | DE | BW |  | 48.75 | 9.1486 | 2020 | OP |  |  |  |  | DH | Quartiersversorgung Stuttgart Neckarpark | [9 empty] | 2970 | [6 empty] | NI | [5 empty] | Brennwertkessel (6.300 kW), KWK |  |  | https://www.stadtwerke-stuttgart.de/partner-der-energiewende/neckarpark/ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 29
33 |  |  | keine Angabe |  | Quartier am Henninger Turm | Frankfurt | DE | HE |  | 50.097 | 8.7542 | 2016 | OP |  | Erdsonden (260 Erdsonden je 100 m), Solarthermie |  |  | DH | Nahwärme für das Quartier am Henninger Turm | [9 empty] | 600 | [6 empty] | NI | [5 empty] | Gasbrennwertkessel, BHKW |  |  | https://www.waermepumpe.de/presse/referenzobjekte/bwp-datenbank/quartier-am-henninger-turm/#content |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 30
34 |  |  | Viessmann Climate Solutions SE | Stadt Duisburg |  | Duisburg | DE | NW |  | 51.4328 | 6.7273 | 2011 | OP |  | Erdsonden (12 x 15 Sonden je 135 m) |  |  | HSB | Wärmeversorgung Berufskolleg | 85 | [6 empty] | 4.2 |  | 1700 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.waermepumpe.de/presse/referenzobjekte/bwp-datenbank/kfm-berufskolleg-duisburg-mitte/#content | [10 empty] | 30
35 |  |  | Trane Deutschland GmbH |  | Ordungsamt Frankfurt am Main | Frankfurt | DE | HE |  | 50.094 | 8.5836 | 2009 | OP |  | Erdsonden (122 Erdsonden je 85 m) |  |  | HSB | Wärmeversorgung Bürogebäude | [9 empty] | 1080 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.waermepumpe.de/presse/referenzobjekte/bwp-datenbank/ordnungsamt-frankfurt-am-main/ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 30
36 |  |  | keine Angabe |  |  | Augsburg | DE | BY |  | 48.3715 | 10.8983 | 2009 | OP |  | (100.000 l/h je WP) |  |  | MISC | Rasenheizung, Logen, Umkleidekabinen, Büros | [9 empty] | 1290 | 2 x 645 kW | [5 empty] | NI | [5 empty] | 2 Gasbrennwertkessel (700 und 900 kW), BHKW (33 kW el) |  |  | https://www.waermepumpe.de/presse/referenzobjekte/bwp-datenbank/fussballstadion-augsburg/#content |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 30
41 |  |  | keine Angabe | Volkswagen AG |  | Emden | DE | NI |  | 53.3675 | 7.205 | 2012 | OP |  |  | 26 | 29 | IP | Warmwasserversorgung Lackiererei | 75 | [7 empty] | 5.6 | 1683 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://waermepumpe-izw.de/wp-content/uploads/2020/01/D-07-VW-Emden.pdf |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 46
42 | R717 (Ammoniak) |  | GEA Refrigeration Germany GmbH | Swiss Krono Tex GmbH &Co. KG |  | Heiligengrabe | DE | BB |  | 53.1047 | 12.4944 | 2016 | OP |  | Abwärme des firmeneigenen Biomasse-Kraftwerks | 39 |  | IP | Spanplattenhersteller Vortrockung Holzschnitzel | 80 | [6 empty] | 4.5 |  | 10000 | 2 x 5.000 kW | [5 empty] | SC |  | 3900 | 7700 | 3900 |  | Biomasse-Kraftwerk (2 MW) |  |  | https://waermepumpe-izw.de/wp-content/uploads/2020/05/Germany-2019-2.pdf |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 39
43 |  |  | Engie Refrigeration GmbH | EnBW |  | Waldbronn | DE | BW |  | 48.9283 | 8.5161 | 2017 | OP |  | Entzieht dem Kältekreislauf Wärme |  |  | DH | [10 empty] | 500 | [6 empty] | NI | [5 empty] | BHKW, Brennwertkessel |  |  | https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/waermepumpe/08_Sonstige/Filedump/BWP_A4_GrossWP_web_mail.pdf |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 34
44 | R134a |  | Carrier Klimatechnik GmbH | Stadtwerke Bayreuth |  | Bayreuth | DE | BY |  | 49.9456 | 11.5717 | 2021 | OP | Carrier 30XWP |  |  |  | DH | [10 empty] | 1380 | 2 x 690 kW | [5 empty] | SC | [5 empty] | BHKW, Elektrodenkessel, Spitzenlast-Gaskessel |  | vorhanden | https://www.zet.uni-bayreuth.de/de/news/2021/2021_10_06_Startschuss_iKWK/index.html |  | 2025-02-05 | https://www.energie-experten.org/projekte/bhkw-der-universitaet-bayreuth-leistet-pionierarbeit |  | 2025-02-05 | https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/innovatives-kwk-konzept-universitaet-bayreuth/ |  | 2025-02-05 |  |  | 32
45 | R717 (Ammoniak) |  | AGO GmbH Energie und Anlagen | Stadtwerke Lemgo | iKWK - Flusswasserwärmepumpe | Lemgo | DE | NW |  | 52.0267 | 8.9086 | 2021 | OP |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | PC | [5 empty] | Solarthermie (5,2 MW Peakleistung), Erdgas BHKW (2 x 2,5 MW), |  |  | https://www.gruene-fernwaerme.de/praxisbeispiele/lemgo |  | 2025-02-05 | https://www.bkwk.de/wp-content/uploads/2023/11/07_2022_Solarthermie-Flusswaerme.pdf |  | 2025-06-06 |  |  |  |  | E-Mail Kontakt zwischen AGO GmbH Energie + Anlagen und Fraunhofer IEG am 21.08.2025 | 27
46 | Unbekannt |  |  | Stadtwerke Bochum |  | Bochum | DE | NW |  | 51.4426 | 7.2235 | 2024 | PL |  | Grubenwasser des geschlossenen Bergwerks der Zeche Dannenbaum | 18 |  | DH |  | 48 | [8 empty] | 3000 | 3 x 1.000 kW | [5 empty] | NI | [8 empty] | https://www.ieg.fraunhofer.de/de/presse/pressemitteilungen/2022/erfolgreiche-geothermiebohrungen-auf-mark-51-7.html |  | 2025-02-05 | https://www.stadt-und-werk.de/k21-meldungen/96-millionen-euro-fuer-mark-517/ |  | 2025-02-05 | https://www.facility-manager.de/aktuelles/caverion-stattet-energiezentrale-fuer-gewerbegebiet-in-bochum-aus/ |  |  |  |  | 35
48 |  |  | Johnson Controls | Hamburg Wasser, Hamburg Energiewerke | Abwasser-Wärmepumpe Hamburg Dradenau | Hamburg | DE | HH |  | 53.5488 | 9.9607 | 2025 | CO |  | Reinwasser, Abkühlung um 4 K, Volumenstrom 2,67 m³/s | 10 | 20 | DH |  | 95 | [7 empty] | 3 | 60000 | 4 x 15.000 kW |  | 20000 |  |  |  | NI | [8 empty] | https://vimeo.com/774694914 |  | 2025-02-05 | https://www.johnsoncontrols.ch/de/mediathek/news/2023/press-release/hamburg-wasser |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 29
49 |  |  |  | Stadtwerke Kiel |  | Kiel | DE | SH |  | 54.3233 | 10.1228 | 2026 | PL |  |  | 2 | 25 | DH |  | 115 | 80 | [7 empty] | 50000 | [6 empty] | NI | [7 empty] | in Planung: 2-Zonen-WSP mit ca. 1.500 MWh (analog bestehendem WSP) | https://www.stadtwerke-kiel.de/privatkunden/angebote-tarife/waerme/waermewende-kiel/dekarbonisierung-der-kieler-fernwaerme |  | 2023-10-07 | https://www.kn-online.de/wirtschaft/regional/grosswaermepumpe-kiel-kommunale-waermeplanung-mit-millionen-investition-AFIAPUC7OVEFZHW7HB3FHJGOXI.html |  | 2023-10-07 | [5 empty] | 38
50 | R717 (Ammoniak) |  | AGO GmbH Energie und Anlagen | Stadtwerke Münster |  | Münster | DE | NW |  | 51.9607 | 7.6261 | 2023 | OP | AGO Caldora | Kühlwasser GuD-Kraftwerk |  |  | DH |  | 120 | [8 empty] | 2000 | [6 empty] | PC | [8 empty] | https://www.stadtwerke-muenster.de/presse/pressemeldungen/gesamt/nachricht/artikel/stadtwerke-vergeben-auftrag-fuer-grosswaermepumpe-im-hafenkraftwerk.html |  | 2025-02-05 | https://www.stadt-und-werk.de/meldung_42223_Neue+Gro%C3%9Fw%C3%A4rmepumpe.html |  | 2023-11-07 | https://www.stadtwerke-muenster.de/presse/pressemeldungen/gesamt/nachricht/artikel/neuste-grosswaermepumpe-in-muenster-angeliefert.html |  | 2023-11-07 |  | E-Mail Kontakt zwischen Ago GmbH Energie + Anlagen und Fraunhofer IEG am 21.08.2025 | 33
51 | Unbekannt |  | Friotherm Deutschland GmbH | BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin |  | Berlin Schöneweide | DE | BE |  | 52.4558 | 13.5005 | 2023 | OP |  | Flusswasser (Spreewasser), 700 m³/h | 8 |  | DH |  | 95 | [7 empty] | 2.5 | 7000 | 2 x 3.500 kW | [5 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energie-experten.org/projekte/berlin-waermepumpen-beziehen-energie-aus-der-spree |  | 2025-02-05 | https://www.btb-berlin.de/aktuelles/detail/aus-spree-wird-energie-ikwk-einweihung-bei-der-btb/ |  | 2023-11-07 | [5 empty] | 27
53 |  |  | keine Angabe | enercity | Flusswasserwärmepumpe am Kraftwerk Herrenhausen | Hannover | DE | NI |  | 52.3759 | 9.732 |  | PL |  |  |  |  | DH |  | 95 | [8 empty] | 60000 |  |  |  | 4000 |  | 235000000 | NI | [8 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=Bm5S0oJ-lZc |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 27
54 | R717 (Ammoniak) |  | AGO GmbH Energie und Anlagen | Stadtwerke Neuburg |  | Neuburg an der Donau | DE | BY |  | 48.7348 | 11.1865 | 2022 | OP |  | BHKW-Abwärme wird in ein Niedertemperaturwärmenetz eingespeist. Dieses dienst der Wärmepumpe als Wärmequelle. In Zukunft soll als Wärmequelle für die Wärmepumpe anstatt des BHKWs Abwärme aus der Glasindustrie dienen. | 86 |  | DH | Versorgung Bundeswehrkaserne und industrielle Verbraucher, inkl. Donau-Malz-Werk (für Trocknungsprozess bei 100 °C) | 125 | [8 empty] | 1100 | [6 empty] | PC | [8 empty] | https://www.dena.de/energy-efficiency-award/good-practice/neuburg-donau-stadtwerke-ago-gea/ |  | 2025-02-05 | https://www.ago-energie.de/projekte/ago-calora-stadtwerke-neuburg-an-der-donau/ |  | 2025-02-05 |  |  |  |  | E-Mail Kontakt zwischen AGO GmbH Energie + Anlagen und Fraunhofer IEG am 21.08.2025 | 33
56 |  |  | keine Angabe | Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH |  | Duisburg | DE | NW |  | 51.4344 | 6.7623 | 2025 | PL |  | Rechenzentrum | 49 |  | DH |  | 85 | [6 empty] | 5 |  | 1224 | 2 x 612 kW | [5 empty] | NI | [18 empty] | Persönliche Korrespondenz Fraunhofer IEG und Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (08.03.2023) | 10
57 |  |  | DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Bildungszentrum Erkner e.V. |  | Erkner | DE | BB |  | 52.4343 | 13.7681 | 2023 | OP |  |  |  |  | HSB | Wärmeversorgung Bildungszentrum | [9 empty] | 575 | [5 empty] | 900000 | NI |  | 2200 | 7000 | 2500 | 5159 | Wärmepumpe deckt 70 % des Wärmebedarfs der Rest wird über Heizkraftwerk (Nahwärme) gedeckt |  |  | https://www.ewe.com/de/media-center/pressemitteilungen/2023/04/herzstck-fr-grne-wrmeversorgung-des-bildungszentrums-erkner-geliefert-ewe-ag |  | 2023-04-25 | [8 empty] | 32
58 |  |  |  | Stadtwerke Neuruppin |  | Neuruppin | DE | BB |  | 52.9181 | 12.8001 | 2026 | CO | 5 in Kaskade geschaltete WP |  | 70 |  | DH |  | 90 | [8 empty] | 3300 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energate-messenger.de/news/231603/stadtwerke-neuruppin-setzen-auf-erdwaerme |  | 2025-02-05 | https://www.tagesschau.de/inland/regional/brandenburg/rbb-geothermie-neuruppin-heizt-kuenftig-mit-thermalwasser-100.html |  | 2025-02-05 | https://www.uni-weimar.de/fileadmin/user/fak/bauing/professuren_institute/Infrastrukturwirtschaft_und-management/Tagungen/2024_12_03-Tagung_waermeplanung/2024_12_03-ew-k2-tagung---vortrag_Retzlaff---W |  | 2023-10-15 |  |  | 25
59 |  |  | MAN Energy Solutions, Schweiz AG | Rheinenergie |  | Köln - Niehler Kraftwerksgelände | DE | NW |  | 50.9987 | 6.9874 | 2027 | PL |  |  |  |  | DH |  | 110 | [8 empty] | 150000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.rheinenergie.com/de/unternehmen/newsroom/nachrichten/news_70213.html |  | 2025-02-05 | https://www.man-es.com/de/unternehmen/pressemitteilungen/press-details/2024/12/16/man-energy-solutions-liefert-europas-gr%C3%B6%C3%9Fte-flusswasser-w%C3%A4rmepumpe-f%C3%BCr-rheinenergie-heizkraftwerk- |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 27
60 |  |  |  | Rheinenergie |  | Köln - Merkenich | DE | NW |  | 50.9975 | 6.9904 |  | AN |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 50000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.rheinenergie.com/de/unternehmen/newsroom/nachrichten/news_70213.html |  | 2025-02-05 | https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/chorweiler/c-nachrichten/heizkraftwerk-merkenich-wird-modernisiert_a291986 |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 27
61 |  |  | Ochsner Energie Technik | Hafenwärme GmbH & Co. KG | iKWK - Papenburg | Papenburg | DE | NI |  | 53.0767 | 7.3926 | 2024 | OP |  |  |  |  | DH | Nahwärme in Papenburg | 95 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 2800 | 4 x 700 kW | [5 empty] | NI | [5 empty] | BHKW, Power-to-heat-Anlage (2,75 MW) |  | 5 Mio. Liter; 300.0000 kWh Wärme | https://www.energate-messenger.de/news/233654/biokraeuterzucht-mit-hilfe-innovativer-kwk |  | 2025-02-05 | https://www.iwr.de/ticker/waermewende-innovatives-kwk-projekt-hafenwaerme-papenburg-erhaelt-bafa-zulassung-artikel4747 |  | 2025-02-05 | https://www.bkwk.de/wp-content/uploads/2024/06/BHKW-des-Monats-Papenburg-2024-Juni.pdf |  | 2025-06-06 |  |  | 32
62 |  |  |  | Stadtwerke Trier |  | Trier | DE | RP |  | 49.7596 | 6.6441 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energate-messenger.at/news/233882/wir-werden-das-gasnetz-weiter-als-speicher-benoetigen |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 29
63 |  |  |  | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung |  | Dortmund | DE | NW |  | 51.5136 | 7.4653 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energate-messenger.de/news/234739/12-9-mio.-euro-fuer-dortmunder-fernwaermeausbau |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 23
64 |  |  |  | ProTherm |  | Mertingen | DE | BY |  | 48.5835 | 10.7829 | 2023 | OP |  | Nahwärme Mertingen |  |  | DH |  | 80 | [8 empty] | 700 | [6 empty] | NI | [7 empty] | 2 x 84.000 Liter | https://www.b4bschwaben.de/b4b-nachrichten/donau-ries_artikel,-gp-joule-baut-in-mertingen-deutschlands-groesste-luftwaermepumpe-mit-pvstrom-_arid,270203.html |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 32
65 |  |  |  | Stadtwerk am See |  | Meersburg | DE | BW |  | 47.6942 | 9.2761 | 2033 | AN |  | Bodensee |  |  | DH | Nahwärme für 150 Wohngebäude | [16 empty] | NI | [5 empty] | BHKW, Spitzenlastkessel |  |  | https://www.stadtwerk-am-see.de/de/Ueber-uns/Medien/Meldungen-20231/Stadtwerk-am-See-und-Stadt-Meersburg-bringen-Seewaerme-auf-den-Weg.html?ConsentReferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 36
68 | R1234ze(E) |  | Carrier Klimatechnik GmbH | Thüringer Wärme Service GmbH | iKWK mit zweistufiger Wärmepumpe | Gera Langenberg | DE | TH |  | 50.8835 | 12.0763 | 2025 | CO | Luft-Wasser-Wärmepumpe 30RQP1040, AquaForce 61XWHZE, |  | -15 |  | DH | Nahwärmenetz von Gera Langenberg | 85 | [8 empty] | 1100 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.carrier.com/commercial/de/de/news/news-article/mit-ikwk-und-carrier-w-rmepumpen-reduziert-th-ringer-w-rme-service--tws--in-gera-den-co2-aussto--bei-der-geb-udeheizung.html |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 32
69 |  |  |  | Vattenfall | Großwärmepumpe Reuter West | Berlin Spandau | DE | BE |  | 52.5328 | 13.2585 | 2026 | CO |  | Abkühlung im Durchschnitt um 5 K | 12 | 27 | DH |  | 95 | [8 empty] | 75000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://xn--wrme-loa.vattenfall.de/energie-news/abwasserwaermenutzung/ |  | 2023-09-18 | https://www.bew.berlin/fernwaermesystem/waermewende/abwaerme-und-grosswaermepumpen/ |  | 2025-10-14 | [5 empty] | 29
70 |  |  | keine Angabe | badenova |  | Freiburg im Breisgau | DE | BW |  | 47.999 | 7.8421 | 2024 | OP |  | Wärmepumpe nutzt Rückkühlwärme der Prozesskälte und Abwasser der Molkerei Schwarzwaldmilch |  |  | DH | Fernwärme für die Freiburger Stadtteile Haslach und Vauban | 85 | [8 empty] | 3750 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energie-experten.org/projekte/waermepumpen-nutzen-molkerei-abwaerme-fuer-haslach-und-vauban |  | 2025-02-05 | https://www.wir-leben-genossenschaft.de/de/Schwarzwaldmilch-liefert-kuenftig-Abwaerme-fuer-Freiburg-Sued-10694.htm |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 39
73 |  |  |  | SWRiesa |  | Riesa | DE | SN |  | 51.2937 | 13.291 | 2025 | PL |  |  | 10 |  | DH | [10 empty] | 500 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.stw-riesa.de/stadtwerke-riesa/nachrichten/aktuelles/2023/heizkraftwerk-bebelstrasse-erhaelt-grosswaermepumpe/ |  | 2025-02-05 | https://www.saechsische.de/riesa/heizkraftwerk-nahe-dem-krankenhaus-bekommt-grosswaermepumpe-5883628-plus.html |  | 2025-02-05 | https://www.stw-riesa.de/stadtwerke-riesa/nachrichten/aktuelles/2024/bauvorhaben-2024/ |  | 2025-02-05 |  |  | 32
74 |  |  |  | Stadtwerke Meiningen | iKWK - Flusswasserwärmepumpe | Meiningen | DE | TH |  | 50.5675 | 10.4162 | 2025 | CO |  | Fluss Werra; 100 Liter pro Sekunde |  |  | DH | [10 empty] | 2000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.stadtwerke-meiningen.blog/projekt-innovative-waerme-der-stadtwerke-meiningen/ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 27
75 |  |  | Engie Refrigeration GmbH | Daimler AG |  | Rastatt | DE | BW |  | 48.8566 | 8.2076 |  | OP |  | 11 Brunnen | 6 | 20 | DH | Wärmeversorgung Produktionshalle Daimler | [7 empty] | 5 |  | 3614 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.engie-refrigeration.de/de/referenzen/daimler-ag-rastatt |  | 2023-11-08 | [8 empty] | 30
76 |  |  |  | Sachsen-Energie |  | Dresden | DE | SN |  | 51.0509 | 13.7383 |  | AN |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 12000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://oiger.de/2023/10/10/sachsenenergie-will-waermeversorgung-fuer-15-milliarden-euro-erdgasfrei-machen/188518 |  | 2023-09-10 | [8 empty] | 29
77 |  |  |  | Sachsen-Energie |  | Dresden | DE | SN |  | 51.0227 | 13.8224 |  | AN |  | Pieschen |  |  | DH | [10 empty] | 42000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://oiger.de/2023/10/10/sachsenenergie-will-waermeversorgung-fuer-15-milliarden-euro-erdgasfrei-machen/188519 |  | 2023-09-09 | [8 empty] | 27
78 | R717 (Ammoniak) |  |  | Sachsen-Energie |  | Dresden | DE | SN |  | 51.0978 | 13.7139 |  | OP |  |  |  | 50 | DH |  | 90 | [8 empty] | 24000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://oiger.de/2023/10/10/sachsenenergie-will-waermeversorgung-fuer-15-milliarden-euro-erdgasfrei-machen/188520 |  | 2023-09-28 | https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/dresden-radebeul/waermepumpe-rechenzentrum-einbau-tu-100.html |  | 2023-09-08 | https://www.dena.de/energy-efficiency-award/nominierte/nominierte-2024/sachsenenergie-tu-dresden-sib-sachsen/ |  |  |  |  | 10
79 |  |  | Viessmann Climate Solutions SE | Kiesel Mitte GmbH |  | Stockstadt | DE | BY |  | 49.8821 | 9.0179 | 2012 | OP |  |  |  |  | HSB | Wärmeversorgung Logistikzentrum | 45 | [8 empty] | 520 | [6 empty] | SC | [8 empty] | https://www.waermepumpe-regional.de/stockstadt-am-rhein/luft-grosswaermepumpe-heizt-und-kuehlt-logistikzentrum-in-stockstadt |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 32
80 |  |  | Johnson Controls | Iqony Energies GmbH | iKWK mit Grubenwasser-Wärmepumpe | Sulzbach; Camphausen | DE | SL |  | 49.2986 | 7.0007 | 2025 | OP |  |  | 36 |  | DH | [10 empty] | 900 | [5 empty] | 4050000 | NI | [5 empty] | Grubengas befeuertes BHKW 3.100 kW, Kesselanlage 2 x 4.000 kW |  |  | https://www.zfk.de/energie/waerme/saarland-zeche-camphausen-liefert-kuenftig-gruene-waerme-aus-der-grube |  | 2025-06-06 | https://www.bkwk.de/wp-content/uploads/2025/04/BHKW_EM2025_04.pdf |  | 2025-06-06 | [5 empty] | 35
81 |  |  |  | Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH |  | Lindenberg im Allgäu | DE | BY |  | 47.6013 | 9.8856 | 2014 | OP |  | Abwärme aus dem Produktionsprozess |  |  | DH | Wärmeversorgung Produktionshalle, Lager, Büroräume | [9 empty] | 500 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energie-experten.org/projekte/liebherr-aerospace-lindenberg-nutzt-prozesswaerme-mit-waermepumpe |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 39
82 |  |  |  | Neuhaus GmbH |  | Neuhaus am Rennweg | DE | TH |  | 50.5097 | 11.1393 | 2004 | OP |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 543 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energie-experten.org/projekte/neuhaus-am-rennweg-waermetrans-anlage-verbessert-fernwaerme-effizienz |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 33
83 |  |  |  | Steag New Energies GmbH |  | Erding | DE | BY |  | 48.3064 | 11.912 | 2020 | OP |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/e/erding-geothermieanlage.html |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 25
84 |  |  |  | Stadtwerke Ahrensburg |  | Ahrensburg | DE | SH |  | 53.6784 | 10.2381 |  | PL |  |  | 10 | 15 | DH | [16 empty] | 20000 | NI | [8 empty] | https://www.kreis-stormarn.de/service/lvw/leistungen/index.html?lid=581 |  | 2025-02-05 | https://www.waermepumpe.de/presse/referenzobjekte/bwp-datenbank/?tx_bwprefobjdb_house%5Baction%5D=show&tx_bwprefobjdb_house%5Bcontroller%5D=House&tx_bwprefobjdb_house%5Bdetailid%5D=238&cHash=f8e6f8566 |  | 2023-11-28 | [5 empty] | 29
85 |  |  |  | Bayernwerk |  | Poing | DE | BY |  | 48.1578 | 11.7117 | 2023 | OP |  | Teufe von 3.300 m |  |  | DH | [10 empty] | 2500 | [6 empty] | NI | [5 empty] | Geothermieförderung (9600 kW); BHKW (85 kWth), 3 Erdgaskessel (4000+18000+7500 kW) |  |  | https://xn--ig-fernwrme-poing-xqb.de/data/files/20230516_Sitzung_26.05.2023_Poing.pdf |  | 2025-02-05 | https://www.energie-experten.org/projekte/arzberg-solarpark-versorgt-fernwaerme-waermepumpe-in-poing |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 25
86 |  |  |  | Stadtwerke Flensburg | Erweiterung zu erster Großwärmepumpe | Flensburg | DE | SH |  | 54.8048 | 9.4529 |  | AN |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 60000 |  |  | 21000 |  |  |  | NI | [8 empty] | https://www.energie-und-management.de/nachrichten/suche/detail/flensburg-mit-fahrplan-in-die-klimaneutralitaet-201515 |  | 2025-01-22 | [8 empty] | 38
87 |  |  |  | Stadtwerke Neustrelitz |  | Neustrelitz | DE | MV |  | 53.3546 | 13.0789 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.nordkurier.de/regional/neustrelitz/enthuellt-neustrelitz-forciert-den-fernwaermeausbau-2049051 |  | 2025-02-05 | https://strelitzius.com/2024/11/21/seewasser-waermepumpe-und-tiefengeothermie-mit-vorrang-stadtwerke-neustrelitz-praesentieren-transformationsplan-zum-klimafreundlichen-waermenetz/ |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 36
88 |  |  |  | Eins |  | Chemnitz | DE | SN |  | 50.8228 | 12.9128 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energie-und-management.de/nachrichten/suche/detail/die-eins-zieht-ihren-kohleausstieg-vor-196018 |  | 2023-11-21 | [8 empty] | 23
89 |  |  |  | Geovol |  | Unterföhring | DE | BY |  | 48.1931 | 11.6461 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energie-und-management.de/nachrichten/suche/detail/geovol-zeigt-wie-waermwende-funktioniert-189060 |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 23
91 | [5 empty] | Detmold | DE | NW |  | 51.9431 | 8.8693 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.zfk.de/unternehmen/nachrichten/detmold-neue-imagekampagne-betont-kundennaehe-und-versorgungssicherheit |  | 2023-11-30 | [8 empty] | 23
92 |  |  |  | Stadtwerke Neumünster |  | Neumünster | DE | SH |  | 54.069 | 9.9864 |  | AN | '- |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.zfk.de/unternehmen/nachrichten/so-wollen-die-stadtwerke-neumuenster-bis-2035-klimaneutral-sein |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 29
95 |  |  |  | Stadtwerke Rostock |  | Rostock | DE | MV |  | 54.1496 | 12.0605 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.swrag.de/aktuelles/presse/presse-2022/waermespeicher-im-regelbetrieb |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 46
96 |  |  |  | Stadtwerke Rostock |  | Rostock | DE | MV |  | 54.1135 | 12.0848 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.swrag.de/aktuelles/presse/presse-2022/waermespeicher-im-regelbetrieb |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 29
97 | [5 empty] | Herford | DE | NW |  | 52.1168 | 8.6729 |  | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.westfalen-blatt.de/owl/kreis-herford/herford/herford-gross-waermepumpe-werre-aa-2779357?pid=true&npg |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 27
98 | [5 empty] | Duisburg-Hochfeld | DE | NW |  | 51.4221 | 6.7448 | 2024 | OP |  | BHKW mit 31,5 MW | 45 |  | DH |  | 65 | [8 empty] | 1900 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.stadtwerke-duisburg.de/presse/medieninformationen/newsdetail/stadtwerke-duisburg-nehmen-erste-grosswaermepumpe-in-betrieb |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 33
99 | [5 empty] | Frankenthal | DE | RP |  | 49.53 | 8.2918 | 2027 | AN |  | 90 Mio. m³ industrielle Abwässer von BASF und 20 Mio. kommunale Abwässer | 20 |  | DH | Fernwärme für 18.000 Haushalte in Frankenthal | [9 empty] | 50000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energie-und-management.de/nachrichten/technik/detail/grosswaermepumpe-am-basf-klaerwerk-frankenthal-geplant-208239#:~:text=Mit%20dem%20Bau%20einer%20Gro%C3%9Fw%C3%A4rmepumpe,Langefeld%2C%2 |  | 2024-03-25 | https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/grosswaermepumpe-basf-frankenthal-emissionsfrei-geplant-100.html |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 29
100 | R717 (Ammoniak) |  | Johnson Controls | Stadtwerke Stralsund |  | Stralsund | DE | MV |  | 54.3095 | 13.1054 | 2023 | OP |  | BHKW-Abwärme. Wärmepumpen nutzen Brennwertwärme als auch Generatorenwärme. |  |  | DH | [10 empty] | 2110 | 2 x 1.055 kW | [5 empty] | NI | [5 empty] | 2 BHKWs mit je 4,8 MW thermischer Leistung, Power-to-heat Anlage mit 6 MW |  | vier Wärmespeicher mit insgesamt 600 m³ | https://www.innio.com/de/news-media/magazin/article/bhkw-des-jahres-2023-innovative-energiezentrale-in-stralsund-setzt-wichtigen-akzent-fuer-die-energiewende |  | 2025-02-05 | https://www.bkwk.de/wp-content/uploads/2023/10/173349.BHKW_.des_.Monats.Ohne_.Umwege.zu_.hoechster.Effizienz.pdf |  | 2025-06-06 | [5 empty] | 33
102 |  |  | Carrier Klimatechnik GmbH |  |  | Köln - Ehrenfeld | DE | NW |  | 50.9594 | 6.908 | 2023 | OP | 30XWHPZE 0401 B | Kanalwärmeübertrager | 10 | 12 | DH | Wärmeversorgung Quartier | [9 empty] | 660 | [6 empty] | SC | [8 empty] | http://waermepumpe.de/presse/referenzobjekte/bwp-datenbank/lueck/#content |  | 2025-02-05 | http://carrier.com/commercial/de/de/produkte/klimatisierung-und-heizung/wasser-wasser-waermepumpen/30xwhpze/ |  | 2025-02-05 | https://www.pv-magazine.de/2024/08/23/koelner-quartier-setzt-auf-abwasser-als-waermequelle/ |  | 2025-02-05 |  |  | 29
104 |  |  |  |  | Großwärmepumpe an der Ernst-Walz-Brücke | Heidelberg | DE | BW |  | 49.4093 | 8.6777 | 2029 | PL |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 30000 | 2 x 15.000 kW | [5 empty] | NI | [8 empty] | http://heidelberg.de/HD/Presse/15_11_2024+flusswaermepumpe+an+der+ernst-walz-bruecke.html |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 27
105 |  |  |  | Stadtwerke Günzburg |  | Günzburg | DE | BY |  | 48.4638 | 10.2873 |  | PL |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 650 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.ibs-ing.com/index.php?stadtwerke-guenzburg-erweitern-waermeversorgung-mit-abwasserwaermepumpen |  | 2024-11-28 | https://stadtwerke-guenzburg.de/abwasser-wird-energielieferant/ |  | 2024-11-28 | [5 empty] | 29
106 |  |  |  | Stadtwerke Straubing |  | Straubing | DE | BY |  | 48.8802 | 12.5822 | 2016 | OP |  | Thermalwasser | 36 |  | DH |  | 72 |  | 70 | [6 empty] | 1200 | [6 empty] | SC | 260 | [7 empty] | https://www.srm-germany.de/applikationen/ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 25
107 | R1234ze(E) |  | Carrier Klimatechnik GmbH | Thüringer Wärme Service GmbH |  | Weida | DE | TH |  | 50.774 | 12.0585 | 2024 | OP | 61XWH-ZE 05 | Im Sommer dient Luft als Wärmequelle, im Winter Erdwärme. |  |  | DH | [10 empty] | 1100 | [6 empty] | SC | [8 empty] | http://carrier.com/commercial/de/de/ueber-carrier/referenzen/tws-weida/ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 26
108 |  |  |  | Stadtwerke Bamberg |  | Bamberg | DE | BY |  | 49.9012 | 10.9 | 2028 | PL |  | 300 Liter pro Sekunde |  |  | DH | [10 empty] | 10000 | 2 x 5.000 kW | [5 empty] | NI | [5 empty] | Hackschnitzelheizung zur Spitzenlastdeckung |  |  | http://energate-messenger.de/news/249250/stadtwerke-bamberg-errichten-flusswärmepumpen |  | 2025-02-05 | https://www.stadt-und-werk.de/k21-meldungen/zwei-flusswaermepumpen-in-planung/ |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 27
109 |  |  |  | Stadtwerke Wittenberge |  | Wittenberge | DE | BB |  | 52.9977 | 11.7524 | 2024 | OP |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 1100 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energate-messenger.de/news/248224/innovatives-flusswaermeprojekt-in-wittenberge |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 27
110 |  |  |  | Stadtwerke Gießen |  | Gießen | DE | HE |  | 50.581 | 8.6747 | 2026 | CO |  | Betrieb der Wärmepumpen voraussichtlich zwischen April und Oktober |  |  | DH |  | 80 | [8 empty] | 5310 | 3 x 1.770 kW | [5 empty] | NI | [8 empty] | https://www.energie-und-management.de/nachrichten/energieerzeugung/detail/stadtwerke-giessen-setzen-auf-ikwk-220715 |  | 2025-02-05 | https://www.hessenschau.de/wirtschaft/powerlahn-giessen-baut-erste-flusswaermepumpen-an-die-lahn-v1,giessen-flusswaermepumpen-power-lahn-100.html |  | 2025-02-05 | [5 empty] | 27
111 |  |  |  | Stadtwerke Tübingen |  | Tübingen | DE | NW |  | 48.5216 | 9.0551 | 2028 | PL |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 3000 | [5 empty] | 95000000 | NI | [8 empty] | https://www.swtue.de/energie/fernwaerme/tuebingen-machts-einfach.html#:~:text=So%20wird%20das%20Kl%C3%A4rwerk%20zum,mehr%20als%2011.500%2070m%C2%B2%2DHaushalte! |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 29
112 |  |  |  | Stadtwerke Nürnberg |  | Nürnberg | DE | BY |  | 49.4472 | 11.0746 |  | PL |  |  | 8 |  | DH | [10 empty] | 5200 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.stadt-und-werk.de/k21-meldungen/76554/ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 32
113 | [5 empty] | Nürnberg - Gebersdorf | DE | BY |  | 49.4316 | 11.0047 |  | AN |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 30000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.br.de/nachrichten/bayern/heizen-mit-waerme-aus-dem-fluss-nuernberg-will-rednitz-anzapfen,UIKBrGJ |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 27
114 |  |  |  | Stadtwerke Lemgo |  | Lemgo | DE | NW |  | 52.0337 | 8.8901 | 2026 | PL |  |  |  |  | DH | [10 empty] | 2500 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://www.zfk.de/energie/waerme/lemgo-investiert-in-drei-neue-waerme-erzeuger-inklusive-speicher |  | 2025-02-05 | [8 empty] | 32
115 | R1233zd(E) |  | Ochsner Energie Technik | Stadtwerke Marburg |  | Marburg | DE | HE |  | 50.8161 | 8.7804 | 2023 | OP |  |  |  | 30 | DH |  | 90 |  | 90 |  | 70 |  |  |  |  | 420 | 200 kW / 200 kW (2-Stufig) |  |  | 4200 |  | 1800000 | SC | 74 | 3630 | 1070 | 1440 | 1800 | Gaskessel | [12 empty] | E-Mail Korrespondenz zwischen Stadtwerke Marburg an Landesenergieagentur Hessen. 27.01.2025 | 33
116 | R1233zd(E) |  | Ochsner Energie Technik | Stadtwerke Marburg |  | Marburg | DE | HE |  | 50.7931 | 8.7676 | 2024 | OP |  |  | 30 | 50 | DH |  | 90 |  | 90 |  | 70 |  |  |  |  | 460 | 220 kW / 240 kW (2-Stufig) |  | 100 | 6900 |  | 3200000 | SC | 74 | 3630 | 1070 | 1440 | 1.8 | [13 empty] | E-Mail Korrespondenz zwischen Stadtwerke Marburg an Landesenergieagentur Hessen. 27.01.2025 | 33
117 | [5 empty] | Cottbus | DE | BB |  | 51.7568 | 14.3325 |  | AN |  | Cottbuser Ostsee, gefluteter Tagebausee, Entnahme von ca. 4.000 m³/h | 4 | 15 | DH |  |  |  | 125 | 95 | [5 empty] | 35000 | [6 empty] | NI | [8 empty] | https://cottbuser-ostsee.de/wp-content/uploads/sites/8/2022/06/TOP-5-Seewasserwaermepumpe.pdf |  | 2023-09-20 | [8 empty] | 36
118 |  |  |  | Stadtwerke Flensburg | Hochtemperaturwärmepumpe | Flensburg | DE | SH |  | 54.7779 | 9.4211 | 2035 | AN |  |  |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.stadtwerke-flensburg.de/unternehmen/nachhaltigkeit/transformationsplan/vier-phasen-zur-klimaneutralitaet-2035 |  | 2025-01-22 | [8 empty] | 38
119 |  |  |  | Stadtwerke Flensburg |  | Flensburg | DE | SH |  | 54.8075 | 9.4541 | 2031 | AN |  | Reinwasser des Klärwerks |  |  | DH | [17 empty] | NI | [8 empty] | https://www.stadtwerke-flensburg.de/unternehmen/nachhaltigkeit/transformationsplan/vier-phasen-zur-klimaneutralitaet-2035 |  | 2025-01-22 | [8 empty] | 29